Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres…………………………………………………………

( ulica + kod pocztowy miasto)

tel..……………….……………...

NIP………………………………

Regon……………………………

FORMULARZ OFERTOWY

- Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.:

„Przegląd systemu oddymiania grawitacyjnego bloku BC50 dla EC Tychy”

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie prostym.

- Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści Zapytania, za cenę (obejmującą całkowity koszt realizacji poniższego zadania zgodnie z Załącznikiem nr 1).

| LP. | Przedmiot Zamówienia | Ilość | I Przegląd KWIECIEŃ | II Przegląd PAŻDZIERNIK | Cena netto Poz. 4 + po. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przegląd systemu oddymiania grawitacyjnego bloku BC50 dla EC Tychy zgodnie z załącznikiem nr 1 | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Cena netto  ………………..................................... zł

Słownie cena netto: .............................................................................................. zł

- Cena netto pokrywa całkowity nakład pracy Wykonawcy, dojazd do obiektów, koszty pracownicze, koszty narzędzi, jak również koszt materiałów eksploatacyjnych, za które przyjmuje się w szczególności: smary, oleje, płyny,  środki stałe i płynne do konserwacji i czyszczenia, śruby, nakrętki i inne materiały pomocnicze.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot Zamówienia samodzielnie / z podwykonawcą ...................................................., zgodnie ze złożonym w tym zakresie oświadczeniem podwykonawcy wg załącznika nr ….. do Zaproszenia ofertowego.

- Miejsce realizacji zamówienia: na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o.:

- Elektrociepłownia Tychy ul. Przemysłowa 47, 43-100 Tychy.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot Zamówienia w terminie: od dnia zawarcia Zamówienia do dnia 31.10.2026 r. w tym:

| Przedmiot Zamówienia | I Przegląd | II Przegląd |
| --- | --- | --- |
| Przegląd systemu oddymiania grawitacyjnego bloku BC50 dla EC Tychy zgodnie z załącznikiem nr 1 | Kwiecień | Październik |

- Wykonawca zapozna się przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Zamówienia z nie zbędą dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego.

- Wykonawca dołączy do oferty : certyfikat licencji partnera serwisowego SMAY.

- Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Zaproszenia ofertowego (w tym w szczególności z załącznikiem nr 1 Formularza Ofertowego), wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie Postępowania o udzielenie Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

- wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia,

- oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Zaproszenia ofertowego,

- złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym,

- Zapoznałem się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON zamieszczonym na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulaminy i Instrukcje”  i będziemy przestrzegać jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia.

- zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która dostępna jest pod adresem: https://cieplo.tauron.pl/rodo/klauzula-dla-kontrahenta

- Zapłata należności na rzecz Wykonawcy, nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowej faktury Vat do Zamawiającego, Przelewem na rachunek bankowy numer: ………………………………………………………………………………..…….. prowadzony przez ……………………………………………, umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są podatnikami VAT i podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, które nie zarejestrowały się jako podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polski), w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni w przypadku wygrania Postępowania zobowiązuję się do zawarcia Zamówienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że jestem  nie jestem czynnym płatnikiem podatku VAT.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.

- Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych

- Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za  istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w  ofercie.

- Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu Zamówienia:

- ...........................e-mail...................tel. ......................

- .......................... e-mail...................tel. .......................

- Imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon osoby upoważnionej do składania postąpień w toku aukcji elektronicznej:

...........................e-mail...................tel. ......................

- Integralnymi załącznikami niniejszej oferty, zgodnie z wymaganiami  Zaproszenia ofertowego, są:

  - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

Data .........................................                 ……………….……………………………..

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załączniki:

      - Szczegółowy zakres prac

Załącznik nr 1

Szczegółowy zakres prac

„Przegląd systemu oddymiania grawitacyjnego bloku BC50 dla EC Tychy”.

- Każda próba działania czy przegląd serwisowy powinien być zakończony stosownym protokołem kontroli.

- Próby działania, przeglądy lub naprawy powinny być prowadzone przez autoryzowane serwisy.

- Wszystkie przeglądy należy wykonać zgodnie z DTR urządzenia, zgodnie z zobowiązującymi przepisami i powinny być potwierdzone protokołem.

- Przedmiot Zamówienia

- Klapy przeciwpożarowe.

Liczba przeglądów: 2/rok

Składowe systemu:

  - Pylon wschodni – instalacja wentylacji.

| 1 | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-T 700X615 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Klapa przeciwpożarowa | 2 szt. | Smay KWP-LS 500x400 |

  - Zbiornik popiołu lotnego i dennego.

| 1 | Klapa ppoż.. | 1 szt. | Smay KTM-E-125-N-195-W12-VBLF24-ST |
| --- | --- | --- | --- |

  - Rozdzielnia elektryczna przy elektrofiltrze.

| 1. | Klapa przeciwpożarowa | 2 szt. | Smay KWP 350x1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Klapa przeciwpożarowa | 2 szt. | Smay KWP 600x300 |
| 3. | Klapa przeciwpożarowa | 4 szt. | Smay KWP 600x350 |
| 4. | Klapa przeciwpożarowa | 6 szt. | Smay KWP 450x1100 |

  - Nastawnia centralna.

| 1. | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-LE 500x300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Klapa przeciwpożarowa | 4 szt. | Smay KWP-LE 400x200 |
| 3. | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-LE 300x300 |
| 4. | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-LE 300x250 |
| 5. | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-LE 300x200 |
| 6. | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-LE 400x300 |
| 7. | Klapa przeciwpożarowa | 2 szt. | Smay KWP-LE 630x300 |
| 8. | Klapa przeciwpożarowa | 2 szt. | Smay KWP-LE 500x400 |
| 9. | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-LE 450x350 |
| 10. | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-LE 450x400 |
| 11. | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-LE 700x300 |
| 12. | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-LE 630x400 |
| 13. | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-O-E 350x700 |
| 14. | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-O-E 300x700 |
| 15. | Klapa przeciwpożarowa | 3 szt. | Smay KTM-E D-200 |
| 16. | Klapa przeciwpożarowa | 2 szt. | Smay KTM-E D-250 |
| 17. | Klapa przeciwpożarowa | 2 szt. | Smay KPO 120-E 1500x600 |

  - Pomieszczenia elektryczne w kotłowni – nawa bunkrów.

| 1 | Klapy przeciwpożarowe odcinające KTM-E | 1 szt. | Klapa ppoż. Smay KTM-E-200M-L150-W12-H-BLF24-T-ST z siłownikiem elektrycznym 24 V typu BLF o odporności ogniowej EIS 120 min oraz z krańcami pomiarowymi (2 czujniki) wskazującymi pozycję zamknięcia i otwarcia klapy. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Klapy przeciwpożarowe odcinające KTM-E | 1 szt. | Klapa ppoż. Smay KTM-E-125M-L150-W12-H-BLF24-T-ST z siłownikiem elektrycznym 24 V typu BLF o odporności ogniowej EIS 120 min oraz z krańcami pomiarowymi (2 czujniki) wskazującymi pozycję zamknięcia i otwarcia klapy. |
| 3 | Klapy przeciwpożarowe odcinające KTM-E | 1 szt. | Klapa ppoż. Smay KTM-E-125M-L150-W12-H-BLF24-T-ST z siłownikiem elektrycznym 24 V typu BLF o odporności ogniowej EIS 120 min oraz z krańcami pomiarowymi (2 czujniki) wskazującymi pozycję zamknięcia i otwarcia klapy. |
| 4 | Klapy przeciwpożarowe odcinające KTM-E | 1 szt. | Klapa ppoż. Smay KTM-E-160M-L150-W12-H-BLF24-T-ST z siłownikiem elektrycznym 24 V typu BLF o odporności ogniowej EIS 120 min. |
| 5 | Klapy przeciwpożarowe odcinające KTM-E | 1 szt. | Klapa ppoż. Smay KTM-E-100M-L150-W12-H-BLF24-T-ST z siłownikiem elektrycznym 24 V typu BLF o odporności ogniowej EIS 120 min. |
| 6 | Klapa ppoż. KWP-0 | 6 szt. | Klapa ppoż. Smay KWP-0-E-600x300-L350-W12-BLF24-T-ST z siłownikiem elektrycznym 24 V typu BLF o odporności ogniowej EIS 120 min. |
| 7 | Klapa ppoż. KWP-0 | 7 szt. | Klapa ppoż. Smay KWP-0-E-600x300-L500-W12-BLF24-T-ST z siłownikiem elektrycznym 24 V typu BLF o odporności ogniowej EIS 120 min. |
| 8 | Klapa ppoż. KWP-0 | 4 szt. | Klapa ppoż. Smay KWP-0-E-700x400-L350-W12-BLF24-T-ST z siłownikiem elektrycznym 24 V typu BLF o odporności ogniowej EIS 120 min. |
| 9 | Klapa ppoż. KWP-0 | 3 szt. | Klapa ppoż. Smay KWP-0-E-700x400-L500-W12-BLF24-T-ST z siłownikiem elektrycznym 24 V typu BLF o odporności ogniowej EIS 120 min. |

  - Pylon południowy – instalacja wentylacji.

| 1 | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KWP-T 300x315 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Klapa przeciwpożarowa | 2 szt. | Smay KWP-LS 500x400 |

  - Budynek zaplecza wydziału remontów – instalacja wentylacji.

| 1 | Klapa przeciwpożarowa | 2 szt. | Przeciwpożarowa klapa odcinająca Smay FID S/S/0/200/BF24-T z siłownikiem, klapa o odporności ogniowej EIS120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Przeciwpożarowa klapa odcinająca Smay FID S/S/0/315/BF24-T z siłownikiem, klapa o odporności ogniowej EIS120 |

  - Zbiornik sorbentu – instalacja wentylacji i klimatyzacji

| 1 | Klapa przeciwpożarowa | 1 szt. | Smay KTM-E-125 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Kotłownia Bloku BC 35

| 1 | Klapa przeciwpożarowa | 2 szt. | Smay KPO 120 S |
| --- | --- | --- | --- |

  - Komory Transformatorów Budynek Nastawni BC 50

| 1 | Klapa przeciwpożarowa | 6 szt. | Smay KPO 120 S |
| --- | --- | --- | --- |

- Oddymianie nastawni – klatka schodowa

Liczba przeglądów: 2/rok

Składowe systemu:

- Centrala AFG -2004/8A,

- Czujnik dymu MPD821 (6 szt.),

- ROP (6 szt.),

- Klapa oddymiająca Colt typ EuroCo 1517 wymiary 1326 x 1370 o pow. 1,82 m2.

Zakres czynności podczas przeglądu:

Dokonać sprawdzenia poprawności pracy centrali sterującej. Należy dokonać oględzin obudowy, instalacji kablowej oraz sprawdzić stan zacisków. Ponadto należy sprawdzić poprawność działania wszystkich urządzeń podłączonych do centrali sterującej oraz sprawdzić akumulatory w centrali (w razie potrzeby ich wymiana).

- Kontrola funkcji systemu,

- Czujniki dymu,

- ROP,

- Sprawdzenie centralki,

- Kontrola przewietrzania,

- Kontrola siłowników.

- Oddymianie kotłowni i galerii nawęglania

Liczba przeglądów: 2/rok

Składowe systemu:

Dla potrzeb oddymiania budynku głównego przewidzianych jest 6 wentylatorów oddymiających – układy 2SAH10AN401 ÷ 2SAH10AN406, dachowych, odpornych na działanie temperatury 400OC. przez 120 min o wydajności maksymalnej 40.000 m3/h każdy.

Uzupełnianie powietrza odbywa się poprzez cztery czerpnie ścienne – układ 2SAH10AH801,2SAH10AH802 oraz 2SAH20AH801 i 2SAH20AH802 oraz bramę na poziomie parteru. Na czerpniach zamontowane są tłumiki akustyczne oraz przepustnice. W normalnych warunkach przepustnice pozostają zamknięte. W skrajnych warunkach pracy kotła czerpnie mogą być wykorzystywane do okresowego przewietrzania budynku. W okresie letnim wentylatory oddymiające wykorzystywane są do wentylacji ogólnej. Do tego celu wentylatory wyposażone są w falowniki z obejściem ppoż. Na wypadek pożaru wentylatory pracują z pełna wydajnością, z pominięciem falownika. W galerii nawęglania zainstalowano 2 wentylatory oddymiające 2SAH30AN401 i 2SAH30AN402 dachowe, odporne na działanie temperatury 400OC przez 120 min o wydajności 6.000 m3/h każdy. Uzupełnianie powietrza odbywa się pośrednio z budynku kotła poprzez 3 otwory kontaktowe.

  - Wentylatory dachowe typ BVD

Na obiekcie zamontowane są dwa rodzaje wentylatorów dachowych:

1. Budynek kotła – wentylator typ BVD-SDI 710/30-4, 6 szt. (2SAH10AN401; 2SAH10AN402; 2SAH10AN403; 2SAH10AN404; 2SAH10AN405; 2SAH10AN406).

2. Galeria nawęglania – wentylator typ BVD-SDI 500/30-8, 2 szt. (2SAH30AN401; 2SAH30AN402).

Wentylatory dachowe zamontowane na obiekcie spełniają funkcje:

- Współpraca z systemem wentylacji mechanicznej – wentylatory realizują wywiew powietrza z przestrzeni budynku kotła.

- Współpraca z systemem ppoż. w obiekcie – zadaniem wentylatorów jest usuwanie gorącego powietrza oraz oddymianie budynku w przypadku wystąpienia pożaru.

Zakres czynności podczas przeglądu:

- Sprawdzenie pracy wentylatorów,

- Pomiary elektryczne,

- Sprawdzenie pracy central wentylacyjnych,

- Sprawdzenie sterowania za pomocą przycisków ppoż. i czujników,

- Sprawdzenie poprawności sygnalizacji do CSP.

- Maszynownia

Liczba przeglądów: 2/rok

Składowe systemu:

Centrala sterująca typu AFG-2004 jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną 24V DC do:

- napędów klap i okien oddymiających (wyciągów dymu),

- zatrzasków elektromagnetycznych (wyzwalaczy elektromagnetycznych) klap pneumatycznych lub klap wentylacji ppoż.,

- siłowników sterowanych trójprzewodowo klap wentylacji ppoż.,

- napędów drzwi napowietrzających,

- napędów kurtyn dymowych,

- styczników (lub falowników) wentylatorów napowietrzających oddymiających.

Centrala realizuje funkcje:

- oddymiania ppoż.,

- przewietrzania,

- zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem.

Funkcja oddymiania ppoż. realizowana jest w przypadku zadziałania automatycznego czujnika dymu lub temperatury, wciśnięcia przycisku „Uruchomienie” w ręcznym przycisku Oddymiania (RPO), lub wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym np. z centrali sygnalizacji pożaru. Funkcję zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczny czujnik pogodowy deszcz/wiatr (CDW). Każda z funkcji ma inny priorytet. Najwyższy priorytet ma funkcja oddymiania ppoż. Niższy – sygnał z czujnika pogodowego. Najniższy – przewietrzanie. Alarmowe otwieranie klap dymowych jest funkcją nadrzędną i otwieranie ich może odbywać się nawet przy załączonej funkcji przewietrzania.

Centrala steruje klapami oddymiającymi zainstalowanymi w dachu maszynowni, wentylatorami oddymiającymi w nawie odgazowywaczy oraz zespołem przepustnic napowietrzających.

  - Kalpy oddymiające

W dachu hali Maszynowni zainstalowano 24 klapy oddymiające firmy Colt typu EuroCo 1517 o wymiarach 1326 x 1370 z siłownikami wewnętrznymi typu M1B24J SL 1000, 1x0,8A. Powierzchnia geometryczna klapy wynosi Ag=1,82m2, a powierzchnia czynna Acz=1,13m2. Klapy oddymiające są zasilane i sterowane z centrali AFG-2004. Jako doloty powietrza w ścianie hali maszynowni zostały zaprojektowane czerpnie z przepustnicami systemów N1 i N2. W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego muszą się otworzyć wszystkie klapy oddymiające w dachu hali maszynowni i wszystkie czerpnie systemów N1 i N2.

  - Wentylatory oddymiające

W nawie odgazowywaczy zainstalowano dwa wentylatory W2 i W3 służące do usuwania dymu w przypadku wystąpienia pożaru. Wentylatory są sterowane z centrali oddymiania – sygnał na ich uruchomienie zostanie podany na styk X21 w rozdzielnicy oddymiania 0,4kV 2BRR04GP00. Jednocześnie należy wyłączyć wentylatory bytowe W5 i W6 – sygnał na ich wyłączenie zostanie podany na styk X16 rozdzielnicy wentylacji 2BLG04GP001.

  - Czujnik CDW deszcz/wiatr

Czujnik stanowi element uzupełniający dla systemów oddymiania i przewietrzania. Reaguje na przekroczenie określonej wartości krytycznej. Umożliwia automatyczne zamknięcie wyciągów (klap, okien) w przypadku pojawienia deszczu lub zbyt silnego wiatru. Czujnik zainstalowano na dachu hali maszynowni.

Zakres czynności podczas przeglądu:

- Sprawdzenie pracy wentylatorów,

- Sprawdzenie pracy klap,

- Sprawdzenie siłowników, wymiana 1 szt. siłownika klapy Colt (2SAL01AA123),

- Pomiary elektryczne,

- Sprawdzenie pracy centrali oddymiania wentylatorów,

- Sprawdzenie pracy centrali oddymiania klap,

- Sprawdzenie sterowania za pomocą przycisków ppoż. i czujników,

- Sprawdzenie poprawności sygnalizacji do CSP, rozdzielni i nastawni,

- Sprawdzenie napowietrzania,

- Sprawdzenie akumulatorów (w razie potrzeby ich wymiana)

- Sprawdzenie okablowania,

- Wymagania:

Wszystkie przeglądy należy wykonać zgodnie z DTR urządzenia (do wglądu u Zamawiającego) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca musi posiadać certyfikat licencji partnera serwisowego SMAY. W/w dokument należy załączyć do oferty. Z przeglądu Wykonawca sporządzi protokół (zawierający opis wykonywanych prac, uwagi, zalecenia).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony przeciwpożarowej, użytkownik obiektu budowlanego obowiązany jest zapewnić konserwację i naprawy urządzeń ochrony przeciwpożarowej zapewniające utrzymywanie tych urządzeń w stanie pełnej gotowości i sprawności technicznej. W związku z powyższym użytkownik instalacji powinien po przejęciu do eksploatacji zlecić jej konserwację firmie Instalatorskiej uprawnionej i autoryzowanej przez producenta urządzeń. Konserwacja systemu polega na zapewnieniu zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji i obejmuje przeglądy okresowe oraz obsługę serwisową i wykonywanie koniecznych napraw.

Brak wykonywania z określoną poniżej częstotliwością czynności konserwacyjnych może spowodować powstawanie fałszywych alarmów, wyłączanie sterowanych od sygnału z instalacji SAP urządzeń oraz trwałe uszkodzenie elementów systemu.

- Termin realizacji:

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot Zamówienia w terminie: od dnia zawarcia Zamówienia do dnia 31.10.2026 r. w tym:

| Przedmiot Zamówienia | I Przegląd | II Przegląd |
| --- | --- | --- |
| Przegląd systemu oddymiania grawitacyjnego bloku BC50 dla EC Tychy zgodnie z załącznikiem nr 1 (Formularza Ofertowego) | Kwiecień | październik |

- przeglądy należy wykonać w dni robocze w godzinach 7.00. – 15.00,

- termin zostanie ustalony na podstawie zgłoszenia telefonicznego złożonego przez Zamawiającego.

- Miejsce realizacji:

-  Elektrociepłownia Tychy ul. Przemysłowa 47, 43-100 Tychy

- Pozostałe wymagania.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się, stosowania i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego oraz w TAURON Ciepło sp. z o.o. instrukcji i innych regulacji wewnętrznych, a w szczególności: „Zasady przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska przez firmy zewnętrzne wykonujące prace zlecone na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o.”

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  Przedmiotu Zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w energetyce normami branżowymi.

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień dla prac objętych przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca utrzymana porządek w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia, a po zakończeniu prac uporządkuje miejsce wykonywania prac.

- Wykonawca jest właścicielem wszelkich nieczystości i odpadów powstających przy realizacji zlecenia i zobowiązany jest po ukończeniu prac do pozostawienia terenu pracy czystego i uporządkowanego, a także do usunięcia i zutylizowania na własny koszt wszelkich nieczystości i odpadów, zgodnie z zasadami gospodarki odpadami w TAURON Ciepło. sp. z o.o. i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem złomu stalowego, wraz z przekazaniem Zamawiającemu informacji odnośnie:

a) kodu oraz ilości wytworzonego odpadu,

b) sposobu zagospodarowania odpadu (odzysk lub unieszkodliwienie),

c) sposobu wyznaczenia ilości odpadu (poprzez ważenie lub wyliczenie na podstawie  wskaźników).

- Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników posiadających ważne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania lekarskie, szkolenia stanowiskowe oraz wszystkie inne konieczne uprawnienia, zaświadczenia i kwalifikacje do wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej dla wszystkich realizujących zadanie pracowników, za zapewnienie bezpieczeństwa i właściwą organizację pracy odpowiada Wykonawca,

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zgodnie z przepisami BHP, p.poż. i ochrony środowiska obowiązującymi na terenie Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania pracowników Wykonawcy i wykonywania prac zgodnie z zasadami zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Ciepło sp. z o. o. w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska (Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2017 z dnia 14.03.2017 r.),

- Językiem bieżącej komunikacji pracowników Zamawiającego i pracowników wykonawcy jest język polski. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę obcokrajowców do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca musi zapewnić na bieżąco, co najmniej jednego pracownika (np. pracownika dozoru lub kierującego zespołem pracowników - w rozumieniu rozporządzenia Ministra Energii z dnia 05 lipca 2021 roku, poz.1210 ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych) władającego językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Jeśli praca wykonywana będzie w systemie wielozmianowym, wymóg ten dotyczy każdej ze zmian.

- Warunki udzielenia zamówienia i odbioru na wykonanie przedmiotu zamówienia lub odbiorów częściowych:

  - Wykonawca otrzyma jedno zlecenie obejmujące całe w/w zadanie.

  - Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac będą protokoły odbioru dotyczące wykonania poszczególnych pkt. zakresu prac, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- Warunki płatności

  - Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru (podpisany z wynikiem pozytywnym – po spełnieniu wymagań określonych w przedmiocie zamówienia).

  - Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu faktura VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru za wykonanie przeglądu.

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia regulowane będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego,

  - Wykonawca zobowiązany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru  Zamówienia Zakupu z Protokołu odbioru robót np.(X...;M…).

- Osoby do kontaktu i do podpisywania protokołów:

Ze strony Zamawiającego:

- ……………………, e-mail: …………………………  tel. +48 ……………………..

- …………………….., e-mail: ………………………………  tel. + 48 …………………….

Ze strony Wykonawcy:

    - ………………… e-mail: …………………….. tel. ………………………

Uwaga: Wszystkie pozostałe części, elementy złączne oraz materiały i narzędzia niezbędne do wykonania powyższego zakresu przeglądu zapewnia Wykonawca.

Dnia……………………………			.............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)