ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie badań i przeglądów okresowych urządzeń zasilanych napięciem powyżej 1 kV w zakresie określonym w załącznikach.

- Ogólny zakres przedmiotu zamówienia

- Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia/zaświadczenia kwalifikacyjne, upoważniające do pracy w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz kontrolno-pomiarowym dla urządzeń energetycznych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

- Wykonawca powinien posiadać wszelki sprzęt oraz narzędzia konieczne do realizacji Zamówienia.

- Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, oznakowania i wygrodzenia terenu wykonywanych prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństw wszystkich osób i rzeczy znajdujących się w obszarze wcześniej zabezpieczonych i wygrodzonych prac.

- Z uwagi na prowadzenie robót na czynnym obiekcie Wykonawca winien zadbać o sprawne przeprowadzenie zarówno całości zamawianych robót, jak i towarzyszących im czynności np. przygotowawczych.

- Wszelkie usterki lub uszkodzenia mienia, które powstaną w wyniku prowadzonych prac zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.

- Termin realizacji:

Olkusz:

- wykonania przeglądów do 19.06.2026 r.

- dostarczenie protokołów do 18.07.2026 r.

Zawiercie:

- wykonania przeglądów do 30.06.2026 r.

- dostarczenie protokołów do 31.07.2026 r.

Szczegółowy termin zostanie uzgodniony obustronnie.

- Miejsce realizacji

WL Ciepłownie Lokalne, ul. Przemysłowa 17, 32-300, Olkusz.

WL Ciepłownie Lokalne, ul. Polska 36, 42-400, Zawiercie.

- Warunki płatności

- Podstawą do uznania przedmiotu umowy za wykonany oraz zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Strony protokół odbioru robót, stanowiący wymagany załącznik do faktury.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zleceniodawcy w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego Krzysztof.Jajkiewicz@tauron.pl

- Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. za pośrednictwem e-mail: tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl

- W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. c).

- Przedstawiciele Stron

- Ze strony Zamawiającego:

- Pan Krzysztof Jajkiewicz tel. 516110946, email: krzysztof.jajkiewicz@tauron.pl

Przedstawiciele do współpracy w ramach realizacji Zamówienia ze strony Zamawiającego:

- Olkusz - Paweł Borowski, tel. 664 089 335, e-mail: pawel.borowski@tauron.pl

- Zawiercie - Andrzej Piotrowski, tel. 664 089 338, e-mail: andrzej.piotrowski@tauron.pl

- Ze strony Wykonawcy:

- Pan/i …………………….  tel. ……………………

# Wymagania dotyczące badań ujętych w formularzu cenowym dla części - Olkusz

| Pozycja w formularzu cenowym | ## Nazwa usługi |  | Zakres badań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badanie przekaźników sygnalizacyjnych RS 88 |  | - Pomiar rezystancji izolacji - Próby funkcjonalne poprawności działania - Sprawdzenie obwodów w zakresie poprawności połączeń - Sprawdzenie nastawień roboczych i ich zgodności z dokumentacją układu |  |
| 2 | Badanie układu zabezpieczenia gazowo - podmuchowego transformatora |  | - Oględziny - Próby funkcjonalne poprawności działania - Pomiar rezystancji izolacji obwodu - Sprawdzenie zabezpieczenia przez pobudzenie członów ruchowych - Sprawdzenie szczelności zestyków rtęciowych |  |
| 3 | Próby funkcjonalne blokad |  | - Sprawdzenie prawidłowości działania blokady elektrycznej odłączników szynowych i liniowych. |  |
| 4 | Badanie układów zabezpieczeń – przekaźnik Micom P-111 |  | - Kontrola stanu mechanicznego - Pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych - Pomiar zwłoki czasowej oraz próby funkcjonalne poprawności działania - Pomiar wartości prądu lub napięcia rozruchu oraz powrotu zabezpieczenia - Pomiar prądu uchybowego filtru składowej zerowej prądu, sprawdzenie strefy działania i blokowania zabezpieczeń. Sprawdzenie biegunowości otwartego trójkąta przekładników napięciowych - Badanie funkcjonalności zabezpieczeń powinno się odbywać poprzez ich najechanie zespołem prądotwórczym |  |
| 5 | Badanie transformatora 2 -uzwojeń. gr III |  | - Oględziny i czyszczenie izolatorów - Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń oraz wskaźnika R60/R15 - Badanie oleju w zakresie: - zawartości wody i ciał stałych, - rezystywności, napięcia przebicia - Próby funkcjonalne poprawności działania |  |
| 6 | Przegląd wewnętrzny wyłączników w polach (8 pól) oraz uszczelnienie wskaźników oleju na kolumnach wyłączników |  | - Pomiar rezystancji izolacji głównej - Pomiar rezystancji głównych torów prądowych wyłącznika - Pomiar czasów własnych i czasów niejednoczesności otwierania i zamykania wył. - Wymiana oleju wyłącznika oraz doszczelnienie wskaźników oleju. - Oględziny i sprawdzenie działania mechanicznego (regulacja napędu). |  |
| 7 |  | Pomiar pojemności i sprawności baterii akumulatorów AGM VRLA 18x12V/200Ah |  | - Pomiar rezystancji izolacji baterii w stosunku do ziemi - Pomiar napięcia baterii i ogniw akumulatorowych - Doładowanie baterii przed próbą, rozładowanie kontrolne i ponowne naładowanie wg harmonogramu podanego w katalogu baterii |

# Wymagania dotyczące badań ujętych w formularzu cenowym dla części – Zawiercie

| Pozycja w formularzu cenowym | ## Nazwa usługi | Zakres badań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Badanie układów pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych pola transformatora gr III | - Pomiar rezystancji izolacji - Próby funkcjonalne poprawności działania - Sprawdzenie obwodów w zakresie poprawności połączeń - Sprawdzenie nastawień roboczych i ich zgodności z dokumentacją układu |
| 2 | Badanie układów pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych pola liniowego lub sprzęgłowego | - Pomiar rezystancji izolacji - Próby funkcjonalne poprawności działania - Sprawdzenie obwodów w zakresie poprawności połączeń - Sprawdzenie nastawień roboczych i ich zgodności z dokumentacją układu |
| 3 | Badanie układów pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych pola pomiaru napięcia | - Pomiar rezystancji izolacji - Próby funkcjonalne poprawności działania - Sprawdzenie obwodów w zakresie poprawności połączeń - Sprawdzenie nastawień roboczych i ich zgodności z dokumentacją układu |
| 4 | Badanie układu zabezpieczenia nadprądowo-czasowego linii kablowej | - Kontrola stanu mechanicznego - Pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych - Pomiar zwłoki czasowej oraz próby funkcjonalne poprawności działania - Pomiar prądu rozruchu i powrotu zabezpieczenia - Sprawdzenie strefy działania i blokowania zabezpieczenia - Sprawdzenie charakterystyki czasowej - Badanie funkcjonalności zabezpieczeń powinno się odbywać poprzez ich najechanie zespołem prądotwórczym. |
| 5 | Badanie układu zabezpieczenia nadprądowo-czasowego transformatora | - Kontrola stanu mechanicznego - Pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych - Pomiar zwłoki czasowej oraz próby funkcjonalne poprawności działania - Pomiar prądu rozruchu i powrotu zabezpieczenia - Sprawdzenie strefy działania i blokowania zabezpieczenia - Sprawdzenie charakterystyki czasowej - Badanie funkcjonalności zabezpieczeń powinno się odbywać poprzez ich najechanie zespołem prądotwórczym |
| 6 | Badanie układu zabezpieczenia ziemnozwarciowego wybiorczego linii kablowej | - Kontrola stanu mechanicznego - Pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych - Pomiar zwłoki czasowej oraz próby funkcjonalne poprawności działania - Pomiar wartości prądu lub napięcia rozruchu oraz powrotu zabezpieczenia - Pomiar prądu uchybowego filtru składowej zerowej prądu, sprawdzenie strefy działania i blokowania zabezp., sprawdzenie biegunowości otwartego trójkąta przekładników napięciowych |
| 7 | Próby funkcjonalne blokad | - Sprawdzenie prawidłowości działania blokady elektrycznej odłączników szynowych i liniowych. |
| 8 | Badanie układu zabezpieczeń nadprądowo-bezwładnościowych | - Kontrola stanu mechanicznego - Pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych - Pomiar zwłoki czasowej oraz próby funkcjonalne poprawności działania - Pomiar prądu rozruchu i powrotu zabezpieczenia - Sprawdzenie strefy działania i blokowania zabezpieczenia - Sprawdzenie charakterystyki czasowej - Badanie funkcjonalności zabezpieczeń powinno się odbywać poprzez ich najechanie zespołem prądotwórczym |
| 9 | Badanie transformatora 2 -uzwoj. gr III | - Oględziny i czyszczenie izolatorów - Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń oraz wskaźnika R60/R15 - Próby funkcjonalne poprawności działania |