ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu SZR w obiekcie Tauron Ciepło, Mysłowice ul. Karola Miarki 34b.

- Podstawowe założenia dla zadania

- Montaż i zabudowa zestawu dwóch rozdzielnic: Rozdzielnia PRZEKŁADNIKÓW (przekładników prądowych układu rozliczenia energii elektrycznej z możliwością plombowania) + Rozdzielnia SZR

- Dwie linie kablowe wejściowe: zasilanie podstawowe 3F, 400V, YAKY 4x120mm² + zasilanie rezerwowe 3F, 400V, 4xYAKY 120mm²

- Linia wyjściowa SZR - Rozdzielnia główna RG; 3F, 400V, YAKY 4x120mm²

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Prefabrykacja rozdzielnic; 2 szt.: Obudowa termoutwardzalna 1060x580x250 IP44 STN 106x58 IOB-35210-01-002 (lub równoważnik) + dobrane blachy montażowe

- Opcjonalnie 2 segmentowa rozdzielnica termoutwardzalna według własnego projektu. Oddzielony segment przekładników prądowych z możliwością plombowania drzwi.

- Prefabrykacja układu SZR w oparciu o 2 styczniki mocy: STYCZNIK DILM250-S/22 220-240V 50/60Hz 2Z 2R, EATON 208201 (lub równoważnik)

- Prefabrykacja sterowania układu SZR w oparciu o sterownik POLLIN SZR-2ZP/3ZP wraz z zestawem zabezpieczeń sterowania

- Demontaż obecnej metalowej szafy PRZEKŁADNIKI + SZR, umiejscowionej w budynku technicznym - węzeł CO + warsztat PC3

- Przełożenie zestawu przekładników prądowych dla układu pomiaru energii elektrycznej TD i wykonanie połączeń w nowej Rozdzielni PRZEKŁADNIKÓW,

- Zabudowa i łączenie zestawu rozdzielnic wraz z połączeniem zestawu przekładników z rozdzielnicami liczników energii elektrycznej.

- Uszczelnienie przepustów kabli i przewodów, realizacja przy optymalnie najwyższym dostępnym poziomie ochrony IP.

- Zgłoszenie do Tauron Dystrybucja; rozłączenia i przywrócenia połączeń układu rozliczenia energii elektrycznej wraz z plombowaniem zestawu rozdzielni PRZEKŁADNIKÓW.

- Ogólny zakres przedmiotu zamówienia

- Zamawiający wymaga przygotowania przez Wykonawcę Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. Przygotowany dokument należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga zastosowania przez Wykonawcę materiałów nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2024 roku, posiadających niezbędne atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz świadectwo pochodzenia.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że zakres podany przez Zamawiającego ma charakter jedynie orientacyjny i jakiekolwiek jego zmiany nie będą stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności do renegocjacji wysokości uzgodnionego wynagrodzenia.

- Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym koszty uzyskania ewentualnych zgód, pozwoleń, koszty zajęcia terenu.

- Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, oznakowania i wygrodzenia terenu wykonywanych prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób i rzeczy znajdujących się w obszarze wcześniej zabezpieczonych i wygrodzonych prac.

- Z uwagi na prowadzenie robót na czynnym obiekcie Wykonawca winien zadbać o sprawne przeprowadzenie zarówno całości zamawianych robót, jak i towarzyszących im czynności np. przygotowawczych.

- Wszelkie usterki lub uszkodzenia mienia, które powstaną w wyniku prowadzonych prac zostaną usunięte na koszt Wykonawcy,

- Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram w/w robót,

- Do wszystkich zastosowanych w robotach materiałów Wykonawca przekaże aktualne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

- Postępowanie z odpadami

- Powstałe odpady Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z obowiązującym prawem w tym wymaganiami ochrony środowiska.

- Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Kartę przekazania odpadu dla wszystkich odpadów powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzających przekazanie ich uprawnionym odbiorcom.

- Złom stalowy i metali kolorowych jest własnością Zamawiającego, który wskaże miejsce składowania.

- Termin realizacji

Termin realizacji: czerwiec - sierpień 2026.

Prace łączeniowe należy wykonać poza godzinami pracy Biura Obszaru Cieplnego nr 3, Mysłowice (dni robocze 7:00 - 15:00).

- Gwarancja

Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Warunki płatności

- Podstawą do uznania przedmiotu umowy za wykonany oraz zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Strony protokół odbioru robót, stanowiący wymagany załącznik do faktury.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zleceniodawcy w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, w szczególności dokumentacja techniczna i odbiorowa nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego krzysztof.szczesny@tauron.pl oraz tc.ec3.@tauron.pl

- Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. za pośrednictwem e-mail: tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl

- W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. c).

- Ubezpieczenie

Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną ubezpieczeniową będzie zgodny z przedmiotem Umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi załącznik do zamówienia.

- Przedstawiciele Stron

- Ze strony Zamawiającego, bezpośredni nadzór nad realizacją Zamówienia prowadzić będzie:

- Krzysztof Szczęsny, tel.: +48 784 434 591, e-mail: krzysztof.szczesny@tauron.pl

- Zbigniew Wawrzeń, tel.: +48 516 112 938, e-mail: Zbigniew.Wawrzen@tauron.pl

- Ze strony Wykonawcy bezpośredni nadzór nad realizacją Zamówienia prowadzić będzie:

- Krzysztof Szczęsny, tel.: +48 784 434 591, e-mail: krzysztof.szczesny@tauron.pl