# Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres…………………………………………………………

tel..……………….……………...

NIP………………………………

Regon……………………………

OŚWIADCZENIE

- Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.:

„Remont elektrofiltru bloku BCF-100 w zakresie przeglądu 
i naprawy po stronie mechanicznej i elektrycznej w EC Katowice w 2026”

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie prostym.

- Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu za łączną cenę:  .....................................

(słownie: …………………………………………..) zł netto

Szczegółowa wycena :

| I. | Przegląd części elektrycznej elektrofiltru | Jedn. | Ilość jednostkowa | Koszt jednostki miary | Iloczyn (ilość x cena jednostkowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =4x5 |
| 1. | Próba napięciowa – po odstawieniu bloku w uzgodnieniu z Zamawiającym • sporządzenie charakterystyk prądowo – napięciowych obciążenia poszczególnych zespołów zasilających komór nr 1-6, analiza stanu technicznego całego elektrofiltru – w tym zespołów zasilających, regulatorów, układów pomocniczych, analiza stanu elektrod w komorach elektrofiltru, itd. | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | - Sprawdzenie działania zespołów zasilających komór 1-6 elektrofiltru na jego dachu: - Oględziny, sprawdzenie akustyczne występowania przebić, przeskoków w układach WN. - Czyszczenie, konserwacja, regulacja mechanizmów oraz sprawdzenie poprawności działania styków WN, oraz wyłączników krańcowych położenia przełaczniko-uziemiaczy. - Sprawdzenie stanu obudów, osłon, wzierników, uszczelnień, itd. toru WN - Sprawdzenie stanu skrzynek sterowniczych i całości aparatury kontrolno-pomiarowej elektrofiltru. - Sprawdzenie poziomu oleju w wszystkich zespołach zasilających i jego ewentualne uzupełnienie do wymaganego poziomu. Olej dostarcza Wykonawca. - Pobranie próbek oleju i wykonanie badań oleju zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 60422 we wszystkich 6 zespołach zasilających przez wyspecjalizowane laboratorium, w zakresie: - podstawowe badania fizykochemiczne; - czystość i wygląd; - analiza gazów rozpuszczonych; - dostarczenie protokołów z badań. - Sprawdzenie stanu elementów instalacji uziemiającej. Pomiary ciągłości uziemień. | kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Sprawdzenie działania układów grzewczych do ogrzewania powietrza izolatorów elektrod wsporczych na dachu elektrofiltru – dwa układy grzewcze: • sprawdzenie działania wentylatorów nawiewu, • sprawdzenie działania czujników przepływu powietrza, • sprawdzenie działania grzałek, • sprawdzenie działania termostatów regulacyjnych i zabezpieczających grzałki oraz termostatów na kanałach powietrza, • wymiana filtrów powietrza nagrzewnic na nowe, • sprawdzenie działania układów sterowania, blokad i sygnalizacji pracy układu grzałek powietrza. Przygotowanie protokołów z sprawdzenia układu. | kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Sprawdzenie działania układów ogrzewania lejów zsypowych elektrofiltru – 6 układów grzewczych: • sprawdzenie działania termostatów regulacyjnych i zabezpieczających grzałki, • sprawdzenie działania grzałek, wraz z pomiarem rezystancji izolacji oraz rezystancji grzałek. • sprawdzenie działania układów sterowania, blokad i sygnalizacji pracy układów ogrzewania lejów. | kpl. | 1 |  |  |
| 5. | Sprawdzenie działania układów sterowania strzepywaczy elektrod: • sprawdzenie działania motoreduktorów strzepywaczy, • sprawdzenie stanu szaf sterowniczych, skrzynek sterowania miejscowego oraz aparatury na nich zainstalowanej, | kpl. | 1 |  |  |
| 6. | Sprawdzenie działania układów kontroli poziomu w lejach – sprawdzenie poprawności działania sond poziomu, sygnalizacji. | kpl. | 1 |  |  |
| 7. | Sprawdzenie stanu oraz czyszczenie izolatorów zawieszeniowych elektrod ulotowych oraz sprawdzenie i czyszczenie izolatorów obrotowych strzepywaczy, lokalizacja pęknięć, śladów przebić, itp. | kpl. | 1 |  |  |
| II. | Przegląd części mechanicznej elektrofiltru | Jedn. | Ilość | Stawka | Wartość |
| 8. | Kontrola wizualna wyposażenia wewnętrznego elektrofiltru (w celu wyeliminowania miejsc, w których może dojść do zbliżeń, zwarć metalicznych lub/i pyłowych) oraz jego obudowy (ze względu na korozję): • Kontrola elektrod ulotowych (EU) – sprawdzenie ostrzy emisyjnych EU, kontrola stanu naprężenia drutów wyładowczych EU; • kontrola elektrod zbiorczych (EZ) wraz z przynależnym systemem zawieszenia i strzepywania oraz w miejscu łączenia z drągami strzepującymi. Stanu łożysk ślizgowych (przesuwnych i stałych), ustawienia wałów oraz stanu elementów pozycjonujących łożysk stałych, dla elektrod zbiorczych sprawdzenie belek zawieszeniowych oraz belek strzepywaczy • Kontrola Elementów odpowiedzialnych za dystrybucję spalin zarówno na wlocie jak i wylocie (sita konfuzyjne i dyfuzyjne), • Kontrola wizualna stanu uszczelnień włazów oraz innych elementów powodujących zazwyczaj powstawanie nieszczelności obudowy elektrofiltru. • pomiary grubości 4 włazów komory elektrofiltru w 4 punktach; • pomiary grubości ścian lej zsypowych elektrofiltru w okolicy włazów oraz na wysokości 2m w 8 puntach każdej ze ścian; | kpl. | 1 |  |  |
| 9. | Elementy strzepywaczy elektrod ulotowych i elektrod zbiorczych: • sprawdzenie centryczności uderzania młotków o kowadełka, • sprawdzenie położenia kowadełek pod kątem ich ewentualnych przesunięć, • sprawdzenie zużycia młotków, zabieraków i kowadełek - sprawdzenie połączeń śrubowych w miejscach przegubów oraz w zamocowaniu na wale, kontrola zużycia tulei ślizgowych, • sprawdzenie stanu łożysk ślizgowych (stałych i przesuwnych), • sprawdzenie ustawienia wału oraz stanu elementów pozycjonujących w łożyskach stałych, • w przypadku elektrod ulotowych sprawdzenie stanu wieńców palczastych oraz zapadki wraz z kontrolą zużycia tulejek (ewentualna wymiana ), | kpl. | 1 |  |  |
| 10. | Elementy przeniesienia napędu: • elektrody zbiorcze - kontrola stanu wszystkich sprzęgieł łączących wał przeniesienia napędu z przekładnią pod względem luzów, •elektrody ulotowe - Sprawdzenie stanu mechanizmu przekładni ślimakowych przeniesienia napędu EU na 1 strefie (kontrola zużycie elementów przekładni, w tym ślimaka i ślimacznicy) • elektrody ulotowe- Sprawdzenie stanu mechanizmu mimośrodowego przeniesienia napędu EU na 2,3 strefie (kontrola elementów eksploatacyjnych tzn. łożyska, wały, przeguby) • wymiana oleju w przekładniach urządzeń strzepujących, przegląd przekładni w tym pod kątem nieszczelności dla następujących napędów: - elektrody zbiorcze (3 szt.) - elektrod ulotowe (4 szt.) - ściany rozdziału gazu (2 szt.) | kpl. | 1 |  |  |
| 11. | Ściany rozdziału spalin: • kontrola czystości ścian rozdziału spalin, • sprawdzenie elementów systemu strzepywania ścian rozdziałowych gazu, • sprawdzenie wału, łożysk, zabieraków, młotków oraz elementów i połączeń skręcanych pod względem zużycia i centryczności uderzania, | kpl. | 1 |  |  |
| 12. | Sporządzenie sprawozdania - raportu z przeprowadzonych pomiarów oraz przeglądu części elektrycznej i mechanicznej łącznie z dokumentacją, fotograficzną oraz wynikami pomiarów grubości ścian. Ocena stanu technicznego wraz z zalecanym zakresem prac naprawczych, propozycja usunięcia usterek podczas bieżącego postoju elektrofiltru, zakres koniecznych do wykonania podczas remontu prac oraz zaleczenia na przyszłe postoje remontowe. | kpl. | 1 |  |  |
| 13. | Dostawa i wymiana uszkodzonych kompensatorów nagrzewnic. | szt | 2 |  |  |
| 14. | Prace dodatkowe rozliczane wg roboczogodzin. | rbg. | 100 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

- Wyliczona  cenę netto należy wpisać w formularzu na Platformie Zakupowej)

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Zaproszenia, w tym Ogólnymi Warunkami Zamówienia, wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie Postępowania o udzielenie Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia;

- zrealizuję Przedmiot Zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu;

- oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Zaproszenia;

- złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym;

- zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która dostępna jest pod adresem: https://cieplo.tauron.pl/rodo/klauzula-dla-kontrahenta

- zrealizuję Przedmiot zamówienia zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego – dotyczy to również prac zleconych podwykonawcom;

- realizując zamówienie przy udziale innych osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będę ponosił względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne;

- zobowiązuję się ponosić całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz pokryję wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.

- Oświadczam, że jestem  nie jestem* podatnikiem podatku VAT.

- Zapłata należności na rzecz Wykonawcy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy numer:

prowadzony przez …………………………………………… (należy wpisać nazwę banku, który prowadzi rachunek), umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są podatnikami VAT i podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, które nie zarejestrowały się jako podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polski), w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.

- Oświadczam, że  materiały / produkty / urządzenia, które będą wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają sankcjom, o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą, a także Rozporządzeniach Rady (UE).

- Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych.

- Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w ofercie.

- Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu Zamówienia oraz będą nadzorować realizacje niniejszego zadania:

- ...........................e-mail...................tel. .......................

- Imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon osoby upoważnionej do składania postąpień w toku aukcji elektronicznej:

1) ...........................e-mail...................tel. ......................

- Integralnymi załącznikami niniejszej oferty, są:

  - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

….………………………………………………………..

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

Dotyczy:
a. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
b. Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
c. Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
d. Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
e. Rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.