## zadanie 1
Załącznik nr 2 do Umowy
Specyfikacja cenowa
Sukcesywna dostawa aparatury rozdzielczej nN osprzętu obwodów wtórnych prądu stałego-przekaźniki, blokady, sterowniki małogabarytowe na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
| Lp. | Asortyment | J.m. | Wymagania | Zaoferowany produkt | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena netto [zl]
| 1 | Przekaźnik RU-400 230VAC - czterostykowy lub równoważne | szt. |  |  | 2
| 2 | Przekaźniki pośredniczące RU-400 110VDC lub równoważne | szt. |  |  | 5
| 3 | Przekaźniki pośredniczące RU-400 220VDC lub równoważne | szt. |  |  | 20
| 4 | Przekaźniki pośredniczące RUo-400 220VDC lub równoważne | szt. |  |  | 2
| 5 | Przekaźniki pośredniczące RUo-400 110VDC lub równoważne | szt. |  |  | 2
| 6 | Przekaźnik sygnalizacyjny RS 88R 220VDC lub równoważne | szt. |  |  | 1
| 7 | Przekaźniki sygnalizacyjne RS-88C 110VDC (lub RA-70) styki wyjściowe w konfiguracji 1p+1i (1 styk przełączalny i 1 styk impulsowy) lub równoważne | szt. |  |  | 2
| 8 | Przekaźniki sygnalizacyjne RS-88C 220VDC (lub RA-70) styki wyjściowe w konfiguracji 1p+1i (1 styk przełączalny i 1 styk impulsowy) lub równoważne | szt. |  |  | 30 |  |  | .
| 9 | Sterowniki małogabarytowe typu Sod-5-SMt 220 VDC lub równoważne | szt. | Określone w katalogach firmy ELBAR INWESTMANT lub równoważny STEROWNIK do otworów w tablicy o średnicy 22,5mm Sterowniki warstwowe tablicowe stosowane są do zdalnego sterowania łącznikami niskiego i wysokiego napięcia przy jednoczesnej sygnalizacji świetlnej stanu położenia ich styków (załączony i wyłączony). Sterowniki znajdują poza tym szereg dalszych zastosowań w układach sterowniczych różnych urządzeń przemysłowych. DANE TECHNICZNE: Napięcie znamionowe izolacji Ui = 500V Napięcie znamionowe łączeniowe Ue = 400V Napięcie udarowe impulsowe Uimp = 4 kV Częstotliwość f = 50-60 Hz Znamionowy prąd cieplny Ith = 16 A Prąd znamionowy łączeniowy (DC-13) Ie = 0,5 A Prąd załączalny/wyłączalny Izał = Iwył =48A Napięcie znamionowe łączeniowe Ue = 230 V Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw = 200A Praca znamonowa ciągła czas jego występowania tz = 1 sek Stopień zanieczyszczenia 3 Znamionowa zwarciowa zdolność załączania łącznika Icm = 700A Zacisk do przewodów o przekroju 1 – 2,5 mm2 Prąd znamionowy łączeniowy (AC-3) Io = 6A Zgodność z normami IEC/EN 60947-3O |  | 40
| 10 | Sterowniki małogabarytowe typu Sod-5-SMt 110 VDC | szt. | Określone w katalogach firmy ELBAR INWESTMANT lub równoważne |  | 5
| 11 | Blokady elektromagnetyczne N05 220VDC do napędów odłączników lub równoważne | szt. | Określone w katalogach firmy ABB CECHY CHARAKTERYSTYCZNE – skuteczne blokowanie napędów w stanie beznapięciowym.– prosta obsługa.– prosty sposób montowania na konstrukcji napędu,– solidna, metalowa konstrukcja.– elementy stalowe zabezpieczone galwanicznie lub wykonane ze stali nierdzewnej.Blokada elektromagnetyczna przeznaczona jest do ryglowania napędów w stanie zamkniętym i otwartym, umożliwiając prawidłowe manewrowanie nimi w systemie sterowania i blokad rozdzielni wnętrzowych. Cewka elektromagnesu przystosowana jest do pracy przerywanej. Blokada przystosowana jest do pracy w urządzeniach wnętrzowych,lub równoważne |  | 25
| 12 | Blokady elektromagnetyczne N05 110VDC do napędów odłączników lub równoważne | szt. | Określone w katalogach firmy ABB lub równoważne Numer katalogowy: NO5-110V DC Blokada elektromagnetyczna Typ: NO5-110V DC Typ blokady: NO5 Napięcie znamionowe: 110V DC Moc pobierana: 14W Blokada elektromagnetyczna NO5-110V DC - ABB |  | 10
| 13 | Ogrzewacze szafek sterowniczych z termostatem typu CSF 060/150 lub równoważne | szt. | Określone w katalogach firmy BEZPOL Napięcie robocze: AC 120-250V Klasa i rodzaj ochrony: IP20 / II (podwójna izolacja) Zastosowanie: Ogrzewacz przeznaczony jest do ochrony urządzeń elektronicznych i elektrycznych w rozdzielniach i szafach sterowniczych przed spadkiem temperatury otoczenia i wzrostem wilgotności powietrza. Moc grzewcza 150W Max. prąd załączania 8A Wymiary 150x60x90mm Masa 0,44kg Temperatura przechowywania -45...70°C Temperatura pracy -40...70°C Napięcie pracy w zakresie 120...240V Wyprowadzenia zaciski 2x2,5mm2 Zabezpieczenie 8A zwłoczne , lub równoważne |  | 5
wartość netto
Do powyższej kwoty zostanie naliczony podatek VAT według obowiązującej stawki