Załącznik nr 1 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Dostawa prostowników 220 VDC i 110 VDC do zasilania baterii akumulatorów na stacjach elektroenergetycznych”.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk prostowników do zasilania baterii akumulatorów na stacjach elektroenergetycznych:

- PZ MATYLDA – 110 VDC,

- GPZ SZCZAKOWA – 220 VDC,

- GPZ SOBIESKI – 220 VDC,

- GPZ FUM PORĘBA – 220 VDC,

- GPZ JELEŃ – 220 VDC.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Wymagania techniczne dla prostownika 220 VDC/50A i 110 VDC/50A;

    - Podstawowe parametry prostowników:

- znamionowe napięcie zasilające - 230/400 VAC,

- dopuszczalne zmiany napięcia zasilającego   +10% ÷- 15%,

- stabilność napięcia wyjściowego ≤ 1%,

- tętnienia napięcia znamionowego – maks. 0,5%

- zakres termicznej korekcji napięcia (-10 ÷+40) oC

- próg ograniczenia prądu wyjściowego (In)  - (1,02 ÷ 1,1)In,

- przeciążalność  - 125%In w czasie 10s,

- sprawność  - min. 92%

    - Obudowa: wolnostojąca;

    - Wyposażenie:

- układ kompensacji termicznej napięcia ładowania baterii,

- układ kontroli ciągłości obwodów baterii,

- elektroniczny układ zabezpieczający od przeciążeń i zwarć,

- pomiaru ładunku,

- tryby pracy do wyboru: buforowy, formowanie baterii, szybkie ładowanie baterii,

- zespół przekaźników alarmowych (min 3 konfigurowalne) realizujące sygnalizację alarmową:

- napięcie wyjściowe prostownika za niskie,

- napięcie wyjściowe prostownika za wysokie,

- brak ciągłości obwodu baterii,

- uszkodzenie czujnika temperatury,

- temperatura baterii za wysoka,

- temperatura baterii za niska,

- brak zasilania,

- przeciążenie,

- zwarcie,

- brak ładowania

- charakterystyka ładowania baterii – IU zgodnie z DIN 41773,

- szeregowy interfejs RS232/485 lub światłowodowy do współpracy z systemem nadrzędnym w protokole IEC 60870-5-103

- cyfrowy rejestrator pracy baterii,

- funkcja ładowania forsującego,

- alfanumeryczny wyświetlacz,

- klawiatura do zmiany nastaw zasilacza

    - Wymagane dokumenty:

- karta katalogowa,

- deklaracja potwierdzająca, że oferowane urządzenia spełniają wymagania normy PN-EN 60146-1-1:2010, wydany przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera

- instrukcja obsługi w języku polskim

- komplet dokumentacji w zakresie obsługi i konserwacji,

3. Pozostałe wymagania:

3.1. 	Wszystkie oferowane prostowniki muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji oraz stanowić własność Wykonawcy.

3.2.	Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

Okres Gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie Strony potwierdzenia odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń na dokumencie WZ dostawy.

  - Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową lub techniczną.

3.4   Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o planowanej dostawie z

przynajmniej 1 dniowym  wyprzedzeniem.

- Postępowanie zakończy się podpisaniem Umowy i przesłaniem jednorazowego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia numeru Zamówienia na fakturze, dokumencie WZ i innych dokumentach związanych z przedmiotem Zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Rozliczenie faktur zgodnie z zasadą przesyłania faktur i załączników  za pośrednictwem

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) o których mowa w §24 Umowy.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia.

- Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

8.1.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.11.2026 roku;

8.2.	Transport na miejsce dostawy wraz z rozładunkiem  do niżej wymienionych miejsca     dostawy na koszt Wykonawcy.

8.3.	Miejsce dostarczenia prostowników:

### 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 134.

8.4.	Zamówienie pisemne będzie wysłane Wykonawcy pocztą elektroniczną.