Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot: 19-torowa listwa kontrolno-pomiarowa dedykowana do pól liniowych SN (klasy 848-815/000-2000 lub równoważny*)

1.   Przeznaczenie i Funkcjonalność:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, kompletnej listwy kontrolnej przeznaczonej do współpracy z układami automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) oraz pomiarowej w polach liniowych średniego napięcia (SN). Urządzenie musi umożliwiać bezpieczne prowadzenie prac eksploatacyjnych, testowych i pomiarowych bez konieczności ingerencji w stałe oprzewodowanie szafy sterowniczej.

2.   Wymagania Techniczne i Konstrukcyjne:

•	Liczba torów: 19 niezależnych torów sygnałowych, pogrupowanych funkcyjnie.

•	Mechanizm Bezpieczeństwa (Zwieranie): Listwa musi posiadać zintegrowane złączki prądowe wyposażone w mechanizm automatycznego zwierania obwodów wtórnych przekładników prądowych typu „make-before-break”. Konstrukcja musi wykluczać możliwość rozwarcia obwodu prądowego przed jego uprzednim poprzecznym zwarciem.

•	Gniazda Pomiarowe: Każdy z 19 torów musi być wyposażony w zintegrowane, bezpieczne gniazdo probiercze o średnicy 4 mm, umożliwiające podłączenie aparatury kontrolno-pomiarowej.

3.   Parametry Mechaniczne:

- Montaż: Szyna nośna DIN-35 (TS 35).

- Technika przyłączeniowa: Zaciski sprężynowe lub śrubowe zapewniające trwałość styku odporną na wstrząsy i wibracje, dedykowane dla przewodów o przekroju do 6 mm² (linka) / 10 mm² (drut).

- Materiał obudowy: Tworzywo o klasie palności UL 94: V0 (samogasnące, bezhalogenowe).

4.   Parametry Elektryczne:

- Napięcie znamionowe izolacji min. 500 V.

- Znamionowe napięcie udarowe min. 6 kV.

- Prąd znamionowy min. 30 A.

5.   Zgodność z Normami i Certyfikacja:

- Zgodność z normą PN-EN 60947-7-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napięcia.

- Obowiązkowe oznakowanie CE oraz aktualna Deklaracja Zgodności producenta.

- Produkt musi być dopuszczony do stosowania w energetyce zawodowej (spełnienie standardów technicznych OSD/PSE).

Schemat funkcjonalny torów (1–19)

| Zakres torów | Funkcja | Konfiguracja mostkowania / Osprzęt |
| --- | --- | --- |
| 1 – 2 | Prąd Faza L1 | Mostek poprzeczny (zwierający), suwak rozłączny |
| 3 – 4 | Prąd Faza L2 | Mostek poprzeczny (zwierający), suwak rozłączny |
| 5 – 6 | Prąd Faza L3 | Mostek poprzeczny (zwierający), suwak rozłączny |
| 7 | Napięcie L1 | Suwak rozłączny, gniazdo pomiarowe |
| 8 | Napięcie L2 | Suwak rozłączny, gniazdo pomiarowe |
| 9 | Napięcie L3 | Suwak rozłączny, gniazdo pomiarowe |
| 10 | Napięcie N | Suwak rozłączny (często z niebieskim uchwytem) |
| 11 – 12 | Obwód Wyłączający | Para torów do cewki wyłączającej (Y1) |
| 13 – 14 | Sygnalizacja Poz. 1 | Np. potwierdzenie zamknięcia wyłącznika |
| 15 – 16 | Sygnalizacja Poz. 2 | Np. awaria napędu / brak napięcia ster. |
| 17 – 18 | Zasilanie Pomoc. | Np. 230V AC lub 110/220V DC dla przekaźnika |
| 19 | Tor Rezerwowy | Wolny zacisk do dyspozycji montera |

- Kluczowe wymagania do schematu :

  - Automatyzm zwierania: Mostki na torach 1–2, 3–4, 5–6 muszą być fabrycznie skonfigurowane tak, aby przesunięcie suwaka w pozycję "Test" najpierw zwierało parę zacisków (strona przekładnika), a dopiero potem odłączało obwód (strona przekaźnika).

  - Oznaczenie kolorystyczne:

    - Tory prądowe (1–6): suwaki w kolorze szarym/czarnym.

    - Tory napięciowe (7–10): suwaki w kolorze szarym (N może być niebieski).

    - Tory sygnalizacyjne (11–19): suwaki w kolorze pomarańczowym (dla odróżnienia obwodów sterowniczych od pomiarowych).

- Wymagania w ramach KPO (Modernizacja i Cyfryzacja):
Dostarczone komponenty muszą wspierać cele modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej poprzez zapewnienie wysokiej dostępności operacyjnej i skrócenie czasu przestojów podczas prac serwisowych (dzięki standaryzacji gniazd pomiarowych i szybkim łącznikom suwakowym).

- Informacja dotycząca produktu wymaganego:

Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji wskazano znaki towarowe, nazwy producentów lub konkretne modele urządzeń należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, spełniające co najmniej parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Wymagania dotyczące produktu równoważnego (*):

*Dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych posiadających takie same parametry techniczne i jakościowe. W przypadku złożenia oferty na produkt o równoważnych parametrach techniczno-jakościowych, równoważność tę należy wykazać w złożonej ofercie poprzez udokumentowane porównanie parametrów techniczno-jakościowych (w wersji tabelarycznej). W przypadku złożenia oferty z wyrobami równoważnymi należy dołączyć, kartę katalogową producenta, podać nazwę producenta i oznaczenie katalogowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dostarczenia wzorów użytkowych oferowanych wyrobów.

- Wymagania Zamawiającego:

10.1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji oraz stanowić własność Wykonawcy.

10.2. Wykonawca udzieli gwarancji na Przedmiot Zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie  wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

10.3. Postępowanie zakończy się podpisaniem Umowy.

10.4. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia numeru Zamówienia na fakturze,                dokumencie  WZ i innych dokumentach związanych z Przedmiotem Zamówienia.

10.5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i zapłaty wynagrodzenia   stanowi dokument WZ podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

10.6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamówienia w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin i miejsce realizacji Przedmiotu Zamówienia:

11.1. Termin: 12 miesięcy od podpisania Umowy.

11.2. Transport na miejsce dostawy staraniem i na koszt Wykonawcy.

11.3. Miejsce dostawy: 42-500 Będzin, Kościuszki 134, budynek magazyn

11.4 Godziny dostawy: 7:30-14:00

11.5 Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o planowanej dostawie z

przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.

11.6. Zamówienie pisemne będzie wysłane Wykonawcy pocztą elektroniczną.

12.   Wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego Przedmiotu Zamówienia

12.1  Karty katalogowe

12.2. Deklaracje zgodności

Wszystkie dołączane dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, w przypadku dokumentów opracowanych w języku obcym Zamawiający wymaga, aby były przetłumaczone na język polski. Dokumenty te będą przekazane Zamawiającemu bezpłatnie.

13.  Obsługa faktur:

W celu zapewnienia terminowej obsługi należności Wykonawca zobowiązany jest  do przesyłania faktur Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice

Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego: magdalena.walczak@tauron-dystrybucja.pl

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte  w       niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia.