Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, linia

Opis wygenerowany automatycznie

**Nr referencyjny: PNP-S/TD-OGL/01216/2026**

|  |
| --- |
| **Zaproszenie do składania ofert** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach

ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

**Postępowanie o udzielenie Zamówienia Niepublicznego**

**w trybie prostym**

**pod nazwą:**

**” Zakup w ramach KPO zabezpieczenia dla pola R20kV nr 36 transformatora uziemiającego TUZ4 w stacji 110/20/6kVkV Maciejów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sporządził** | **Zatwierdził** |
|  |  |

Gliwice, dnia 03.02.2026 roku

**ZAPROSZENIE**

TAURON Dystrybucja S.A., z siedzibą w Krakowie, 31 - 035 Kraków, ul. Podgórska 25A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216, wysokość kapitału zakładowego: 560.450.156,22 zł (wpłacony w całości), Oddział w Gliwicach, 44-102 Gliwice,   
ul. Portowa 14a, zwany dalej „**Zamawiającym**”, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.:

**” Zakup w ramach KPO zabezpieczenia dla pola R20kV nr 36 transformatora uziemiającego TUZ4 w stacji 110/20/6kVkV Maciejów**

na zasadach opisanych w niniejszym Zaproszeniu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu (w szczególności osób fizycznych wchodzących w skład zespołu wykonawcy a wskazanych w treści oferty) jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego,   
o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo>

**Biała lista podatników VAT**

Wykonawca **będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli okaże się, po weryfikacji na stronie internetowej** <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka>, iż **wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z** §**3 ust. 1 pkt 1 lit. a)** Zaproszenia**.**

**Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub nie są rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony rachunek bankowy wykonawcy.**

## § 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

* 1. Przedmiotem Zamówienia jest: ” Zakup w ramach KPO zabezpieczenia dla pola R20kV nr 36 transformatora uziemiającego TUZ4 w stacji 110/20/6kVkV Maciejów zgodnie z wymaganiami Szczegółowego opisu zamówienia stanowiący **Załącznik nr 1** do Zaproszenia.
  2. Termin i miejsce realizacji zamówienia jest określony w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiący **Załącznik nr 1** do Zaproszenia.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## § 2

###### OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

**1. Oferta musi zawierać:**

* + 1. Wypełniony formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.
    2. Dokumenty i oświadczenia:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji   
   o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Wypełniony i podpisany formularz wyceny (wg wzoru w **Załączniku nr 2**),
3. Wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami pkt. 4 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym **Załącznik nr 1**.

**2. Przygotowanie oferty**

* + 1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania Zamówienia.
    2. Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Zaproszenia.
    3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
    4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
    5. Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej [https://swoz.tauron.pl](https://swoz.tauron.pl/swoz2/), dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do Postępowania.
    6. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz załączone skany wszystkich wymaganych w Zaproszeniu dokumentów - pliki pdf (wielkość jednego pliku max 2 GB).
    7. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w pkt. 4 **Załącznika nr 1** winny być sporządzone w języku polskim, na formularzach elektronicznych dostępnych na Platformie Zakupowej Grupy TAURON. Formularze załączane do oferty powinny być zgodne ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Zaproszenia. Wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania dokumentów winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
    8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście załączonych dokumentów muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
    9. W celu złożenia oferty Wykonawca musi posiadać konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Wykonawca nieposiadający konta musi się zarejestrować na Platformie Zakupowej Grupy TAURON poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej [https://swoz.tauron.pl](https://swoz.tauron.pl/swoz2/), z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym złożenie oferty   
       w terminie składania ofert. Konto zostanie utworzone w terminie nie dłuższym niż 24 godziny przypadające w dni robocze od wysłania prawidłowo wypełnionego wniosku.  
       Z chwilą założenia konta, Wykonawca otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.
    10. Wykonawca może posiadać wiele kont użytkownika. Osoba składająca ofertę w imieniu Wykonawcy identyfikowana jest za pomocą loginu i adresu e-mail oraz imienia i nazwiska podanych we wniosku o rejestrację konta. Do jednego loginu i adresu e-mail może być przypisane tylko jedno konto.
    11. Podręcznik (instrukcja obsługi składania ofert na Platformie Zakupowej) jest dostępny dla Wykonawcy w Systemie po zalogowaniu się do konta.
    12. System jest dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okien serwisowych.
    13. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych dla Wykonawców składających oferty za pośrednictwem Systemu zawarto w Regulaminie Platformy Zakupowej zamieszczonym w Systemie w sekcji „Regulaminy i instrukcje” (link: https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP\_module=main&MP\_action=publicFile sList).
    14. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie elektronicznej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zmianę oferty elektronicznej należy dokonać poprzez jej edycję, a wycofanie poprzez jej usunięcie, po zalogowaniu się na konto użytkownika Wykonawcy na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.
    15. Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym Postępowaniu są niejawne za wyjątkiem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

## § 3

###### ZASADY DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

* 1. **Odrzucenie ofert**

1. Oferta zostanie odrzucona gdy:
2. jest niezgodna z Zaproszeniem,
3. jest niezgodna z ogłoszeniem o Zamówieniu,
4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów   
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
7. zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6,
8. Wykonawca wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji,
9. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
10. została złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.
11. Oferta może zostać odrzucona, gdy Wykonawca, znajduje się w sporze ze Spółką Grupy TAURON. Przez spór rozumie się spór toczony przed sądem powszechnym, administracyjnym lub innymi instytucjami.
12. Istnieje możliwość podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON na szkodę,   
    a w szczególności w innych Postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował   
    z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy.
13. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, podając uzasadnienie.
    1. **Unieważnienie Postępowania**
       1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia w każdym czasie.
       2. O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia.
       3. W przypadku unieważnienia postępowania na udzielenie Zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postpowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## § 4

###### OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być ceną netto wyrażoną w złotych polskich.
2. Wymaga się aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).
3. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu Zamówienia, w tym koszty dostawy i opakowań oraz KGO.
4. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę **cena netto**.

## § 5

###### ZASADY OCENY OFERT

* 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Zaproszeniu oraz zawiera najniższą cenę netto wykonania Zamówienia.
  2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może:

1) spośród tych ofert wybrać ofertę z niższą ceną, chyba, że w Zaproszeniu wskazał inne kryterium oceny ofert, które w takim przypadku będzie decydujące,

2) wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

* 1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
  2. Zamawiający przeprowadza dodatkowe negocjacje w zakresie parametrów podlegających kryteriom oceny ofert:
  3. gdy złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu;
  4. kiedy cena oferty, ocenionej jako najkorzystniejsza przekracza zaplanowaną Wartość Zamówienia lub gdy oferty są niesatysfakcjonujące dla Zamawiającego, w takim wypadku Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia negocjacji, co najmniej 2 Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów przyznaną w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, chyba, że przeprowadzano aukcję elektroniczną - wtedy negocjacje prowadzone są z Wykonawcą, którego oferta jest oceniona jako najkorzystniejsza.
  5. W postępowaniu prowadzonym elektronicznie, w przypadku przeprowadzenia negocjacji,   
     o których mowa ust. 4, Zamawiający uruchomi na Platformie Zakupowej w Grupie TAURON kolejną rundę Postępowania, w której Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będą mogli złożyć kolejne oferty, przy czym cena ofert nie może być wyższa od pierwotnie złożonych.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
  7. Zamawiający poprawia w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona:
     1. oczywiste omyłki pisarskie,
     2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
     3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

## § 6

###### ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZAPROSZENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON poprzez zakładkę „Korespondencja”. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 2 dni przed otwarciem ofert.

Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej przedmiotowego Postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

1. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Zaproszenia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja   
   o zmianie treści Zaproszenia zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla Wykonawców wiążąca.
2. Wadium- Nie jest wymagane
3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

**Daria Sklorz**, tel. **516-110-769**

w godz. 08:00 – 14:00

## § 7

###### TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

* + 1. Oferty należy składać w formie elektronicznej do dnia **13.02.2026 r.** do godz. **10:00**   
       za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON.
    2. Skuteczne złożenie oferty elektronicznej następuje poprzez kliknięcie przycisku **„Złóż ofertę”** i jest możliwe tylko i wyłączenie przed upływem terminu składania ofert, jeśli zostały wypełnione wszystkie wymagane pola formularzy elektronicznych. Potwierdzeniem złożenia oferty elektronicznej jest komunikat „Oferta/informacja została złożona poprawnie” oraz informacja o osobie składającej ofertę i terminie złożenia oferty dostępna po zalogowaniu do konta użytkownika.

Momentem decydującym dla uznania, że wniosek został złożony w terminie, nie jest moment wysłania wniosku z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze   
i zarejestrowania przez System.

## § 8

###### TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

## § 9

###### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz   
z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.

## § 10

###### KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:
   * 1. za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy przedmiotu postępowania w terminie określonym w zamówieniu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za daną dostawę, której termin wykonania nie został dochowany,
     2. za odstąpienie przez Zamawiającego od Zamówienia w całości lub części na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od Zamówienia w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy:
   * 1. żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
     2. Postanowienia niniejszego Zamówienia dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Zamówienia.
3. Odstąpienie od Zamówienia:
   * 1. niezależnie od postanowień niniejszego Zamówienia każda ze Stron może od Zamówienia odstąpić w przypadkach i w sposób określony w Kodeksie cywilnym.
     2. niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia na podstawie pkt. 1 powyżej, Zamawiający może od Zamówienia odstąpić w całości lub   
        w części w przypadku gdy:
4. Wykonawca zaniechał wykonywania Zamówienia, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych,
5. Wykonawca nie przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie umówionym lub   
   w ciągu 7 dni roboczych od daty wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia,
6. Wykonawca w rażący sposób narusza zobowiązania umowne.
   * 1. Odstąpienie od Zamówienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
     2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zamówieniem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

## § 11

###### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń wymaganych w Zaproszeniu lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza ofertowego, dostępnego w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy TAURON chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.

Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem   
ust. 3.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON poprzez funkcjonalność „Pytania/Odpowiedzi”.
2. Zamawiający może odstąpić od wezwania, o którym mowa powyżej, w sytuacji kiedy uzupełnienie oferty Wykonawcy nie skutkowałoby wyborem oferty.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników Postępowania o udzielenie Zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu Postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywana jest wszystkim Wykonawcom biorącym udział w Postępowaniu, a w przypadku przetargu nieograniczonego zamieszczana również na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera nazwy Wykonawców biorących udział w Postępowaniu oraz punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

1. Do złożenia Zamówienia z wybranym Wykonawcą nie dochodzi przez przyjęcie oferty lub poinformowanie o wyborze oferty, wymagane jest podpisanie Zamówienia o uzgodnionej treści przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego.
2. Zamawiający złoży Zamówienie u Wykonawcy, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą   
   z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Zaproszeniu.
3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji Zamówienia, Zamawiający wybierze tę z pośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
4. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia   
   2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym unormowania dotyczące odwołań.
5. W przypadku unieważnienia Postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
6. W przypadku stosowania praktyk ograniczających konkurencję, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegających w szczególności na uzgadnianiu warunków składanych ofert,   
   w szczególności zakresu prac lub ceny, zastosowanie mogą znaleźć sankcje przewidziane   
   w m.in. w art. 106 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   
   i konsumentów oraz w art. 305 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

## ZAŁĄCZNIKI:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz wyceny
3. Wzór zamówienia

###### Załącznik nr 1 do Zaproszenia

**Opis przedmiotu zamówienia w trybie prostym**

**dla zadania pod nazwą:**

**” Zakup w ramach KPO zabezpieczenia dla pola R20kV nr 36 transformatora uziemiającego TUZ4 w stacji 110/20/6kVkV Maciejów**

1. **Tabela asortymentowa:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *L.p.* | *Nazwa/opis* | | *j.m.*  *(np. szt., kpl., kg.)* | *Ilość* |
| 1 | zabezpieczenie dla pola R20kV nr 36 transformatora uziemiającego TUZ4 |  | SZT | 1 |

**Wymagania odnośnie zabezpieczenia dla pola transformatora uziemiającego w SE 110/20/6kVkV Maciejów: pole 20kV nr 36 - TUZ4:**

**Napięcie zasilania sterownika: 110V DC.**

**Prąd znamionowy strony wtórnej przekładników prądowych: 1A**

**Interfejs komunikacyjny do telemechaniki: RS485**

**Protokół transmisji do telemechaniki: DNP3**

**Kanał inżynierski port: ETH RJ45**

**Rodzaj budowy: do montażu na płycie wnęki przekaźnikowej (zatablicowa).**

**Konfiguracja wejść/wyjść: minimum 38 wejść binarnych i minimum 30 wyjścia binarne ( w tym minimum 4 wyjścia mocne)**

**Data dostawy: do 31.03.2026r**

Zgodnie z obowiązującymi w TAURON- Dystrybucja S.A standardami technicznymi W polu SN transformatora potrzeb własnych i uziemiającego SN/nN, w sieci uziemionej przez rezystor SN należy zabudować terminal polowy wyposażony w:

* zabezpieczenie nadprądowe, zwłoczne od skutków zwarć po stronie 0.4kV transformatora potrzeb własnych – I stopień,
* zabezpieczenie nadprądowe od skutków zwarć wewnętrznych transformatora i zwarć po stronie SN – II stopień,
* zabezpieczenie nadprądowe – przyspieszenie wyłączenia przy załączeniu na zwarcie,
* zabezpieczenie nadprądowe – blokowanie ZSZ,
* zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe I stopień,
* zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe, zwłoczne – II stopień,
* układ współpracy z zabezpieczeniami firmowymi transformatora i rezystora,
* układ współpracy z automatyką LRW,
* funkcje i układy wg pkt. 9.18.

Zabezpieczenia nadprądowe powinny działać w oparciu o pomiar trzech prądów fazowych i posiadać charakterystyki czasowo niezależne.

Zabezpieczenia nadprądowe powinny działać na wyłączenie pola. Ponadto zabezpieczenie nadprądowe I stopnia powinno być bezzwłocznie blokowane przez zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe I stopnia.

Sterowanie operacyjne na załączenie wyłącznika powinno uruchamiać funkcje „przyspieszenie wyłączenia przy załączeniu na zwarcie”.

W zabezpieczeniu ziemnozwarciowym, pomiar prądu zerowego należy realizować w oparciu o  pomiar prądu w obwodzie rezystora uziemiającego.

Zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe – I stopień powinno działać na sygnalizację i powodować bezzwłoczną blokadę zabezpieczenia nadprądowego I stopnia,

Zabezpieczenia nadprądowe ziemnozwarciowe – II stopień powinno działać na wyłączenie pola i blokować automatykę SZR.

Zabezpieczenie gazowe transformatora potrzeb własnych powinno być realizowane przez pierwszy stopień fabrycznego zabezpieczenia gazowo-przepływowego. Zabezpieczenie to powinno działać na pobudzenie sygnalizacji ostrzegawczej.

Zabezpieczenie przepływowe transformatora potrzeb własnych powinno być realizowane przez drugi stopień fabrycznego zabezpieczenia gazowo-przepływowego. Zabezpieczenie to powinno działać na bezzwłoczne wyłączenie transformatora potrzeb własnych.

Każde zabezpieczenie działające na wyłączenie wyłącznika powinno pobudzać układ LRW.

W sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor powinno się realizować układ wzajemnego wyłączania transformatora uziemiającego i przynależnego transformatora zasilającego w przypadku zadziałania wybranych zabezpieczeń transformatora uziemiającego i transformatora zasilającego.

Terminale polowe / sterowniki polowe, oprócz wyżej wymienionych funkcji zabezpieczeniowych i automatyk stacyjnych, powinny być wyposażone w:

* układ pomiaru prądów i napięć (w zależności od potrzeb). Obliczanie wielkości elektrycznych pochodnych od zmierzonych wartości prądów i napięć (moc czynna, moc bierna, współczynnik mocy),
* układ kontroli obwodów pomiarowych,
* układ sterowania łącznikami pola wyposażonymi w napędy elektryczne,
* układ samokontroli i blokowania w przypadku uszkodzeń oraz być wyposażone w styk „live contact” (watchdog),
* układ umożliwiający synchronizację zegara czasu rzeczywistego z sterownika obiektowego telemechaniki,
* układ kontroli ciągłości obwodów wyłączających,
* układ kontroli stanu napędu wyłącznika,
* układ kontroli położenia łączników w polu,
* układ kontroli napięć pomocniczych,
* co najmniej dwa wybieralne banki nastaw, których wybór powinien być również możliwy zdalnie,
* odpowiednią liczbę swobodnie konfigurowalnych wejść i wyjść binarnych. Minimalna liczba wejść i wyjść binarnych w danej aplikacji jest definiowana przez komórkę odpowiedzialną za EAZ w zależności od obiektu i potrzeb,
* w odpowiednią liczbę swobodnie konfigurowalnych elementów sygnalizacyjnych typu LED umożliwiających sygnalizację pobudzenia i zadziałania funkcji zabezpieczeniowych i stanów zakłóceniowych. Minimalna liczba elementów sygnalizacyjnych w danej aplikacji powinna definiować komórka odpowiedzialna za EAZ w zależności od obiektu i potrzeb,
* układ współpracy z SSiN,
* układ współpracy z CS (generowanie sygnałów Aw, Up, Al.),
* układ logiki swobodnie programowalnej przez użytkownika,
* wyświetlacz cyfrowy. Sterowniki polowe powinny być wyposażone w wyświetlacz graficzny przedstawiający stan wszystkich łączników w polu oraz w miarę potrzeb automatyk w polu,
* rejestrator zdarzeń i zakłóceń, który powinien charakteryzować się następującymi parametrami i cechami:
  + minimalny łączny czas zapisu 10 s,
  + możliwość podziału dostępnego czasu zapisu na niezależne rejestracje,
  + możliwość dowolnej konfiguracji czasów rejestracji oraz czasów przed i po zakłóceniu,
  + ilość zapisanych zdarzeń powinna obejmować minimum 200 ostatnich rekordów,
  + po przepełnieniu pamięci, rejestrator nie powinien blokować kolejnej rejestracji, powinien realizować funkcje nadpisywania najstarszej rejestracji,
  + przebiegi i zdarzenia powinny być przechowywane w nieulotnej pamięci urządzenia,
  + częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 1000 Hz,
  + format zapisu danych z rejestracji zakłóceń powinien być zgodny ze standardem COMTRADE,
  + powinna być możliwość wyzwalania dowolnym wejściem, pobudzeniem, zadziałaniem dowolnego modułu zabezpieczeniowego lub stanem automatyki,

***\** Dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych posiadających takie same parametry techniczne i jakościowe. W przypadku złożenia oferty na produkt   
o równoważnych parametrach techniczno-jakościowych, równoważność tę należy wykazać w złożonej ofercie poprzez udokumentowane porównanie parametrów techniczno-jakościowych (w wersji tabelarycznej).** W przypadku złożenia oferty   
z wyrobami równoważnymi należy dołączyć, kartę katalogową producenta, podać nazwę producenta i oznaczenie katalogowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dostarczenia wzorów użytkowych oferowanych wyrobów.

1. **Opis przedmiotu zamówienia:** 
   1. Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji oraz stanowić własność Wykonawcy.
   2. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot Zamówienia na okres nie krótszy niż: 24 miesięcy licząc od daty dostawy (podpisania dokumentu WZ przez Zamawiającego).   
      Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.
   3. Postępowanie zakończy się[przesłaniem jednorazowego zamówienia].
   4. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia numeru Zamówienia na fakturze, dokumencie WZ i innych dokumentach związanych z przedmiotem Zamówienia, w tym też na listach przewozowych.
   5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i zapłaty wynagrodzenia stanowi dokument WZ podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
   6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia   
      w terminie [30] dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktury oraz inne dokumenty (w tym potwierdzające wykonanie zobowiązania) powinny być przesyłane Zamawiającemu na adres:

**TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice**

oraz wskazywać:

* + 1. nazwę nabywcy, którym jest: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą   
       w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, NIP: 6110202860
    2. nazwę płatnika, którym jest: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział   
       w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 14A, 44-102 Gliwice,
    3. opis Przedmiotu Umowy/Zamówienia w sposób rzetelny, zgodny ze złożonym zamówieniem i stanem rzeczywistym, a także zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
    4. numer Umowy/Zamówienia.
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania e-faktur na warunkach, które zostaną ustalone między Stronami w odrębnym porozumieniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu   
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020r. poz. 1666 ) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

1. **Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:** 
   1. Transport na miejsce dostaw staraniem i na koszt Wykonawcy.
   2. Miejsce Dostawy: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, [44-102 Gliwice ul. Portowa 12 bud.C, budynek magazynu lub dowolne miejsce na terenie działalności TD Oddział w Gliwicach. Miejsce dostawy zostanie każdorazowo wskazane w przesłanym zamówieniu.
   3. Rozładunek po stronie Zamawiającego.
   4. Termin realizacji zamówienia: do 20.03.2026 r. lub określony w ofercie.
   5. Godziny dostawy: 7:00-14:00
   6. Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć każdą dostawę numerem zamówienia, którego ona dotyczy.
   7. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o planowanej dostawie z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.
   8. Zamówienie pisemne będzie wysłane Wykonawcy za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy Tauron wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. **Wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego przedmiotu zamówienia** (np. karta katalogowa, karta produktu, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, instrukcje, rysunki itp. – należy określić ) winny być sporządzone w języku polskim,   
   w przypadku dokumentów opracowanych w języku obcym Zamawiający wymaga, aby były przetłumaczone na język polski**:** 
   1. Karta katalogowa
   2. deklaracje zgodności
3. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia.**

###### Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**Formularz wyceny**

**dla realizacji zadania pod nazwą:**

**” Zakup w ramach KPO zabezpieczenia dla pola R20kV nr 36 transformatora uziemiającego TUZ4 w stacji 110/20/6kVkV Maciejów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***\*Nazwa i symbol*** | ***\*Oferowany Typ/Producent*** | ***\*Ilość***  ***(j.m.***  ***np. szt., kpl., kg.)*** | ***\*cena jednostkowa netto (PLN)*** | ***\*Wartość netto***  ***(cena jednostkowa x ilość)***  ***(PLN)*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4x5** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | |  |

***\****Słownie: ……………………………………………………………………………………………………

***\****Deklarowany termin dostawy: .…………………………………………………………………

***\****wypełnia oferent

*…………………………… ……………………………………………………..*

*Data Podpis/y i pieczęć/ci osób upoważnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy*

###### Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, linia

Opis wygenerowany automatycznie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zamówienie zakupu nr: | | |
| **Nabywca** | | **Dostawca** |
| TAURON Dystrybucja S.A. | |  |
| Podgórska 25A | |  |
| 31-035 Kraków | |  |
| NIP: PL6110202860 | |  |
| REGON: 230179216 | |  |
| **Odbiorca-Płatnik** | |  |
| TAURON Dystrybucja S.A. | |  |
| Oddział w Gliwicach | |  |
| Portowa 14a | |  |
| 44-100 Gliwice | |  |
| **Adres wysyłkowy (odbiorcy)** | |  |
|  | |  |
| **Data zamówienia:** |  | |
| **Sposób płatności:** | Płatne do ……… dni od daty wpływu - otrz. dokumentu | |

**Pod rygorem odmowy akceptu żądania zapłaty, należy w dowodzie dostawy i fakturze podać nr i datę zamówienia.**

Faktury prosimy wysyłać na adres **TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice**

Zatwierdził:

Telefon: Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej zamówienie w systemie informatycznym Zamawiającego

E-Mail:

Osoba tworząca:

Telefon: Imię i nazwisko osoby tworzącej zamówienie w systemie informatycznym Zamawiającego

E-Mail:

Numer umowy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Indeks wyrobu** | **Termin dostawy** | **Ilość zamówiona** | **JM** | **Cena netto** |
|  | **Nazwa wyrobu** | | | | |
|  | **Uwagi do pozycji** | | | | |
| 10 | KP-0000000 |  | 0,00 | SZT | 0,00 / SZT |
|  | Krótki tekst materiału | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wartość netto:** |  |

Podpis osoby upoważnionej do podpisania zatwierdzonego Zamówienia

podpis

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT i upoważniamy dostawcę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Uwagi do warunków określonych w zamówieniu prosimy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

Przeniesienie przez Wykonawcę w całości lub w części jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią lub obciążenie tej wierzytelności w jakikolwiek sposób wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Portowa 14a, 44-100 Gliwice

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

NIP: 6110202860, REGON: 230179216, Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 450 156,22 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa # Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321