Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Opis Przedmiotu Zamówienia i warunki udziału w postępowaniu

w trybie prostym prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Grupie TAURON w brzmieniu obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A.

Nazwa: „ Jednorazowy zakup kabli sterowniczych” dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach w ramach postępowania o numerze: PNP-S/TD-OGL/04183/2026

Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia planuje się współfinansować w formie pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji G3.1.4 pt. „Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki).

- Przedmiot zamówienia - tabela asortymentowa:

| LP | Nazwa/opis | Dodatkowe | Ilość | J.M. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KABEL YKSYFTY 7X2,5 0,6/1kV | lub równoważny* | 1000 | m |
| 2. | KABEL YKSYFTY 5x2,5 0,6/1kV | lub równoważny* | 1000 | m |
| 3. | KABEL YKSYFTY 7x6 0,6/1kV | lub równoważny* | 1000 | m |
| 4. | KABEL YKSYFTY 5x6 0,6/1kV | lub równoważny* | 1000 | m |
| 5. | KABEL YKSYFTY 5x4 0,6/1kV | lub równoważny* | 500 | m |
| 6. | KABEL YKSYFTY 10x4 0,6/1kV | lub równoważny* | 1000 | m |
| 7. | KABEL YKSYFTY 14x1,5 0,6/1kV | lub równoważny* | 200 | m |
| 8. | KABEL YKSYFTY 19x1,5 0,6/1kV | lub równoważny* | 200 | m |

napięcie pracy Uo/U              		0,6/1 kV

Próba napięciowa                  	4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji     	20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy           	+70°C
      przy zwarciu                     	+160°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy              od -30 do +70°C
      podczas układania        od  -5 do +50°C

Minimalny promień gięcia      12 x średnica kabla

Palność kabla                   nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                  PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy        IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1

Termin realizacji 01.06.2026

*Dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych posiadających takie same parametry techniczne i jakościowe. W przypadku złożenia oferty na produkt o równoważnych parametrach techniczno-jakościowych, równoważność tę należy wykazać w złożonej ofercie poprzez udokumentowane porównanie parametrów techniczno-jakościowych (w wersji tabelarycznej). W przypadku złożenia oferty z wyrobami równoważnymi należy dołączyć, kartę katalogową producenta, podać nazwę producenta i oznaczenie katalogowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dostarczenia wzorów użytkowych oferowanych wyrobów.

Oferowane produkty winny spełniać wymagania określone w Standardach Technicznych TAURON Dystrybucja S.A. Link:

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych

- Opis Przedmiotu Zamówienia:

  - Opis techniczny: zawarto w tabeli asortymentowej w pkt 1.

  - Wszystkie oferowane materiały stanowiące Przedmiot zamówienia mają być własnością Wykonawcy, muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

  - Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres nie krótszy niż: 24 miesięcy licząc od daty dostawy. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

  - Postępowanie zakończy się: przesłaniem jednorazowego zamówienia

  - Złożenie jednorazowego zamówienia jest obustronną deklaracją o wzajemnym zobowiązaniu do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

  - Wykonawca przesyła tylko faktury zgodnie z punktem 2.6. a wszelkie załączniki przesyła do osób odpowiedzialnych do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz składania zamówień podanych w Umowie/Zamówieniu.

- Odbiory:

  - Dostawa Przedmiotu zamówienia będzie udokumentowana dowodem WZ Wykonawcy, zawierającym numer realizowanego zamówienia, wystawionym w sposób umożliwiający pełną i jednoznaczną identyfikację dostarczonego Przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

  - Odbiór Przedmiotu zamówienia wymaga potwierdzenia w formie pisemnego potwierdzenia złożonego na dowodzie WZ.

  - Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu zamówienia jest pisemne potwierdzenie odbioru na dowodzie WZ.

  - Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i zapłaty wynagrodzenia stanowi wyłącznie pisemne potwierdzenie odbioru Przedmiotu zamówienia złożone na dowodzie dostawy WZ.

- Kary dla postępowań kończących się zamówieniem:

  - Strony ustalają, że Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia (umowy) w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia (umowy) w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości. 5% łącznej wartości netto Przedmiotu zamówienia.

  - Strony ustalają, że Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi od realizacji zamówienia (umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca nie przystąpi od realizacji zamówienia (umowy) bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości. 5% łącznej wartości netto Przedmiotu zamówienia.

  - Strony ustalają, że Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych w przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże zamówienie (umowę) w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca rozwiąże zamówienie (umowę) w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości. 5% łącznej wartości netto Przedmiotu zamówienia.

  - Strony ustalają, że Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub  nienależycie wykona zamówienie (umowę) w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości. 5% łącznej wartości netto Przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy Przedmiotu Zamówienia zgodnie z pkt 5.3. – wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za daną dostawę, której termin wykonania nie został dochowany - za każdy dzień opóźnienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  - Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

  - Postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od zamówienia (umowy) w całości lub w części, zachowują moc pomimo odstąpienia od zamówienia (umowy).

- Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Transport na miejsce dostaw staraniem i na koszt Wykonawcy. Jako miejsce dostawy ustala się TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, kod pocztowy: 44-100 ul. Portowa 12c, budynek C lub dowolne miejsce na terenie działalności TD Oddział w Gliwice. Miejsce dostawy zostanie każdorazowo wskazane w przesłanym zamówieniu.

  - Rozładunek kosztem i staraniem Wykonawcy.

  - Termin realizacji: zamówienia 01.06.2026

  - Godziny dostawy: 8:00-14:00

  - Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć każdą dostawę numerem zamówienia, którego ona dotyczy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o planowanej dostawie 
z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.

  - Zamówienia pisemne będą przesyłane Wykonawcy drogą mailową na adres, z którego wysłana została oferta. Potwierdzeniem ich złożenia będzie data wysyłki zawarta w skrzynce mailowej Zamawiającego lub potwierdzenie dostarczenia wiadomości na wskazany adres mailowy.

- Wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego przedmiotu zamówienia:

  - Certyfikat Zgodności CE lub Deklaracja Zgodności CE, karty katalogowe, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, inne:  dla wszystkich pozycji/dla pozycji równoważnych

  - W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy równoważność wykazać w złożonej ofercie poprzez udokumentowane porównanie parametrów techniczno-jakościowych (w wersji tabelarycznej).

- Opis przygotowania oferty:

  - Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz załączone skany wszystkich wymaganych w Opisie Przedmiotu Zamówienia - pliki pdf (wielkość jednego pliku max 2 GB).

  - Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach elektronicznych dostępnych na Platformie Zakupowej Grupy TAURON. Dokumenty, oświadczenia, Certyfikaty Zgodności, Deklaracje Zgodności, karty katalogowe i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego, sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Formularze załączane do oferty powinny być zgodne ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Zaproszenia. Wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania dokumentów winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

  - W celu złożenia oferty Wykonawca musi posiadać konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Wykonawca nieposiadający konta musi się zarejestrować na Platformie Zakupowej Grupy TAURON poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym złożenie oferty w terminie składania ofert. Konto zostanie utworzone w terminie nie dłuższym niż 24 godziny przypadające w dni robocze od wysłania prawidłowo wypełnionego wniosku. Z chwilą założenia konta, Wykonawca otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie elektronicznej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zmianę oferty elektronicznej należy dokonać poprzez jej edycję, a wycofanie poprzez jej usunięcie, po zalogowaniu się na konto użytkownika Wykonawcy na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

  - Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście załączonych dokumentów muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie elektronicznej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zmianę oferty elektronicznej należy dokonać poprzez jej edycję, a wycofanie poprzez jej usunięcie, po zalogowaniu się na konto użytkownika Wykonawcy na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

  - Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym Postępowaniu są niejawne z wyjątkiem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wadium: Nie jest wymagane

  - Załącznikami do oferty elektronicznej są:

    - Załącznik nr 1 do oferty elektronicznej „Oferta”,

    - Załącznik nr 2 do oferty elektronicznej „Formularz wyceny”,

    - Załącznik nr 3 do oferty elektronicznej „Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce”. (jeśli dotyczy)

    - Załącznik nr 4 do oferty elektronicznej „Pełnomocnictwo” dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie zakupowej Grupy TAURON do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy oraz złożenia oświadczeń woli (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę). Wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania dokumentów winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika, że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia lub do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz do zawarcia umowy. (jeśli dotyczy)

- Opis sposobu obliczania ceny:

  - Cena oferty musi być ceną netto wyrażoną w polskich złotych.

  - Wymaga się, aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).

  - Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia.

- Kryteria wyboru oferty:

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie kryterium najniższej ceny.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym dokumencie.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny Zamawiający może:

    - Wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

  - Zamawiający przeprowadza dodatkowe negocjacje w zakresie parametrów podlegających kryteriom oceny ofert:

    - Gdy złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

    - Kiedy cena oferty, ocenionej jako najkorzystniejsza przekracza zaplanowaną Wartość Zamówienia lub gdy oferty są niesatysfakcjonujące dla Zamawiającego.

  - W postępowaniu prowadzonym elektronicznie, w przypadku przeprowadzenia negocjacji, o których mowa pkt. 9.4., Zamawiający uruchomi na Platformie Zakupowej w Grupie TAURON kolejną rundę Postępowania, w której Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będą mogli złożyć kolejne oferty, przy czym cena ofert nie może być wyższa od pierwotnie złożonych.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

- Odrzucenie ofert:

  - Oferta zostanie odrzucona, gdy:

    - jest niezgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wymaganiami opisanymi na platformie zakupowej Grupy TAURON,

    - jest niezgodna z ogłoszeniem o Zamówieniu lub z zaproszeniem z wyjątkiem niezgodności, które Zamawiający może poprawić. Zamawiający poprawia w ofercie niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona:

      - oczywiste omyłki pisarskie,

      - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

      - inne omyłki polegające na niezgodności oferty Opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

    - Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

    - zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem następującego przypadku: w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy,

    - wpłynęła po wyznaczonym terminie składania ofert,

    - Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,

    - narusza Regulacje Sankcyjne,

    - Wykonawca znajduje się w sporze ze Spółką Grupy TAURON. Przez spór rozumie się spór toczony przed sądem powszechnym, administracyjnym lub innymi instytucjami,

    - istnieje możliwość podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie Zamówienia, albo poprzez inne działania związane z Zamówieniem naraził Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON na szkodę, a w szczególności w innych Postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania Zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy,

  - O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, podając uzasadnienie.

- Unieważnienie Postępowania:

  - Zamawiający może unieważnić Postępowanie w każdym czasie.

  - O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia.

- Biała lista podatników VAT:

  - Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

  - Jeśli okaże się, po weryfikacji na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, iż wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

  - Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub nie są rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony rachunek bankowy wykonawcy.

- Informacje dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego

  - Podmiot będący nierezydentem, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce (wymagane będzie również przedstawienie aktualnego, ważnego w okresie obowiązywania umowy certyfikatu rezydencji). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do oferty elektronicznej. Jeżeli Wykonawca występuje w postępowaniu o udzielenie Zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), przedmiotowe oświadczenie składa każdy z konsorcjantów.

- Informacje dodatkowe:

  - Integralną częścią oferty elektronicznej są: Zaproszenie, Opis Przedmiotu Zamówienia i warunki udziału w postępowaniu w trybie prostym; wypełniony Formularz oferty dostępny w formie elektronicznej na Platformie zakupowej Grupy TAURON oraz załączniki do oferty wymienione w pkt 7.11.

- Osoba prowadząca postępowanie:

Daria Sklorz tel. 516-110769 e-mail: daria.sklorz@tauron-dystrybucja.pl

Podpis osoby sporządzającej                              	       Podpis i pieczątka osoby akceptującej

Tabelę asortymentową dostosować wg RUZ par 10 ust 1-5 i usunąć przypis

Opis techniczny można zawrzeć także w pkt 2.1.

Dostosować zapisy do potrzeb asortymentu i usunąć przypis