Załącznik nr 1 do oferty elektronicznej

**Niniejszym składamy ofertę na „****Sukcesywne dostawy akumulatorów do rozłączników sterowanych drogą radiową na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu”.**

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego prowadzonego w trybie prostym.

1. Szczegółową wycenę poszczególnych elementów Zamówienia przedstawia formularz wyceny.
2. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot Zamówienia w terminie określonym w pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3. Oświadczam, że:
4. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie Postępowania o udzielenie Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
5. wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,
6. oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego,
7. złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym,
8. zapoznałem się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem

<http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList>   
i będę przestrzegał jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia.

1. zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która dostępna jest pod adresem: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo>
2. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy numer: ………………………………………………………………………………..…….. prowadzony przez ……………………………………………, umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są podatnikami VAT i podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie zarejestrowały się jako podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.
3. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym i w przypadku wygrania Postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy szczegółowej**,** w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że **jestem / nie jestem[[1]](#footnote-1)** podatnikiem podatku VAT.
5. Oświadczam, że **posiadam / nie posiadam[[2]](#footnote-2)** status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).
6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą
7. Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych.
8. Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w ofercie.
9. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu Zamówienia:
10. ......................... e-mail...................tel. ......................
11. ......................... e-mail...................tel. ......................
12. Informujemy, że należymy / nie należymy[[3]](#footnote-3) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca (zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP), stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia[[4]](#footnote-4).

1. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty, zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego, są:
   1. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2 do oferty).
   2. Formularz wyceny (załącznik nr 3 do oferty).
   3. Karty katalogowe, certyfikaty lub deklaracje zgodności, instrukcję obsługi[[5]](#footnote-5) (wszystkie dokumenty w języku polskim).
   4. Oświadczenie o zgodności z przepisami z obszaru ochrony danych osobowych (załącznik nr 4 do oferty).
   5. Wzór umowy (załącznik nr 5 do oferty).

...........................................

*(podpis i pieczęć Wykonawcy)*

*Załącznik nr 2 do oferty*

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**„Sukcesywne dostawy akumulatorów do rozłączników sterowanych drogą radiową na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu”.**

**Oświadcza, że:**

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
5. w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przeze mnie szkody polegającej na niewykonaniu Zamówienia lub wykonaniu Zamówienia nienależycie,
6. nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
7. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8. dot. osoby fizycznej: nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10. dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
11. dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
12. dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
13. sąd nie orzekł wobec niego , jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
14. Przedmiot zamówienia, produkt, część składowa, surowiec lub usługi, które będą wykorzystywane do jego realizacji, nie podlegają sankcjom, o których mowa w przepisach sankcyjnych, w szczególności w poniższych aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

3. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich  obwodów  donieckiego  i  ługańskiego  oraz  nakazanie  rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.

Dnia……………………………

.............................................

*(podpis i pieczęć Wykonawcy)*

*Załącznik nr 3 do oferty*

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

**„****Sukcesywne dostawy akumulatorów do rozłączników sterowanych drogą radiową na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu”.**

**FORMULARZ WYCENY**

**(obowiązkowo należy wypełnić wszystkie rubryki formularza)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Oferowany typ** | **Ilość** | **J.m.** | **Cena netto (zł)** | **Wartość netto (zł)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **akumulator SBL 18 -12i l**  Żywotność projektowa 10-12 lat  Technologia wykonania VRLA-AGM  Napięcie nominalne 12 V  Pojemność nominalna 18 Ah  Wymiary:  długość 181 mm (+/- 10 mm),  szerokość 77 mm (+/- 10 mm)  Wysokość 167 mm (+/- 10 mm)  wys. Całkowita 167 mm (+/- 10 mm) |  | **300** | **szt.** |  |  |
| **2** | **akumulator GENESIS G26EP 12V**  Żywotność projektowa 10-12 lat  Technologia wykonania VRLA-AGM  Napięcie nominalne 12 V  Pojemność nominalna 26 Ah  Wymiary:  długość 166,9 mm  szerokość 175,8 mm  wysokość 126 mm | **GENESIS G26EP 12V** | **44** | **szt.** |  |  |
| **3** | **akumulator SBL 26 -12I**  Żywotność projektowa 10-12 lat  Technologia wykonania VRLA-AGM  Napięcie nominalne 12 V  Pojemność nominalna 26 Ah  Wymiary:  długość 178 mm (+/- 10 mm)  szerokość 166 mm (+/- 10 mm)  wysokość 125 mm (+/- 10 mm)  wys. całkowita 125 mm (+/- 10 mm) |  | **12** | **szt.** |  |  |
|  | | | | | **Razem** |  |

Razem słownie: ……………………………………………………….

.............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

*Załącznik nr 4 do Oferty*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TAURON Dystrybucja S.A.**  **Oddział w Opolu**  Ul. Waryńskiego 1  45-047 Opole  dalej jako „**Zamawiający**” |
|  |  |

**OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI Z OBSZARU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

Działając w imieniu :

Nazwa:………………………….

Adres ………………………………

Nip………………………………..

REGON……………………………….

KRS/CEDIG ……………………………………………..

zwany dalej Wykonawcą

w związku z trwającym postępowaniem o udzielenie zamówienia na **„**Sukcesywne dostawy akumulatorów do rozłączników sterowanych drogą radiową na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu” (dalej jako: „**Postępowanie**”), niniejszym oświadczam co następuje:

1. Jestem świadomy, iż realizacja zamówienia którego Postepowanie dotyczy wiąże się z powierzeniem przez Zamawiającego Wykonawcy danych osobowe do przetwarzania na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi jest dołączony do dokumentacji postępowania.
2. Wykonawca spełnia wszelkie wymogi przewidziane w przepisach z obszaru ochrony danych osobowych, w tym w szczególności wszelkie obowiązki nakładane bezpośrednio na podmioty przetwarzające a ujęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., w szczególności:
3. Wykonawca wdrożył wewnętrzną dokumentację adresująca kwestie związane z ochroną danych osobowych;
4. Wykonawca zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa (techniczne i organizacyjne) w stosunku do powierzanych danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej;
5. Wykonawca zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa (techniczne i organizacyjne) w stosunku do powierzanych danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych;
6. Wykonawca zapewnia, iż wiedza z zakresu ochrony danych osobowych pracowników Wykonawcy mających dostęp do powierzanych danych osobowych jest odpowiednia;
7. Wykonawca daje rękojmię należytego wykonania umowy o powierzeniu do przetwarzania, której wzór stanowi Załącznik do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia tj. w szczególności Wykonawca jest w stanie w sposób należyty wykonać obowiązki nałożone na niego jako procesora na bazie przedmiotowej umowy.

W imieniu *Wykonawcy*

…………………………………….

*Miejscowość, data, podpis*

1. **Niepotrzebne skreślić** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Niepotrzebne skreślić** [↑](#footnote-ref-2)
3. **Niepotrzebne skreślić.** [↑](#footnote-ref-3)
4. **Załączyć w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej.** [↑](#footnote-ref-4)
5. **Niepotrzebne skreślić.** [↑](#footnote-ref-5)