Załącznik nr 1 do Zaproszenia

**Opis przedmiotu zamówienia w trybie prostym**

Nazwa: Dostawa baterii 48V DC na potrzeby Wydziału Telekomunikacji i Sieci OT TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu.

1. **Tabela asortymentowa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Lp* | *Nazwa/opis* | *Ilość* |
| **1** | **I. Przedmiot zamówienia**  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu baterii 48V DC wraz z dedykowanym stojakiem bateryjnym mieszczącym dwa komplety baterii.  **II. Wymagania techniczne dla baterii 48V DC**   1. Komplet baterii telekomunikacyjnych 48 V – zestaw powinien składać się z 4 bezobsługowych akumulatorów spełniających poniższe wymagania:  * Akumulatory wykonane w technologii Absorbent Glass Mat (AGM). * Akumulatory zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 60896-11. * Akumulatory wyprodukowane w Europie wg norm ISO 9001. * Nominalna pojemność przy 20°C 120Ah według normy PN-EN 60896-11. * Projektowana żywotność akumulatorów według klasyfikacja EUROBAT 2015 - minimum 11 lat. * Trwałość do 20 miesięcy w temperaturze 20°C bez ponownego ładowania. * Waga pojedynczego akumulatora nie niższa niż 40,0kg. * Wymiary pojedynczego akumulatora nie większe niż 550x116x278 (dł. x szer. x wys. [mm]). * Akumulatory zaprojektowane dla szaf w standardzie 19”. * Do zestawu baterii należy dołączyć fabrycznie nowe sztywne mostki z izolowanymi częściami czynnymi o przekroju nominalnym nie mniejszym niż 10mm2, umożliwiające dokonywanie pomiarów na pojedynczych akumulatorach. * Do zestawu należy dołączyć fabryczne (o długości minimum 10mb) kable izolowane (kolorystykę kabli dobrać do polaryzacji biegunów) umożliwiające podłączenie skrajne bieguny baterii z wejściem w siłowni. Kable o średnicy minimum 16mm2. * Terminale połączeniowe na śrubę z łbem sześciokątnym M6-M10. * Do akumulatorów należy dostarczyć komplet naklejek do oznaczania numeru baterii (zakres do 2) oraz numeru akumulatora (zakres do 4). * Baterie w dniu dostawy nie mogę być starsze niż 6 miesięcy.   **III. Wymagania techniczne dla stojaka dla baterii 48V DC**   * Wymaga się aby oferowany stojak na baterie pomieścił dwa zestawy baterii (2x4szt) i był dostosowany do baterii oferowanych w niniejszym postępowaniu. * Wymaga się aby oferowany stojak umożliwiał piętrowe umiejscowienie zestawów baterii.   **IV. Gwarancja**  Dostarczony sprzęt powinien zostać objęty 36 miesięczną gwarancją. | 2 komplety  + 1 stojak bateryjny |

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

2.1.Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji oraz stanowić własność Wykonawcy.

2.2. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres nie krótszy niż: 36 miesięcy licząc od daty dostawy. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

2.3.Postępowanie zakończy się:przesłaniem jednorazowego zamówienia

2.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708 40-337  Katowice.

1. **Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia**:
   1. Transport na miejsce dostawy staraniem i na koszt Wykonawcy. Jako miejsce dostawy ustala się TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, 45-123 Opole, ul. Budowlanych 60 lub dowolne miejsce na terenie działalności TD Oddział w Opolu. Miejsce dostawy zostanie każdorazowo wskazane w przesłanym zamówieniu.
   2. Rozładunek po stronie Wykonawcy.
   3. Termin realizacji: 30 dni od dnia otrzymania zamówienia.
   4. Godziny dostawy: 7:00-14:00
   5. Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dostawę numerem zamówienia, którego ona dotyczy.
   6. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o planowanej dostawie   
      z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.
   7. Zamówienie pisemne zostanie przesyłane Wykonawcy drogą mailową na adres z którego wysłana została oferta. Potwierdzeniem ich złożenia będzie data wysyłki zawarta w skrzynce mailowej Zamawiającego lub potwierdzenie dostarczenia wiadomości na wskazany adres mailowy.
2. **Wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego przedmiotu zamówienia:** 
   1. Karty katalogowe oferowanych materiałów.
   2. Wypełniony i podpisany Załącznik nr do Oferty elektronicznej.
3. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia**
4. **Odrzucenie ofert**

6.1. Oferta zostanie odrzucona gdy:

1) jest niezgodna z OPZ,

2) jest niezgodna z ogłoszeniem o Zamówieniu lub z zaproszeniem z wyjątkiem niezgodności, które Zamawiający może poprawić.

Zamawiający poprawia w ofercie:

a). oczywiste omyłki pisarskie,

b). oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c). inne omyłki polegające na niezgodności oferty Opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w tym: niedostarczenie wzoru oferowanego materiału równoważnego

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

5) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

6) zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem następującego przypadku: w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

7) wpłynęła po wyznaczonym terminie składania ofert.

6.2. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, podając uzasadnienie.

**7.** **Unieważnienie Postępowania**

7.1. Zamawiający może unieważnić Postępowanie w każdym czasie.

7.2. O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia.

1. TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).
2. **Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień**: Maja Adamowicz, tel. 77 889 9772.
3. **Integralną częścią oferty elektronicznej jest:** załącznik nr 1 do oferty elektronicznej.



Podpis osoby sporządzającej Podpis i pieczątka osoby akceptującej