Opis przedmiotu zamówienia do postępowania w trybie prostym

**Pn. „Dostawa rozdzielnic SF 6 na potrzeby TD OWR”**

**Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia planowany jest do współfinansowania w formie pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji G3.1.4 pt. „Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki)".**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
   1. Szczegółowy opis przedmiotu :

**Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie czterech rozdzielnic wnętrzowych w izolacji gazowej:**

1. **Rozdzielnice wnętrzowe o budowie zamkniętej w izolacji gazowej napięcie znamionowe 24 kV,**
2. **Szerokość całkowita rozdzielnicy nie może przekraczać 139 cm,**
3. **Pola liniowe i transformatorowe z dolnym podejściem w układzie LLLT z polem transformatorowym po prawej stronie,**

**b) Pola liniowe rozłącznikowe w konfiguracji z napędami silnikowymi dostosowane do zdalnego sterowania i odwzorowania stanu położenia łączników w SCADA,**

**c) Pole transformatorowe wyposażone w napędy ręczne w konfiguracji z rozłącznikiem i bezpiecznikiem**

**d) Rozdzielnica mają być przystosowane do nadbudowy nad rozdzielnicą szafa sterowniczych oraz wyposażona w listwy zaciskowe wyprowadzonymi odwodami sterowniczymi i sygnalizacyjnymi (zgodny ze standardem nr 35/2020 – Stacje transformatorowe SN/nN w pomieszczeniach budynków do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. ( wersja pierwsza ) – „Telemechanika stacji transformatorowych w pomieszczeniach budynków”.)**

**Dostarczane rozdzielnice powinny spełniać wymagania w zakresie budowy urządzeń elektroenergetycznych określone w Standardach technicznych, dostępnych na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl (w tym m. in. w standardzie technicznym nr 17/2026 – stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nn do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. ( wersja piąta) oraz Zał. Nr 5 do Standardu nr 35/20 – Stacje transformatorowe SN/nn w pomieszczeniach budynków do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. ( wersja pierwsza ) – „Telemechanika stacji transformatorowych w pomieszczeniach budynków”)**

**Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia**

**WARUNKIEM KONIECZNYM DO PRZYJĘCIA OFERTY JEST DOSTAWA W TERMINIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 22.12.2025**

**Oferty z dostawą po tym terminie zostaną odrzucone**

Dostawa : OLEŚNICA UL. ENERGETYCZNA 3

1. **Wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego przedmiotu zamówienia** *deklaracja zgodności*
2. **Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.**
3. **Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:** cena -100%
4. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia**
5. **Postępowanie zakończy się zamówieniem****.**
6. **Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury .**
7. **Oferta musi zawierać:**

1). Oświadczenie (wg załącznika nr 2 do Specyfikacji),

2). Wypełniony i podpisany formularz wyceny (wg wzoru w załączniku nr 3 do Specyfikacji) o który zostanie poproszony Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę

3). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o który zostanie poproszony Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę.



Data Podpis osoby sporządzającej Podpis i pieczątka osoby akceptującej

Specyfikacja do postępowania w trybie prostym

1. **Podstawa realizacji zamówienia (pozycja Planu Zamówień SWOZ)**

PL/TD-OWR/06516/2025

**Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia (netto):** 199 000 **zł.**

Ustalona została na podstawie : ostatnie zakupy

1. **Uzasadnienie proponowanego trybu postępowania o udzielenia zamówienia**: Zamówienie o wartości w przedziale do 100 000 zł
2. **Proponowany wykaz wykonawców wraz z uzasadnieniem : nie dotyczy**



**Załącznik nr 2 do Specyfikacji**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

„………………………………………………………………………………………………..”

**Oświadczam, że:**

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,

5) w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przeze mnie szkody polegającej na niewykonaniu Zamówienia lub wykonaniu Zamówienia nienależycie,

6) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

7) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

10) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

11) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

13) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o Zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dnia…………………………… .............................................

*(podpis i pieczęć Wykonawcy)*

Załącznik nr 3 do Specyfikacji

Formularz wyceny

Do postępowania **Pn. Dostawa rozdzielnic SF 6 na potrzeby TD OWR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Nazwa materiału** | **Nazwa producenta** | **j.m.** | **ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** |
| **1** | **Rozdzielnica SF 6 LLLT** |  | **Szt.** | **4** |  |  |
| **Razem:** | | | | |  |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………….

**Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia planowany jest do współfinansowania w formie pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji G3.1.4 pt. „Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki)".**