Opis przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej pompy typu IP 80-185 dla TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w poniższej tabeli:.

| Nr pozycji Zamawiającego | Opis | J/m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 347-344-002-0 | POMPA IP 80-185 - kompletny agregat na płycie podstawy z silnikiem, sprzęgłem i osłoną sprzęgła Materiał: Obudowa spiralna: stal 1.0619 Wirnik: stal 1.0619 wał: stal 1.00503 Przyłącza: kołnierz ssący: DN 100/PN10 kołnierz tłoczny: DN 80/PN10 Silnik: IE3, 50HZ, 400V, 2960 obr/min, 18,5 kW, IP 55, IMB3, S1, F | kpl. | 1 |

Producentem pompy jest Düchting Pumpen Maschinenfabrik GmbH & Co. KG z siedzibą w Witten w Niemczech.

- Produkty równoważne

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne.

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt, który posiada identyczne wymiary gabarytowe przyłączy mechanicznych (podstawa, silnik) i hydraulicznych (króćce ssawny i tłoczny) jak produkt oryginalny, spełnia takie same funkcje i zapewnia takie same lub lepsze parametry pracy jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż wskazanego przez Zamawiającego produktu oryginalnego z uwzględnieniem informacji uzupełniających  zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca winien do oferty dołączyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie o produkcie równoważnym zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny spełnia wymagania techniczne określone w Postępowaniu dla produktu równoważnego,

- opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację tj. rysunki zawierające wymiary, potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

- Miejsce realizacji:

Miejscem realizacji dostawy na bazie DDP magazyn Zamawiającego jest TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie.

- Wymagane dokumenty:

Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty, w tym:

- dowód dostawy

- certyfikat materiałowy 3.1 dla elementów odlewanych

- raporty z wynikami testów, w tym:

- testu wydajności zgodnego z ISO 9906-2B

- testu wibracyjnego zgodnego z ISO 10816-3

- testu temperaturowego łożysk

- testu wyważenia zgodnego z ISO 1940 G2.5

- testu ciśnieniowego

- Warunki gwarancji:

Wymagany przez Zamawiającego okres udzielenia gwarancji wynosi 18 miesięcy od daty zabudowy, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty dostawy.