Naprawa instalacji elektrycznej i teletechnicznej

w Budynku C w Bielsku-Białej ul. Batorego 17A

Październik 2025

- Cel i zakres prac

Celem zadania jest modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniu C15 (węzeł sieciowy) oraz przygotowanie infrastruktury teletechnicznej i zasilającej dla pomieszczenia C21/C21A (nowe stanowiska pracowników OST). Dobudowa wyłącznika GWP dla zasilania gwarantowanego w budynku C.

- Stan Istniejący

  - Instalacja elektryczna:

- Rozdzielnia elektryczna zlokalizowana w pom. C15.

- Obudowa natynkowa, hermetyczna.

- Zasilanie kablem WLZ YKY 5×4 mm² z budynku AB z gwarantowanym podtrzymaniem.

  - Instalacja teletechniczna:

- Szafa typu Rack 7U zamontowana pod sufitem w pom. C15.

- Wyposażenie: urządzenia aktywne, patchpanele, przełącznice telefoniczne.

- Okablowanie strukturalne w stanie nieuporządkowanym, ograniczona możliwość rozbudowy.

Rys.1 Stan istniejący


3. Stan projektowany

a.Instalacja elektryczna

- 1 kpl. Demontaż istniejącej rozdzielni elektrycznej 12-modułowej.

- 1 kpl. Montaż nowej rozdzielni 36-modułowej natynkowej w pom. C15.

- 1 kpl. Montaż wyłącznika GWP Gwarantowane przy wejściu do budynku wraz z kablem ognioodpornym prowadzonym natynkowo. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

- 2kpl. Wyposażyć dwa stanowiska pracowników w instalację gwarantowaną 230V zasilaną z modernizowanej rozdzielni w C15. Ilość gniazd na 1 kpl to 4 sztuki czerwone w systemie K45.

b.Wyposażenie rozdzielni:

- 1szt. wyłącznik główny FRX100A z cewką wyzwalającą nadnapięciową,

- 1szt. ochronnik przepięć 4P typu D,

- 1szt. lampki sygnalizacyjne zabezpieczone np. S3031A,

- 6szt. wyłączniki różnicowo-prądowe typu A 30 mA z członem nadprądowym (C16A);

  - 2 obw. dla szafy krosowniczej pom. C15.

  - 2 obw. Doprowadzenie zasilania do nowych stanowisk w pomieszczeniach C21/C21A w systemowych rozwiązaniach K45, natynkowo.

  - 2 obw. Rezerwa

c. Instalacja teletechniczna

Pomieszczenie C15 – główny węzeł:

- Ułożyć nowe linie światłowodowe z pomieszczenia pok. 8( Węzeł sieciowy Dyspozycja, szafa krosowa) do szafy krosowej w C15 na 1 piętrze;

  - 12 włókien jednomodowych zakończonych obustronnie złączami LC

  - 12 włókien wielomodowych zakończonych obustronnie złączami LC

- Montaż nowej szafy stojącej 42U, drzwi przezierne  na klucz włącznie z bocznymi,

  - Wyposażenie szafy;

    - Dedykowane wentylatory;

    - 2szt. listew zasilających 230V w wersji RACK;

    - 6szt. Organizer do kabli;

    - 1szt. zaślepki;

    - 1szt. patchpanel dla światłowodów LC;

    - 3szt. patch panel dla Kabli Ethernet 24porty minimum kat. 6;

    - 1szt. półki do szafy Rack.

Rys. 2 Przykładowa wizualizacja

Stanowiska komputerowe pracowników z dostępem do SCADA:

- Ułożenie do każdego stanowiska 2 nowych przewodów U/UTP kat. 6 zgodnie z Rys. 3, zakończonych gniazdami RJ45 w systemowych rozwiązaniach K45 natynkowo. Przewody w szafie RACK w pom C15 rozszyć na pachtpanelu. Wykonać test ciągłości i kolejności par. Opisać jako Edycyjne z numeracją.

- Ułożenie do każdego stanowiska 2 nowych przewodów U/UTP kat. 6 zgodnie z Rys. 3, zakończonych gniazdami RJ45 w systemowych rozwiązaniach K45 natynkowo. Przewody w szafie RACK w pom C15 rozszyć na pachtpanelu. Wykonać test ciągłości i kolejności par. Opisać jako Biurowe z numeracją.

- Uwagi:

- W istniejących światłowodach wielomodowych zakończonych złączami typu SC zamienić poprzez spawanie na złącza typu LC. Ilość 4 sztuki.

- Istniejącą sieć strukturalną zinwentaryzować i rozszyć na dostarczonych patchpanelach. Wykonać test ciągłości i kolejności par. Opis odtworzyć.

- Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wizję lokalną w celu obmiaru materiałów.

- Uporządkowanie istniejącej instalacji zasilającej i wykonanie instalacji oświetlenia w pomieszczeniach C21/C21A

- doprowadzenie zasilania do opraw oświetleniowych w systemowych rozwiązaniach K45, natynkowo,

- montaż opraw oświetleniowych (materiał powierzony) – 6szt.

Rys. 3

- Wymagania dodatkowe

- Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, BHP i zaleceniami producentów urządzeń.

- Po zakończeniu robót wykonać uporządkowanie stanowisk pracy i dokumentację powykonawczą.

- Prace w godzinach 7-14, w dni robocze.

- Instalacje układać natynkowo w dedykowanych korytkach  między innymi w systemie K45 PCV.

Załącznik nr 1

Bielsko-Biała 07.11.2022

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej w obiektach Tauron.

- Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej

Dostarczone protokoły z badań okresowych, odbiorczych lub po remoncie powinny zawierać wszystkie szczegóły z badanej instalacji i obwodów oraz zapiski z oględzin i wyniki pomiarów.

Wszelkie wady lub braki stwierdzone podczas sprawdzania powinny zostać odnotowane, stan instalacji należy rozpatrywać na podstawie PN-HD 60364.

Protokół powinien zawierać:

- W tytule umieścić  numer inwentarzowy badanego obiektu wraz z jego nazwą, w celu poprawnej identyfikacji protokołu,

- Szczegóły dotyczące sprawdzanych części instalacji,

- Oględziny instalacji elektrycznych, jeśli występują wątpliwości co do stanu technicznego w tym wszelkie uszkodzenia, pogorszenie stanu, wady lub niebezpieczne warunki, w trakcie oględzin powinno się między innymi sprawdzić sposób ochrony przed porażeniem, zweryfikować odpowiedni dobór i oznakowanie przewodów oraz zabezpieczeń, zweryfikować poprawność połączeń przewodów, w tym ciągłość przewodów ochronnych i odpowiednie podłączanie do połączeń wyrównawczych,

- Wszelkie niezgodności z wymaganiami według IEC60364, które mogą powodować zagrożenie, jeśli występują,

- Zestawienie wyników odpowiednich prób,

  - Wyjaśnienie pojęcia Zestawienie wyników odpowiednich prób:

    - Chodzi o zebranie w jednym miejscu (np. w tabeli) wszystkich wyników badań w celu weryfikacji liczby punktów, pomiarów lub testów wykonanych na danym urządzeniu, instalacji albo materiale.

    - „Próby” = badania, testy, pomiary (np. rezystancja izolacji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rezystancja uziemienia).

    - „Wyniki” = wartości liczbowe, oceny jakościowe („pozytywne”, „negatywne”).

    - „Zestawienie” = uporządkowana forma prezentacji (tabela, lista, arkusz), dzięki której widać co było badane, jakie były wyniki i czy spełniają wymagania norm.

- Dostarczenie wersji elektronicznej,

- Załącznikami protokołów muszą być schematy jednokreskowe zainstalowanych rozdzielni w obiekcie oraz szkic badanych elementów w budynku tj. miejsce zainstalowania rozdzielni elektrycznej, miejsce montażu  gniazd 230/400V z nadanym numerem porządkowym w celu identyfikacji próby z protokołem,

  - Wyjaśnienie pojęcia Rozdzielnia:

    - Rozdzielnia to zespół urządzeń elektrycznych służących do rozdziału, łączenia, zabezpieczania i pomiaru energii elektrycznej, takich jak:

    - rozdzielnice główne,

    - tablice rozdzielcze,

    - szafy z bezpiecznikami,

    - aparatura sterownicza i zabezpieczeniowa.

    - Pojęcie „rozdzielnia” nie oznacza pomieszczenia (np. „pomieszczenie rozdzielni”), tylko urządzenie lub zespół urządzeń — niezależnie od tego, czy jest ono wbudowane w ścianę, w szafie, czy jako wolnostojąca tablica.

- Każdy protokół powinien zawierać informację o instalacji elektrycznej, dane dotyczące osób wykonujących pomiarów oraz użytego sprzętu pomiarowego wraz z certyfikatem kalibracji nie starszym niż 12mc. Sprawdzenia instalacji elektrycznej mogą dokonywać tylko i wyłącznie osoby do tego uprawnione. Wymagane jest, aby posiadały one świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 E, lub G1 (E+D).

- W przypadku badań uzupełniających tj. Wyłącznie pomiary rezystancji izolacji zlecanych raz w roku, nie wymaga się dostarczania schematów jednokreskowych oraz szkiców zainstalowanych urządzeń w budynku.

- W przypadku wykonywania prac związanych z instalacją elektryczną obejmującą zakres wymiany, naprawy oświetlenia należy wykonać również pomiary natężenia oświetlenia, a w przypadku oświetlenia awaryjnego zmierzyć czas pracy akumulatorów.

- Rodzaje prób pomiarowych w instalacjach elektrycznych

  - Pomiary 5-cio letnie

    - Badanie rezystancji izolacji obwodów jedno i trzyfazowych

    - Badanie samoczynnego wyłączenia zasilania gniazd i urządzeń 230/400V

    - Badanie wyłączników różnicowo-prądowych

    - Badanie elementów instalacji odgromowej

    - Badanie połączeń wyrównawczych (jeśli występuje taka potrzeba np. kotłownie, wymienniki ciepła)

    - Wizualna kontrola instalacji

Instalacja odgromowa po modernizacji lub remoncie.

  - Sprawdzenie dokumentacji technicznej:
 Należy upewnić się, że dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami oraz stanem faktycznym instalacji.

  - Oględziny instalacji:
 Powinno się przeprowadzić wizualną kontrolę stanu technicznego instalacji odgromowej oraz jej zgodności z normą PN-EN 62305-3.

  - Pomiar rezystancji uziemienia: 
Należy zmierzyć rezystancję uziemienia układu uziomów oraz sprawdzić ciągłość galwaniczną przewodów, połączeń i złączy.

  - Kontrola połączeń i osprzętu: 
Powinno się sprawdzić stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń.

  - Sporządzenie szkicu instalacji odgromowej: 
Należy wykonać szkic instalacji odgromowej, uwzględniając wszystkie elementy systemu, takie jak zwody, przewody odprowadzające i uziomy. Szkic powinien być opatrzony metryką zawierającą informacje o dacie wykonania, osobie odpowiedzialnej za pomiary oraz użytych przyrządach pomiarowych.

- Normy dotyczące wymagań w pomiarach instalacji elektrycznej

  - Pomiary ciągłości przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz – w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych – przewodów czynnych;  Na podstawie normy: PN-EN 61557-4:2007

  - Pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego; Na podstawie normy: PN-HD 60364-6:2016-07

  - Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych; Na podstawie norm: PN-EN 61008-1:2013-05, PN-EN 62423:2013-06

  - Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; Na podstawie norm: PN-HD 60364-6:2016-07, PN-HD 60364-4-41:2

TD/OBB/OZ