## KOCIOŁ
I Zakres prac remontu kotła CFB219 bloku BC50 w ZWB EC1
| Wyszczególnienie robót | Jednostka Miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  | - | - | zł | zł
1 | Czyszczenie, powierzchni wewnętrznych kotła w celu prowadzenia prac remontowych, pomiarowych i konserwacyjnych.
1.1 | Czyszczenie, odkurzanie, usunięcie złoża z dna dyszowego - skucie spieków popiołu, drobnych kamieni, usunięcie popiołu, drobnego złomu, prace należy wykonać przed rozstawieniem rusztowania. Orientacyjna powierzchnia komory w rejonie dna dyszowego 9,3m x 2,5 m. | m3 | 3 |  | 0
1.2 | Czyszczenie, odkurzanie, usunięcie złoża, popiołu z skrzyni powietrznej. | m3 | 20 |  | 0
1.3 | Czyszczenie, odkurzanie, usunięcie złoża z komór INTREX - skucie spieków popiołu, drobnych kamieni, usunięcie popiołu, drobnego złomu. | m3 | 1 |  | 0
1.4 | Czyszczenie, odkurzanie, usunięcie złoża z syfonów kotła - skucie spieków popiołu, drobnych kamieni, usunięcie popiołu, drobnego złomu. | m3 | 1 |  | 0
1.5 | Skucie i usunięcie spieków, nawisów w okolicach okien wylotowych spalin z komory spalania do separatorów kotła po zakończeniu prac - należy wykonać jako pierwszą pracę po odbiorze rusztowania. Po zrzuceniu spieków należy odmuchać sprężonym powietrzem i odkurzyć rusztowanie, dno dyszowe i okna wylotowe do separatorów. | m3 | 1 |  | 0
1.6 | Skucie i usunięcie spieków oraz nawisów, odkurzanie pyłu i popiołu w II ciągu kotła tj. w okolicach nurnika i kanałów przerzutowych do II ciągu, na przegrzewaczach pary I i II stopień, podgrzewaczu wody ECO oraz podgrzewaczu powietrza. | m3 | 4 |  | 0
1.7 | Zaścielenie podgrzewacza powietrza oraz podgrzewacza wody plandekami (wymiary orientacyjne 10 x 4 m) w sposób zapewniający przepływ powietrza w kotle - zostawić szczeliny po bokach - materiał dostarczy Wykonawca. | kpl | 2 |  | 0
1.8 | Czyszczenie, odkurzanie, usunięcie pyłu z lejów pod II ciągiem - usunięcie spieków, popiołu, drobnych kamieni, usunięcie popiołu, drobnego złomu. | m3 | 1 |  | 0
1.9 | Odkurzanie, usunięcie materiału zrzuconego na zaścielone pęczki rur (ECO i podgrzewacz powietrza). | m3 | 1 |  | 0
1.10 | Transport usuniętego materiału pod nadzorem i po uzgodnieniu z Zamawiającym. | kpl | 1 |  | 0
UWAGI:
1) Materiał złoża, popiół zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę.
2) Odpady typu gruz, wełna, popiół zanieczyszczony i pozostałe odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę na jego koszt.
3) W trakcie prowadzenia czyszczenia II ciągu Wykonawca przewidzi dostarczenie i rozłożenie plandek na poziom poniżej czyszczonego poziomu, aby wyłapać spadający materiał i później go usunąć.
2 | Montaż i demontaż rusztowania wewnątrz kotła
2.1 | Wykonanie i montaż rusztowania w komorze paleniskowej wg projektu indywidualnego wykonanego przez Wykonawcę dostosowanego do remontu części ciśnieniowej (podesty robocze na całej wysokości komory). Wnętrze kotła po obwodzie wszystkich ścian wewnętrznych od poz. +6,8,m do poz. +35,6m. Wymiary komory paleniskowej: szerokość komory - 9,55m , głębokość komory - 5,7m , wysokość komory - 28,5m. | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Wykonanie podestu pod stropem na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp do prowadzenia prac na stropie kotła. Podest powinien umożliwiać bezpieczną pracę ludzi nad i pod podestem pod względem przepisów BHP. | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Wykonanie podestu nad dnem dyszowym na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp do prowadzenia prac na rurach ekranowych nad obmurzem (na poziomie około +10 - 11 m). Podest powinien umożliwiać bezpieczną pracę ludzi nad i pod podestem pod względem przepisów BHP. | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Wykonanie i montaż rusztowania w II ciągu kotła wg projektu indywidualnego wykonanego przez Wykonawcę w przestrzeni nad drugim stopniem przegrzewacza pary od poziomu 37m. Wymiary przestrzeni : szerokość - 8,1m , głębokość - 3,6m, wysokość - 3,0m. | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Montaż oświetlenia na rusztowaniu w komorze paleniskowej, klatce konwekcyjnej, separatorach. Wykonawca dostarczy i udostępni oświetlenie rusztowania na cały czas trwania remontu, które powinno spełniać przypisy BHP dotyczące wymaganego oświetlenia i zapewniać bezpieczną komunikację po rusztowaniu. Oświetlenie oraz przewody elektryczne powinny być ułożone w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Po zakończeniu wszystkich prac w wewnątrz kotła demontaż instalacji oświetlenia. | kpl | 1 |  | 0
2.7 | Po zakończeniu wszystkich prac w wewnątrz kotła demontaż rusztowań. | kpl | 1 |  | 0
UWAGI:
1) Rusztowanie musi zapewnić możliwość bezpiecznego przejścia po wszystkich kondygnacjach przez cały okres użytkowania (nawet po koniecznej przebudowie rusztowania).
2) Rusztowanie musi zapewnić swobodne dojście do dowolnego miejsca na ścianie i stropie kotła (do pomiarów i ewentualnej wymiany dowolnego odcinka rury w kotle).
3) Wykonawca udostępni w/w rusztowanie wraz z oświetleniem, swoim oraz ewentualnie innym Wykonawcom i Zamawiającemu na cały okres remontu (około 30 dni).
4) Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie czystości i nieskładowanie zbędnych przedmiotów, śmieci oraz materiałów palnych na rusztowaniu.
5) Podesty musza być szczelne dla cząstek stałych i muszą umożliwiać wentylacje poszczególnych poziomów w kotle.
6) Odbiór i okresowy przegląd rusztowań wg Prawa budowlanego.
7) Rusztowanie powinno spełniać przepisy bhp oraz prawa budowlanego.
8) Jeżeli okres eksploatacji rusztowania zostanie wydłużony z winy Wykonawcy - Zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów z tego tytułu.
9) Projekt rusztowania powinien zostać przekazany z wyprzedzeniem, do zaakceptowania przez Zamawiającego, projekt powinien być uzgodniony minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem remontu.
10) Wykonawca uwzględni obsługę rusztowań i wykonanie prac dodatkowych - przebudowa, rozbudowa, ewentualne demontaże rusztowań wynikające z technologii prowadzenia prac.
11) Rusztowanie podlega odbiorowi wraz z instalacją oświetlenia. Rusztowanie bez działającego oświetlenia nie zostanie odebrane!
3 | Wykonanie pomiarów rur części ciśnieniowej kotła
3.1 | Przygotowanie punktowe powierzchni rur do pomiarów w II ciągu kotła, według wymagań Wykonawcy pomiarów, oczyszczenie metodą uzgodnioną z Zamawiającym | szt | 1000 |  | 0
3.2 | Wykonanie pomiarów metodą ultradźwiękową grubości rur w II ciągu kotła (przegrzewacz pary I i II stopień, przegrzewacze pary INTREX , kolana i łuki na podgrzewaczu wody ECO, podgrzewacz powietrza) po odsłonięciu kolan podgrzewacza ECO według wskazań Zamawiającego i naniesienie ich w wersji elektronicznej na schematy. | szt | 1000 |  | 0
3.3 | Przygotowanie punktowe powierzchni rur do pomiarów w komorze paleniskowej (I ciąg kotła), oczyszczenie metodą uzgodnioną z Zamawiającym. Powierzchnie uznaje się za przygotowane jeżeli jest możliwość przeprowadzenia pomiarów | szt | 15820 |  | 0
3.4 | Przygotowanie punktowe powierzchni rur do pomiarów w komorze paleniskowej (I ciąg kotła), oczyszczenie metodą uzgodnioną z Zamawiającym. Powierzchnie uznaje się za przygotowane jeżeli jest możliwość przeprowadzenia pomiarów | szt | 15820 |  | 0
UWAGI:
1) Wyniki pomiarów Wykonawca będzie przekazywał na bieżąco, najpóźniej do godz. 7:00 dnia następnego, w formie elektronicznej na arkuszach przekazanych przez Zamawiającego. Na zakończenie pomiarów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie wszystkich pomiarów w formie sprawozdania. Wykonawca przedstawi wstępną propozycję obszarów do naprawy, napawań,metalizacji lub ewentualnej wymiany.
2) Zamawiający zastrzega prawo do zmiany umiejscowienia punktów pomiarowych tj zagęszczenia lub pominięcia w zależności od wyników.
3) Wykonawca uwzględni w cenie wykonanie zagęszczenia pomiarów dla pkt 4.3
4 | Opracowanie technologii prac remontowych
4.1 | Opracowanie planu prowadzenia prac, harmonogramu, opracowanie technologii prowadzenia prac obejmującej zakres robót, sporządzenie dokumentacji i uzgodnienie technologii z UDT. Wykonanie sprawozdania obejmującego swoim zakresem opis prac wykonanych w trakcie remontu oraz dokumentację zdjęciową. | kpl | 1 |  | 0
UWAGI:
1) Opracowanie technologii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na dzień przed przystąpieniem do prac remontowych - dokumentacje należy przekazać - 1 szt. wersji papierowej, 1 szt. w formie elektronicznej - plik .word, 1 szt. w formie elektronicznej - plik .pdf
2) Nie dostarczenie uzgodnionej z UDT technologii przez Wykonawcę, spowoduje brak dopuszczenia do rozpoczęcia prac w przewidzianym terminie z winy Wykonawcy.
5 | Remont części ciśnieniowej kotła
5.1 | Napawanie utwardzające metodą TIG, szlifowanie wyrównujące oraz pomiar twardości. Napawanie będą miejsca na ekranach oraz płetwach . Lokalizacje napawań wyznaczy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą w trakcie trwania remontu. Jeden komplet napawania to (powierzchnia około 10 cm2) | szt | 30 |  | 0
5.2 | Badania 100% napawań metodą wizualną VT, magnetyczno-proszkowe MT, twardości HT, ultradźwiękowe UTT | kpl | 30 |  | 0
6 | Remont kolektorów zbiorczych wody zasilającej i pary
6.1 | Opracowanie technologii i zatwierdzenie przez UDT wycięcia i spawania dna komór zbiorczych | kpl | 1 |  | 0
6.2 | Demontaż i przywrócenie izolacji po zakończeniu prac, wycięcie wyczystki kolektora, kontrola czystości, ewentualne czyszczenie komór, ukosowanie ścianek, wspawanie wyczystki (Ø63,5x6,3 mm), gat. 13CrMo4-5/15HM i 16Mo3 | szt | 3 |  | 0
UWAGI:
1) Czyszczenie komory polegać będzie na myciu wodą i ewentualnym czyszczeniu komory odkurzaczem próżniowym
2) Wykonawca zapewni rusztowanie, podesty umożliwiające swobodny i bezpieczny dostęp do wykonania prac.
3) Wykonawca przewidzi w zakresie kontroli czystości, badania endoskopowe powierzchni wewnętrznych komór
4) Wykonawca dostarczy materiały niezbędne do wykonania powyższego zakresu
7 | Badania
7.1 | Rentgenowskie badania spoin - wszystkie spoiny powstałe w trakcie trwania remontu | kpl | 1 |  | 0
7.2 | Badania spoin metodą VT, MT lub PT - wszystkie spoiny powstałe w trakcie trwania remontu | kpl | 1 |  | 0
UWAGI:
1) Badaniom podlegają wszystkie spoiny powstałe w ramach remontu kotła - zarówno zaplanowane jak i dodatkowe
2) Koszt dodatkowych badań wynikających z konieczności poprawy spoin,wykonania dodatkowych spoin, złego podziału ekranów, niewłaściwego wycięcia ekranów, poniesie Wykonawca
8 | Wykonanie próby ciśnieniowej
8.1 | Wykonanie pozytywnej dozorowej próby ciśnieniowej z udziałem przedstawiciela UDT, Wykonawcy i Zamawiającego. Wszystkie przygotowania do próby ciśnieniowej - tj. sprawdzenie zamknięć zaworów, blokada zawieszeń rurociągów po stronie Wykonawcy. Wykonawca sporządzi plan próby ciśnieniowej, w opraciu o dostępną dokumentację oraz uzgodni plan z UDT. | kpl | 1 |  | 0
UWAGI:
1) Po zakończeniu prac remontowych na części ciśnieniowej kotła i po pozytywnym zakończeniu badań rentgenowskich, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie i osobiście lub telefonicznie gotowość do przeprowadzenia próby ciśnieniowej. Konieczność powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiciela UDT spoczywa na Wykonawcy.
2) Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej kotła, niezależnie od Zamawiającego, Wykonawca skontroluje, zablokuje zawieszenia kotła i rurociągów.
3) Próba ciśnieniowa kotła zostanie przeprowadzona nie wcześniej niż 8 godzin po zgłoszeniu gotowości kotła do próby.
4) W przypadku nieudanej próby ciśnieniowej, wszelkie koszty każdej kolejnej próby ponosi Wykonawca
9 | Metalizacja - zabezpieczenie rur ekranowych komory paleniskowej kotła przed erozyjnym działaniem złoża fluidalnego
9.1 | Naprawa istniejącej metalizacji, szlifowanie i napawanie, przygotowanie (w tym piaskowanie) powierzchni przed metalizacją, wymiana starej zużytej metalizacji na nową, uzupełnienie ubytków, wykonanie natrysku cieplnego metodą łukową, odtworzenie metalizacji | m2 | 45 |  | 0
9.2 | Wykonanie nowej metalizacji rur ekranowych - przygotowanie powierzchni ekranów kotła (w tym piaskowanie) do metalizacji, natrysk cieplny metodą łukową o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm | m2 | 5 |  | 0
9.3 | wykonanie prac porządkowych oraz sprawozdania z wykonanego zakresu prac wraz z opracowanymi mapkami przeprowadzonej metalizacji. | kpl | 1 |  | 0
UWAGI:
1) Zakres i miejsca metalizacji zostaną wyznaczone po pomiarach grubości rur, w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiającym.
2) Wykonawca metalizacji będzie sprawował nadzór nad przygotowaniem odpowiednio wszystkich powierzchni do stopnia spełniającego jego wymagania oraz wykonania powłoki antyerozyjnej od dnia planowanego rozpoczęcia metalizacji
3) Z przeprowadzonych prac należy sporządzić sprawozdanie i dokumentacje zdjęciową
10 | Remont rur spustowych popiołu z kotła
10.1 | Obkucie obmurza wokół rur spustowych - przyjąć średnicę 400 mm na grubości 230 mm | kpl | 3 |  | 0
10.2 | Wycięcie/wypalenie rur spustowych Ø220 mm gr. 12 mm, gat 1.4828 na wysokości 0,5 m od poziomu dna dyszowego | kpl | 3 |  | 0
10.3 | Montaż nowych odcinków rur spustowych Ø220 mm gr. 12 mm, transport, cięcie, przygotowanie rur do montażu, prace montażowo-spawalnicze. Rury dostarczy Zamawiajacy, pozostałe materiały po stronie Wykonawcy | kpl | 3 |  | 0
10.4 | Wykonanie badań NDT spoin powstałych przy montażu rur spustowych - PT,VT,UT - 100% | kpl | 3 |  | 0
10.5 | Wymiana pierścienia uszczelniającego Ø355/227 mm gr. 6mm i uszczelnienia ceramicznego między rurą spustową a ścianą (1 kpl to 2 szt), odkręcenie/wypalenie oraz wymiana śrub M10, nakrętek, podkładek mocujących pierścień. Materiały dostarczy Zamawiający | kpl | 3 |  | 0
10.6 | Wymiana pierścienia uszczelniającego z blachy 1.4828 Ø253/227 mm gr. 12 mm (1kpl - 2 szt). Pierścienie dostarczy Zamawiający. | kpl | 3 |  | 0
10.7 | Odtworzenie obmurza wokół rur spustowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego | kpl | 1 |  | 0
UWAGI:
1) Z przeprowadzonych prac należy wykonać dokumentację zdjęciową oraz sprawozdanie
2) Transport poziomy i pionowy materiałów leży po stronie Wykonawcy,
3) Złom zostanie zagospodarowany przez Zamawiającego
4) Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymywanie porządku w miejsca pracy i na bieżąco usuwanie odpadów
11 | Remont rurowego podgrzewacza powietrza
11.1 | Montaż i demontaż podestów, rusztowań wewnątrz podgrzewacza powietrza - niezbędne do bezpiecznego wykonania inwentaryzacji podgrzewacza powietrza | kpl | 1 |  | 0
11.2 | Kontrola szczelności rurowego podgrzewacza powietrza sprężonym powietrzem - do kontroli wymagane są minimum dwie osoby, jedna do zatykania rury, druga do doprowadzania powietrza pod ciśnieniem po drugiej stronie. | szt | 9612 |  | 0
11.3 | Obustronne szczelne zaślepienie nieszczelnych rur (średnica rur Ø60,3 x 2,9 mm, gat. S235JR) - kołkowanie, naniesienie nieszczelnych rur na mapę - Mapę dostarczy Zamawiający, materiały do remontu po stronie Wykonawcy | szt | 50 |  | 0
11.4 | Wykonanie i dostarczenie dekielków zaślepiających do rur podgrzewacza powietrza na magazyn na terenie ZWB EC1, transport na terenie zakładu materiałów - wymiary Ø61 mm, grubość min. 3 mm, gat. S235JR | szt | 50 |  | 0
11.5 | Zaznaczenie nieszczelnych rur, sporządzenie sprawozdania z zaznaczeniem zaślepionych rur i dokumentacją zdjęciową z przeprowadzonych prac | kpl | 1 |  | 0
UWAGI:
1) Urządzenia do kontroli szczelności zapewnia Wykonawca.
2) W przypadku wykrycia nieszczelności na rurach wewnątrz rurowego podgrzewacza powietrza należy bezzwłocznie poinformować o fakcie Zamawiającego
3) Z przeprowadzonych prac należy wykonać dokumentację zdjęciową oraz sprawozdanie
12 | Naprawa obmurza
12.1 | Naprawa obmurza w komorze paleniskowej kotła w różnych miejscach | m3 | 2 |  | 0
UWAGI:
Podstawowe parametry materiałów żaroodpornych przewidziane do napraw wymurówki:
- dno komory paleniskowej, dno komory intrex: żarobeton izolacyjny (warstwa wyrównawcza 130-22mm – temp. kwalifikowana 1150 st.C, zużycie materiału 1 t/m3, zużycie wody 38-40 l/100 kg,
warstwa wierzchnia 100 mm, próg nad komorami przednią i tylnią, ściany boczne komory intrex, żarobeton średniocementowy (hutniczy) – temp. kwalifikowana 1450 st.C, zużycie materiału 2,25 t/m3, zużycie wody 8,0-8,5 l/100 kg
- ściany (boczne, przednia, tylna) proste, ściana przednia komory intrex – 50mm nad rurami (82mm między) żarobeton niskocementowy (LCC), temp. kwalifikowana 1400 st.C, zużycie materiału 2,2 t/m3, zużycie wody 6,0-6,8 l/100 kg
- skrzynie wlotu piasku, powietrza, podajniki węgla, – żarobeton niskocementowy (LCC), temp. kwalifikowana 1600 st.C, zużycie materiału 2,85 t/m3, zużycie wody 5,0-5,5 l/100 kg
- ściana tylna komory intrex, żarobeton izolacyjny (warstwa wyrównawcza 130-22mm – temp. kwalifikowana 1150 st.C, zużycie materiału 1 t/m3, zużycie wody 38-40 l/100 kg,
- strop i przejście do ścian, poziom 14,47m – 100mm żarobeton plastyczny temp. kwalifikowana 1400 st.C, zużycie materiału 2,85 t/m3, zużycie wody 7,6-8,4 l/100 kg,
- żebra intrexów, żarobeton plastyczny temp. kwalifikowana 1450 st.C, zużycie materiału 2,35 t/m3, zużycie wody 7,5-8,5 l/100 kg,
- stropy wokół odsiewaczy wirowych, żarobeton średniocementowy (hutniczy) – temp. kwalifikowana 1450 st.C, zużycie materiału 2,25 t/m3, zużycie wody 8,0-8,5 l/100 kg
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac karty charakterystyki proponowanych materiałów żaroodpornych do zabudowania, a po zakończeniu prac opracowaną krzywą suszenia.
|  |  |  | SUMA | 0