FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot | Jedn. | Ilość | Cena jedn. zł netto | Wartość zł netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| Remont podajników zgrzebłowych węgla |  |  |  |  |  |
| 1 | HFB10AF001: otwarcie pokryw; usunięcie pozostałości węgla; kontrola wnętrza podajnika w zakresie: przegląd łańcucha oraz zgrzebeł, ślizgów górnych i dolnych, opancerzenia, wyrzutników, zamknięcie pokryw wraz z wymianą uszkodzonych śrub oraz sznurów; ruch próbny w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Dostawa elementów złącznych oraz sznurów do włazów po stronie Wykonawcy. | kpl. | 1 |  |  |
| 2 | HFB20AF001: otwarcie pokryw; usunięcie pozostałości węgla; kontrola wnętrza podajnika w zakresie: przegląd łańcucha oraz zgrzebeł, ślizgów górnych i dolnych, opancerzenia, wyrzutników, zamknięcie pokryw wraz z wymianą uszkodzonych śrub oraz sznurów; ruch próbny w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Dostawa elementów złącznych oraz sznurów do włazów po stronie Wykonawcy. | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | HFB30AF001: otwarcie pokryw; usunięcie pozostałości węgla; kontrola wnętrza podajnika w zakresie: przegląd łańcucha oraz zgrzebeł, ślizgów górnych i dolnych, opancerzenia, wyrzutników, zamknięcie pokryw wraz z wymianą uszkodzonych śrub oraz sznurów; ruch próbny w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Dostawa elementów złącznych oraz sznurów do włazów po stronie Wykonawcy. | kpl. | 1 |  |  |
| 4 | HFB40AF001: otwarcie pokryw; usunięcie pozostałości węgla; kontrola wnętrza podajnika w zakresie: przegląd łańcucha oraz zgrzebeł, ślizgów górnych i dolnych, opancerzenia, wyrzutników, zamknięcie pokryw wraz z wymianą uszkodzonych śrub oraz sznurów; ruch próbny w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Dostawa elementów złącznych oraz sznurów do włazów po stronie Wykonawcy. | kpl. | 1 |  |  |
| 5 | HFB10AF002: otwarcie pokryw; usunięcie pozostałości węgla; kontrola podajnika w zakresie: przegląd łańcucha oraz zgrzebeł, ślizgów górnych i dolnych, opancerzenia, wyrzutników, zamknięcie pokryw wraz z wymianą uszkodzonych śrub oraz sznurów; ruch próbny w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Dostawa elementów złącznych oraz sznurów do włazów po stronie Wykonawcy. | kpl. | 1 |  |  |
| 6 | HFB20AF002: otwarcie pokryw; usunięcie pozostałości węgla; kontrola podajnika w zakresie: przegląd łańcucha oraz zgrzebeł, ślizgów górnych i dolnych, opancerzenia, wyrzutników, zamknięcie pokryw wraz z wymianą uszkodzonych śrub oraz sznurów; ruch próbny w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Dostawa elementów złącznych oraz sznurów do włazów po stronie Wykonawcy. | kpl. | 1 |  |  |
| 7 | HFB30AF002: otwarcie pokryw; usunięcie pozostałości węgla; kontrola podajnika w zakresie: przegląd łańcucha oraz zgrzebeł, ślizgów górnych i dolnych, opancerzenia, wyrzutników, zamknięcie pokryw wraz z wymianą uszkodzonych śrub oraz sznurów; ruch próbny w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Dostawa elementów złącznych oraz sznurów do włazów po stronie Wykonawcy. | kpl. | 1 |  |  |
| 8 | HFB40AF002: otwarcie pokryw; usunięcie pozostałości węgla; kontrola podajnika w zakresie: przegląd łańcucha oraz zgrzebeł, ślizgów górnych i dolnych, opancerzenia, wyrzutników, zamknięcie pokryw wraz z wymianą uszkodzonych śrub oraz sznurów; ruch próbny w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Dostawa elementów złącznych oraz sznurów do włazów po stronie Wykonawcy. | kpl. | 1 |  |  |
| 9 | Przygotowanie powierzchni i wykonanie pomiaru grubości ścian oraz podłóg podajników węgla: HFB10AF001 lub HFB10AF002 lub HFB20AF001 lub HFB20AF002 lub HFB30AF001 lub HFB30AF002 lub HFB40AF001 lub HFB40AF002. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z wykonanych pomiarów w celu dokładnego określenia blach, które będą podlegać wymianie. | szt. | 120 |  |  |
| 10 | Demontaż z podajnika węgla HFB40AF002 (długość podajnika L = 12 m, szerokość B = 0,8 m) łańcucha ogniwowego (górniczego) 18 x 64 oraz montaż nowego łańcucha w podajniku. | kpl. | 1 |  |  |
| 11 | Demontaż wszystkich zgrzebeł ze zużytego łańcucha podajnika zgrzebłowego węgla HFB40AF002 i montaż zgrzebeł na nowym łańcuchu z podziałką 384 mm. Wykonawca zabezpieczy połączenia gwintowane między śrubą a nakrętką preparatem Loctite 620 lub jego odpowiednikiem. Łańcuch oraz śruby mocujące dostarcza Zamawiający. Preparat do mocowania śrub i nakrętek dostarcza Wykonawca. | kpl | 1 |  |  |
| 12 | Wymiana wyrzutnika łańcucha podajnika zgrzebłowego. Wyrzutnik dostarcza Zamawiający. | szt. | 1 |  |  |
| 13 | Odcinkowa wymiana obudowy zewnętrznej – ściany boczne i dolne oraz podłogi podajników zgrzebłowych linii HFB10 lub HFB20 lub HFB30 lub HFB40. Zamawiający dostarczy arkusze blachy o wymiarach 1500x1000. Docięcie blach na odpowiedni wymiar oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego po stronie Wykonawcy. | m2 | 2 |  |  |
| 14 | Wymiana uszkodzonego zgrzebła podajnika węgla HFB30AF001 lub HFB40AF001 wraz z wymianą śrub na nowe. Zgrzebła dostarcza Zamawiający. Dostawa elementów złącznych - śrub, nakrętek i skuteczne zabezpieczenie przed odkręceniem po stronie Wykonawcy. | szt. | 1 |  |  |
| 15 | Wymiana uszkodzonego zgrzebła podajnika węgla HFB10AF001 lub HFB20AF001 wraz z wymianą śrub na nowe. Zgrzebła, elementy złączne - śruby M24x105 ISO4014, nakrętki M24 DIN 985 dostarcza Zamawiający. | szt. | 2 |  |  |
| 16 | Wymiana uszkodzonego zgrzebła podajnika węgla HFB10AF002 lub HFB20AF002 lub HFB30AF002 lub HFB40AF002 wraz z wymianą śrub i nakrętek na nowe. Zgrzebła, elementy złączne (śruby, nakrętki) dostarcza Zamawiający. Wykonawca zabezpieczy połączenia gwintowane między śrubą a nakrętką preparatem Loctite 620 lub jego odpowiednikiem. Preparat do mocowania śrub i nakrętek dostarcza Wykonawca. | szt. | 5 |  |  |
| 17 | Naprawa dolnych ślizgów podajnika zgrzebłowego poprzez wymianę odcinkową zużytych blach. Dostawa blach po stronie Zamawiającego, pozostałe materiały niezbędne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy. | m2 | 2 |  |  |
| 18 | Przegląd łożyska podajnika zgrzebłowego oraz udokumentowanie stanu łożysk w raporcie (pozycja IV zakresu prac): demontaż oprawy łożyskowej, ocena stanu technicznego, wymiana smaru w łożysku, montaż oprawy łożyska. Smar dostarcza Zamawiający. | szt. | 32 |  |  |
| 19 | Wymiana łożyska podajnika zgrzebłowego węgla. Łożysko dostarcza Zamawiający. | szt. | 1 |  |  |
| 20 | Wymiana (demontaż oraz montaż) 2 kół napędowych lub nawrotnych podajnika zgrzebłowego węgla (dla łańcucha górniczego o wym. 18 x 64). Koła dostarcza Zamawiający. | kpl | 1 |  |  |
| 21 | Demontaż łańcucha płytkowego (Galla) o dług. 59,2 m z podajnika zgrzebłowego HFB30AF001 lub HFB40AF001 (długość podajnika L=29,7 m). | kpl | 1 |  |  |
| 22 | Montaż nowego łańcucha płytkowego M450-A-200 (Galla) o dług. 59,2 m w podajniku zgrzebłowym HFB30AF001 lub HFB40AF001 (długość podajnika L=29,7 m). Dostawa łańcucha w odcinkach 4,8 m po stronie Zamawiającego. Zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania prac, transport łańcucha z magazynu oraz na pole odkładcze po zdemontowaniu po stronie Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poświadczenia jakości z wykonania prac spawalniczych. | kpl | 1 |  |  |
| 23 | Demontaż podłogi wewnętrznej (wykładziny) podajnika HFB30AF001 lub HFB40AF001 (L=29,7 m, B= 1,25 m) z blachy 18G2A o gr. 12 mm. | kpl | 1 |  |  |
| 24 | Montaż nowej podłogi wewnętrznej (wykładziny) podajnika HFB30AF001 lub HFB40AF001 (L=29,7 m, B= 1,25 m) z blachy 18G2A o gr. 12 mm. Zamawiający dostarczy arkusze blach o wym. 1250 x 2500 x 12. Docięcie blach na wymiar zgodnie z wymiarem wewnętrznym podajnika oraz docięcie ukośnie blach po stronie Wykonawcy. Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania zadania (śruby i nakrętki łączące blachy wewnętrzne z podłogą podajnika) oraz budowa, odbiór rusztowań, transport blach z magazynu oraz na pole odkładcze Zamawiającego w zakresie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac z atestowanego podestu typu ,,faraone'' wyposażonego w barierki zabezpieczające przed wypadnięciem. | kpl | 1 |  |  |
| 25 | Wymiana (demontaż oraz montaż) 2 kół napędowych lub nawrotnych podajnika zgrzebłowego węgla (dla łańcucha górniczego o wym. 24 x 86). Koła dostarcza Zamawiający. | kpl | 1 |  |  |
| Remont podajników śrubowych węgla: HFB10AF003, HFB10AF004, HFB20AF003, HFB20AF004, HFB30AF003, HFB30AF004, HFB40AF003, HFB40AF004 |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż wału wraz z podporą łożyskową z obudowy podajnika; usunięcie pozostałości węgla z wału, z łopatek oraz z wnętrza obudowy; kontrola dwóch łożysk (otwarcie, przegląd, czyszczenie, smarowanie, zamknięcie łożyska); kontrola tulei ochronnych, wymiana uszkodzonych śrub dławicowych; montaż wałów, przepakowanie dławic - wymiana sznura, wymiana sznurów na kołnierzu obudowy podajnika, regulacja podajników; ruch próbny w obecności Wykonawcy. Sznur uszczelniający dostarcza Zamawiający. | kpl. | 7 |  |  |
| 2 | Demontaż wału wraz z podporą łożyskową z obudowy podajnika; usunięcie pozostałości węgla z wału, z łopatek oraz z wnętrza obudów; montaż nowego (kompletnego) wału, przepakowanie dławic - wymiana sznura, wymiana sznurów na kołnierzu obudowy podajnika, regulacja podajnika; ruch próbny w obecności Wykonawcy. Wał, sznur uszczelniający dostarcza Zamawiający. | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | Wymiana łopatki zgarniającej (materiał 1.4301) o wym. 10x99x160 mm mocowanej dwoma śrubami A4-80 M16x40b mm i nakrętkami do mocowania łopatki. Każda nakrętka ma zostać połączona spoiną sczepną ze śrubą oraz z mocowaniem łopatki. Łopatki, śruby i nakrętki dostarcza Zamawiający. | szt. | 85 |  |  |
| 4 | Wymiana łopatki zgarniającej (materiał 1.4828) o wym. 10x99x160 mm mocowanej dwoma śrubami A4-80 M16x40 mm i nakrętkami do mocowania łopatki. Każda nakrętka ma zostać połączona spoiną sczepną ze śrubą oraz z mocowaniem łopatki. Łopatki, śruby i nakrętki dostarcza Zamawiający. | szt. | 20 |  |  |
| 5 | Wymiana mocowania łopatki (materiał 1.4301) o wym. 10 x 99 x 160 przyspawanej do wału podajnika (materiał 1.4301/1.4828). Mocowania dostarczy Zamawiający. | szt. | 5 |  |  |
| 6 | Wymiana (demontaż i montaż) tulei dławicowej wału podajnika. | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Wymiana łożyska podajnika śrubowego węgla wraz z pierścieniami dystansowymi i uszczelnieniami. Dostawa łożysk, uszczelnień i pierścieni w zakresie Zamawiającego. | szt. | 16 |  |  |
| 8 | Regulacja położenia wału w obudowie podajnika po naprawie - centrowanie podajnika. | szt. | 8 |  |  |
| 9 | Usunięcie nieszczelności na rurze zsypowej węgla poprzez wykonanie spoiny - gr. ścianki rury 4 mm, materiał 1.4301 | mb | 2 |  |  |
| 10 | Udrożnienie rury parowej obudowy zewnętrznej podajnika śrubowego węgla | szt. | 8 |  |  |
| 11 | Naprawa rury zsypowej węgla z blachy żaroodpornej o gr. 6 mm w komorze paleniskowej poprzez napawanie (mat. H20N12S2) | mb | 6 |  |  |
| 12 | Naprawa rury zsypowej węgla w komorze paleniskowej poprzez wymianę odcinkową. Dostawa blachy z materiału żaroodpornego H20N12S2 o gr. 6 mm po stronie Zamawiającego. Docięcie blachy na odpowiedni wymiar po stronie Wykonawcy. | m2 | 1 |  |  |
| 13 | Wymiana rury łączącej armatkę pneumatyczną z rurą zsypową podajnika śrubowego węgla HFB30AF004 fi 133 x 6,3 materiał R55 długość ok 500 mm. Dostawa rury po stronie Zamawiającego. Budowa rusztowania po stronie Zamawiającego. | szt. | 1 |  |  |
| 14 | Wymiana łącznika rury zsypowej węgla podajnika HFB30AF003. Sznur dostarcza Zamawiający. | szt. | 1 |  |  |
| Remont instalacji mułu węglowego |  |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa mieszadła w przykotłowym zbiorniku mułu węglowego w zakresie spawania pęknięć. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zadania po stronie Wykonawcy. | dm | 1 |  |  |
| 2 | Wymiana kompensatora stalowego DN 100 na rurociągu mułów. Dostawa kompensatora po stronie Zamawiającego. | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Demontaż i montaż zaworu DN 25 na instalacji wody chłodzącej rurociąg mułu węglowego - połączenie skręcane. | szt. | 2 |  |  |
| 4 | Naprawa zaworu DN 25 na instalacji wody chłodzącej rurociąg mułu węglowego. | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Wymiana zaworu DN 25 na instalacji wody chłodzącej rurociąg mułu węglowego - połączenie spawane. Zakup zaworu po stronie Zamawiającego. | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Demontaż i montaż zaworu kulowego DN 100 1HFB70AA010 - wraz z wymianą uszczelnień na połączeniach kołnierzowych w celu naprawy. | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Naprawa zaworu mułu DN 100 PN 63 1HFB70AA010 - ciężka praca | szt. | 1 |  |  |
| Remont pozostałych urządzeń |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana oleju w przekładniach podajników śrubowych (8 szt.) oraz zgrzebłowych (8 szt.) węgla (łącznie ok. 400 l). Olej w zakresie dostaw Zamawiającego. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie Wykonawcy. | kpl. | 1 |  |  |
| 2 | Wymiana oleju w rozdzielaczach oleju zasuw strefowych (4 szt.) wraz z przeglądem i wyczyszczeniem filtrów. Olej HL46 (łącznie ok 280 l) w zakresie dostaw Zamawiającego. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie Wykonawcy. | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | Wymiana oleju w przekładni napędu mieszadła mułu. Olej dostarcza Zamawiający. | kpl. | 1 |  |  |
| 4 | Przygotowanie powierzchni pod badanie (oczyszczenie z osadów węgla) i wykonanie pomiaru grubości blach wewnętrznych zasobników węgla. | szt. | 260 |  |  |
| 5 | Wymiana odcinkowa wykładziny wewnętrznej zasobnika węgla o grubości 5 mm (materiał stal nierdzewna 1.4301) Blachy dostarcza Zamawiający. | m2 | 2 |  |  |
| 6 | Naprawa wykładziny wewnętrznej zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej poprzez wykonanie spoiny. | m | 1 |  |  |
| 7 | Budowa rusztowania w zasobniku węgla w celu naprawy oblachowania wewnętrznego zasobnika i pomiarów grubości blach. | szt. | 1 |  |  |
| 8 | Usunięcie nieszczelności na dławicy zaworu oleju opałowego DN 32 0EGA02AA114. | szt. | 1 |  |  |
| 9 | Sporządzenie sprawozdania - raportu dot. urządzeń przykotłowych ciągów technologicznych podawania węgla i zasobników węgla (16 szt. podajników + 4 szt. zasobników). Dokument ma zawierać: 1) ocenę stanu technicznego wraz z wykonaniem szczegółowej dokumentacji fotograficznej. 2) zalecany zakres prac dodatkowych po wykonaniu przeglądu urządzeń (nieujętych w umowie) do wykonania w obecnym postoju remontowym. 3) zakres prac zrealizowanych. 4) wnioski końcowe i zalecenia do kolejnego remontu. 5) wyniki badań diagnostycznych. 6) Wyniki badań nieniszczących spoin. Raport należy przekazać w dwóch egz. w wersji papierowej i w jednym egz. w wersji elektronicznej - pendrive. | kpl. | 1 |  |  |
| 10 | Dostawa drobnych materiałów (materiały złączne, wyroby hutnicze, łożyska wraz z uszczelnieniami, pierścienie uszczelniające o-ringi, armatura itp.) Cena materiałów i części ustalona zostanie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, na podstawie przedstawionych faktur z narzutem nie większym niż 5%. Rezerwa Zamawiającego na zakup materiałów: 10 000,00 zł netto. | kpl. | 1 |  |  |
| 11 | Stawka roboczogodziny CR za prace dodatkowe nieujęte w tabeli, wykonywane w dniach Pn ÷ Pt. w godz. 07:00÷15:00. | rbg | 200 |  |  |
| 12 | Stawka roboczogodziny CR za prace dodatkowe nieujęte w tabeli związane z naprawą armatury, wykonywane w dniach Pn ÷ Pt. w godz. 07:00÷15:00. | rbg | 50 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

….………………………………………………………..

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)