Zasady dostaw inwestorskich/pomiar OWTS

- Niżej wymienione materiały:

- kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr BDT60815 „Chrząstowice 3”, typu STKw-630/20/24g-X0t, 3X2t/060,

- Transformator 160kVA,

- kable SN - 3 x XRUHAKXS 1x120/50 mm2, 3 x XRUHAKXS 1x240/50 mm2, ,

- kabel nN – 0,6/1 kV NA2XY-J 4x240 mm2,

- przewód AsXSn 4x70 mm2,

- złącze kablowo-pomiarowe ZK1e-1P,

stanowią materiał Zamawiającego.

Pozostałe materiały stanowią dostawę Wykonawcy.

- Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem i rozliczeniem kabla/przewodu stanowiącego materiał Zamawiającego.

§ 1

- Kable/przewody określone powyżej, stanowią materiał Zamawiającego.

- Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem kabla/przewodu zostały określone w § 2 niniejszego załącznika.

- Wykonawca zobowiązany jest po zawarciu umowy do zmierzenia własnym staraniem trasy kabla/przewodu celem dokładnego określenia długości potrzebnego kabla/przewodu.

- W przypadku zaistnienia rozbieżności, co do długości trasy, Wykonawca niezwłocznie o tym fakcie powiadomi Zamawiającego.

- Zamawiający dokona weryfikacji warunków umowy i po potwierdzeniu rozbieżności spisany zostanie stosowny aneks do umowy.

§ 2

- Wykonawca najpóźniej w ciągu 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia układania kabla/przewodu przekaże na piśmie do Zamawiającego stosowne oświadczenie o typie i ilości potrzebnego do realizacji kabla/przewodu podając nazwę zadania, którego dostawa dotyczy i datę dostawy. W szczególnych przypadkach, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca może podać ilości odcinków z dokładnie określoną ich długością.

- W uzgodnionym terminie dostawy, kabel/przewód na bębnie (bębnach) zostanie dostarczony 
na wskazane przez Zamawiającego miejsce (plac budowy bądź magazyn WRT Byczyna). Dopuszcza się dostawę żądanych ilości kabli/przewodów w formie kręgów w przypadku krótkich odcinków.

- W terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego Wykonawca protokolarnie przejmie kabel/przewód wraz z atestem, a następnie własnym kosztem i staraniem dokona:

- rozładunku kabla/przewodu - w przypadku, gdy kabel/przewód będzie dostarczony na plac budowy,

- załadunku, transportu oraz rozładunku kabla/przewodu - w przypadku, gdy kabel/przewód będzie dostarczony do magazynu WRT Byczyna.

- W protokole przekazania wpisane zostaną: numery bębnów, na których kable/przewody zostały dostarczone, data, miejsce i zasady ich zwrotu przez Wykonawcę.

- Od momentu protokolarnego odbioru dostawy kabla/przewodu oraz opakowania wszelka odpowiedzialność z tytułu ewentualnych zdarzeń losowych (uszkodzenia, kradzieży, itp.) spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca zwraca bębny, na których kable/przewody zostały dostarczone do magazynu WRT Byczyna w terminie i na zasadach określonych w protokole, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Koszty transportu i rozładunku bębnów obciążają Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym zwrot bębnów jest protokół podpisany przez Wykonawcę oraz magazyniera WRT Byczyna, który bębny przyjął.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zwrotu bębnów określonych w protokole przekazania Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą stanowiącą wartość bębnów zgodnie 
z cennikiem obowiązującym u Dostawcy kabla/przewodu.

- W szczególnych przypadkach, gdy pomimo dokonania pomiaru długości kabli/przewodów o których mowa w §1 wykorzystane zostaną krótsze odcinki kabli/przewodów Zamawiający dopuszcza możliwość zwrotu niewykorzystanych odcinków. Niewykorzystane odcinki kabli/przewodów Wykonawca dostarczy do magazynu WRT Byczyna i przekaże je protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem stacji transformatorowej:

      - Wykonawca w terminie nie mniejszym niż 95 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy stacji transformatorowej przekaże na piśmie do Zamawiającego - Wydział Inwestycji na adres email: jacek.wojciechowski@tauron-dystrybucja.pl stosowne oświadczenie o typie i wyposażeniu potrzebnej do realizacji stacji transformatorowej, podając nazwę zadania, którego dostawa dotyczy.

      - Stacja transformatorowa będzie dostarczona na plac budowy przez Dostawcę, który został wyłoniony w odrębnym postępowaniu przetargowym. Wykonawca zobowiązany jest porozumieć się z Dostawcą stacji celem ustalenia miejsca, terminu dostawy.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie dźwigu oraz rozładunek przedmiotowej stacji transformatorowej na placu budowy. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia, czy dostarczona stacja jest kompletna i wyposażona zgodnie z projektem.

      - Od momentu protokolarnego odbioru dostawy stacji transformatorowej wszelka odpowiedzialność z tytułu ewentualnych zdarzeń losowych (uszkodzenia, kradzieży itp.) spoczywa na Wykonawcy.

      - Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zapewni rozładunek 
stacji transformatorowej na placu budowy.

- Zasady odbioru transformatora:

      - Wykonawca odbierze transformator z magazynu TAURON Dystrybucja S.A. OBD – WRT Byczyna, Jaworzno ul. Hallera 25. Pracownicy Zamawiającego zapewnią załadunek transformatora, natomiast transport transformatora z WRT Byczyna na plac budowy i rozładunek zapewni Wykonawca na swój koszt i niebezpieczeństwo.

      - Transformator z demontażu Wykonawca dostarczy do magazynu TAURON Dystrybucja S.A. OBD – WRT Byczyna, Jaworzno ul. Hallera 25.

- Zasady odbioru złącza kablowego:

1. Wykonawca w terminie nie mniejszym niż 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy złącza kablowego przekaże na piśmie do Zamawiającego - Wydział Inwestycji na adres email: jacek.wojciechowski@tauron-dystrybucja.pl   stosowne oświadczenie o typie i wyposażeniu potrzebnego do realizacji złącza kablowego, podając nazwę zadania, którego dostawa dotyczy.

2.	Złącze kablowe będzie dostarczone na plac budowy (lub miejsce dostawy wskazane Wykonawcę) przez Dostawcę, który został wyłoniony w odrębnym postępowaniu przetargowym. Wykonawca zobowiązany jest porozumieć się z Dostawcą złącza celem ustalenia miejsca i terminu dostawy.

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie rozładunku przedmiotowego złącza. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia, czy dostarczone złącze jest kompletne i wyposażone zgodnie z projektem.

4.	Od momentu protokolarnego odbioru dostawy złącza kablowego wszelka odpowiedzialność z tytułu ewentualnych zdarzeń losowych (uszkodzenia, kradzieży itp.) spoczywa na Wykonawcy.

- Zasady dokonania badania kabla SN metodą pomiaru wyładowań niezupełnych systemem OWTS:

§ 1

- Przed dokonaniem odbioru technicznego Zamawiający dokona badania kabla SN metodą pomiaru wyładowań niezupełnych systemem OWTS. Warunkiem przyjęcia linii do eksploatacji jest pozytywny wynik protokołu badań metodą OWTS.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od dokonania badania, 
o którym mowa ust. 1. W takim przypadku informacja o tym zostanie zamieszczona w protokole odbioru wraz z uzasadnieniem.

- Zasady odbioru w zakresie pomiaru tgδ i poziomu wyładowań niezupełnych określono w §3.

- Koszt badania, o którym mowa w ust. 1 ponosi Zamawiający.

§ 2

- W przypadku negatywnego wyniku badania kabla SN oraz stwierdzenia, że jest ono następstwem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszt każdego powtórnego badania ponosi Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca ponosi również koszty związane z odkopaniem kabla celem stwierdzenia lokalizacji uszkodzenia, zakupu nowego kabla lub odcinka kabla oraz prac wynikłych z konieczności naprawy lub ponownego ułożenia kabla.

- Jeśli negatywny wynik badania jest skutkiem wady fabrycznej kabla koszty, o których mowa 
w ust. 1 ponosi Zamawiający.

§ 3

Zasady odbioru w zakresie pomiaru tgδ i poziomu wyładowań niezupełnych.

1. Kryteria oceny kabli.

Podczas przeprowadzania pomiaru analizowane są następujące kryteria:

  - poziom oraz koncentracja wnz przy teście linii kablowej dla napięć próby 
o wartości U0;1,7U0 oraz 2U0.

  - poziom napięcia zapłonu Uz,

  - poziom napięcia gaśnięcia Ug,

  - kształt i przebieg wykresu kalibracji,

  - pomocniczo dla służb eksploatacyjnych, jako wyznacznik ogólnej kondycji kabla, poziom współczynnika tgδ.

## Dopuszczalne poziomy wyładowań niezupełnych

| Część kabla | Typ izolacji |  | Wartości wnz dla napięcia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U0 [pC] | 2U0 [pC] |
| Izolacja | Dla kabli nowych | Papier |  2000 |  3200 |
|  | Dla kabli w eksploatacji |  |  10000 |  16000 |
|  | Dla kabli nowych | Polietylen sieciowany / niesieciowany | < 500 | < 800 |
|  | Dla kabli w eksploatacji |  | < 1000 | < 1500 |
| Mufy | Olejowa |  |  10000 |  16000 |
|  | Olejowo-żywiczna |  |  5000 |  8000 |
|  | Silikonowa |  | < 500 | < 800 |
|  | Taśmowa-gumowa (EPR) |  | < 1000 | < 1600 |
|  | Żywiczna (TECE) |  |  4000 |  6500 |
| Głowice | Olejowa |  |  6000 |  9500 |
|  | Sucha (Raychem) |  |  3500 |  5500 |
|  | Termokurczliwa/Nasuwana |  |  250 |  400 |

## Dopuszczalne poziomy napięć zapłonu i gaśnięcia wnz

| Kable z izolacją | z polietylenu sieciowanego | z polietylenu niesieciowanego | papierową |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Napięcie | dopuszczalne |  | dopuszczalne | warunkowo dopuszczalne |
| zapłonu Uz | Uz > 1,3 U0 | Uz > U0 | Uz > U0 | Ug  0,8 U0 |
| gaśnięcia Ug | Ug > 1,1 U0 | Uz > U0 | Ug > U0 | Uz  0,7 U0 |

## Dopuszczalne wartości współczynnika strat dielektrycznych tg 
(pomiar szacunkowy)

| Kable z izolacją | z polietylenu sieciowanego | z polietylenu niesieciowanego | papierową |
| --- | --- | --- | --- |
| tg |  0,05 %* | b.d.* |  0,9% |

* - należy przyjmować wartości podobne, jak dla polietylenu sieciowanego

1.4    Wymagania techniczne związane z pomiarem:

- dostęp do głowicy dla zacisków przyłączeniowych wozu pomiarowego (np. głowice                          z izolowanymi zaciskami – konektorami),

- na czas pomiaru odłączone dodatkowe urządzenia (np. ograniczniki przepięć, przekładniki, łączniki).