WYTYCZNE PROJEKTOWE INWESTYCJI

- realizowanej na podstawie warunków przyłączenia: WP/128318/2024/O11R06

Adres inwestycji:

Zespół 11 budynków jednorodzinnych

ul. Pasieki,

43-187 Orzesze

numery działek: numery działek: 1598/12 1301/1, 1302/1 1303/1, 1304/1, 1305/1, 1306/1, 1307/1, 1308/1, 1309/1, 1310/1, 1311/1

Zakres inwestycji:

w zakresie sieci elektroenergetycznej:

Dla zasilania podstawowego:

Istniejącą stacje słupową GLMM0352 zlokalizowaną przy ul. Mikołowskiej w Orzeszu wymienić na nową stacje kontenerową z obsługą wnętrzową, wyposażoną w 3-polową rozdzielnice SN (LLT). Obmiar rozdzielnicy nN powinien wynikać z potrzeb, transformator dobrać o mocy 630 kVA. Nową stacje zlokalizować w miejscu istniejącej ze swobodnym dostępem od strony ul. Mikołowskiej, nie wymagającym wchodzenia na zamknięte prywatne tereny. Projektowaną stacje SN/nN zasilić poprzez budowę kabla SN typu XRUHAKXS 3x1x120mm2 do słupa GLM5350. Na słupie GLM5350 zabudować rozłącznik bez uziemnika. Istniejące kable nN należy wprowadzić do nowej stacji kontenerowej. W koniecznych przypadkach przedłużyć je kablami NA2XY-J o takim samym przekroju. Przewidzieć demontaż stacji GLMM0352 wraz z odczepem linii napowietrznej do słupa GLM5350. Dokładną lokalizacje i numer projektowanej stacji, należy uzgodnić na etapie projektowania w Wydziale Planowania i Rozwoju.

w zakresie budowy przyłącza:

Dla zasilania podstawowego:

W pobliżu projektowanych budynków zabudować zestawy złączowo-pomiarowe umożliwiające zabudowę układów pomiarowych bezpośrednich, w miarę możliwości przewidzieć jeden zestaw na dwa sąsiednie budynki. Zestawy zasilić linią kablową o przekroju wynikającym z obliczeń z rozdzielnicy nN projektowanej stacji SN/nN,

Długości projektowanych linii kablowych:

Zasilanie Podstawowe:

- linia kablowa SN  XRUHAKXS 3x1x120/25mm2 ~ 50 m;

- linia kablowa nN  NA2XY-J 4x240 ~ 800m

Przedstawione w wytycznych rozwiązania techniczne jak również planowana lokalizacja projektowanych urządzeń/elementów sieciowych stanowią wyłącznie propozycję dla projektanta. Szczegóły techniczne, lokalizację stacji i zestawów złączowych, a w szczególności wszelkie zmiany w stosunku do niniejszych wytycznych należy uzgadniać z TAURON Dystrybucja S.A.

Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej:

Zasilanie podstawowe: Przebudowywana stacja SN/nN GLMM0352. Budowa kabla SN typu XRUHAKXS 3x1x120mm2 od słupa GLM5350.

Dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej:

Zasilanie Podstawowe:

stacja transformatorowa: projektowana stacja SN/nN

z transformatorem o mocy:630 kVA,

obwód: projektowane obwody nN

Do obliczeń należy przyjąć:

Moc zwarciowa na szynach zbiorczych 20kV w GPZ Szopienice: 149,53MVA.

Zasilanie GPZ 110/20 kV Łaziska Średnie (LAS) sekcja 2 pole nr 13 przez RS Kop (MKOG) sekcja 2 pole 7

Moc zwarciowa: 187,68 MVA

Prąd reszt.: Ireszt. = 35 A

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego w polu nr 7 RS Kop: t = 1,0 s / wzwzw

Punkt pracy: dekompensacja

Obowiązki projektanta:

- Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi standardami 
w TAURON Dystrybucja S.A.

- Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 
z przepisów.

Załączniki:

- Zał. 1. Mapa ZMS: proponowana lokalizacja urządzeń TAURON Dystrybucja S.A.