## Arkusz1
Nr postępowania ……………………………………………………
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ WYCENY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia * | Opis konfiguracji rozdzielnicy: rozłącznik główny / pole agregatu - ilość pól odpływowych | Producent | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto części pomiarowej rozdzielnicy** | Cena jednostkowa netto części sieciowej rozdzielnicy*** | Cena jednostkowa netto całej rozdzielnicy (kol. 6+7) (zł/szt.) | Wartość netto całej rozdzielnicy (kol. 5*8)
1 | Rozdziel. sł. Sp-3/3-30 odpływ 400A | 630/630 - 3x400A |  | 5
2 | Rozdziel. sł. Sp-3/3-40 odpływ 400A | 630/630 - 4x400A |  | 5
3 | Rozdziel. sł. Sp-3/3-50 odpływ 400A | 630/630 - 5x400A |  | 5
4 | Rozdziel. sł. Sp-3/3-42 odpływ 400A/160A | 630/630 - 4x400A/2x160A |  | 5
5 | Rozdziel. sł. Sp-3/3-60 odpływ 400A | 630/630 - 6x400A |  | 25
6 | Rozdziel. sł. Sp-3/3-70 odpływ 400A | 630/630 - 7x400A |  | 15
7 | Rozdziel. sł. Sp-3/3-80 odpływ 400A | 630/630 - 8x400A |  | 15
8 | Rozdziel. sł. Sp-3/3-90 odpływ 400A | 630/630 - 9x400A |  | 10
9 | Komplet elementów i konstrukcji mocujących rozdzielnicę (podpora, uchwyty, obejmy, śruby) - Rysunek 1 |  |  | 85 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx
10 | Komplet ceowników mocujących rozdzielnicę (uchwyty, ceowniki, śruby) - Rysunek 2 |  |  | 40 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx
11 | Kanał kablowy do obudowy aluminiowej (kompatybilny z obudową) |  |  | 40 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx
RAZEM
UWAGI:
1. Rozdzielnice mają być wykonane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w standardzie technicznym nr 25/2017 oraz wymaganiami podanymi w załączniku A (w zakresie wyposażenia rozdzielnic nN w sygnalizację przepalenia wkładek bezpiecznikowych oraz sygnalizację otwarcia drzwi obudowy).
2. Zamawiający wymaga obudowy rozdzielnicy w wykonaniu z blachy aluminiowej zabezpieczonej antykorozyjnie (malowanie proszkowe).
3. Wykonawcy są zobowiązani do wypełnienia kolumny nr 4 oraz nr 6-9 Formularza Wyceny.
4. Oferta cenowa powinna być niezależna od wielkości przekładni przekładników prądowych, które będą każdorazowo określane w zamówieniu.
5. Szerokość obudów dla pozycji 1-2 z Formularza Wyceny ma umożliwiać zabudowę dodatkowych odpływów. Szerokość obudów
w powyższych pozycjach ma być nie mniejsza niż szerokość obudowy rozdzielnicy w konfiguracji Sp-3/3-42 odpływ 400A/160A (630/630 - 4x400A/2x160A).
6. Głębokość obudowy ma być nie mniejsza niż 550 mm.
7. Odstęp pomiędzy płytą, na której zabudowane są rozłączniki, a płytą układu bilansującego ma wynosić min. 150 mm
8. Płytę, na której zabudowane są rozłączniki należy przyciąć od dołu, tak aby odstęp pomiędzy dołem obudowy, a dołem przyciętej płyty wynosił 150 mm
9. Głębokość kanałów kablowych kompatybilnych z obudowami ma być nie mniejsza niż 200 mm.
10. „Kominki” osadzone na daszku obudowy rozdzielnicy, przez które przebiegają przewody i kable, muszą być trwale do niego przyspawane
(spaw po całym obwodzie „kominka”).
11. Średnice kominków należy wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w Szczegółowym opisie zamówienia w punkcie 1.10.
12. Zamawiający każdorazowo w zamówieniu będzie określał sposób montażu rozdzielnicy na słupie podając typ słupa w celu dostosowania obejm.
13. Konstrukcję mocującą rozdzielnicę na słupie E oraz BSW przedstawiono na rysunku 1.
14. Konstrukcję mocującą rozdzielnicę na stacji czterosłupowej przedstawiono na rysunku 2.
15. Oferta cenowa powinna być niezależna od wielkości rozłącznika bezpiecznikowego zastosowanego w polu agregatu tj.: dla stacji z transformatorami o mocy znamionowej 400 kVA rozłącznik bezpiecznikowy listwowy „3” na prąd 630 A. Dla stacji z transformatorami o mocy 250 kVA i mniej rozłącznik bezpiecznikowy „2” na prąd 400 A. Parametr ten będzie każdorazowo określany w zamówieniu (wycenić należy konfigurację rozdzielnicy zawartą w kolumnie nr 3).
16. Oferta cenowa powinna być niezależna od wielkości wkładek typu gTr zastosowanych w rozłączniku głównym, które każdorazowo będą określane w zamówieniu.
(wycenić należy konfigurację rozdzielnicy zawartą w kolumnie nr 3)
* - zamawiający w każdym zamówieniu będzie określał moc wkładek typu gTr: 250 kVA, 400 kVA lub 630 kVA w jakie ma być wyposażony rozłącznik główny.
** - w skład części pomiarowej rozdzielnicy wchodzą:
1) Płyta montażowa pod zabudowę bilansującego układu pomiarowego tj. licznika, koncentratora, routera.
2) Modułowa listwa kontrolno-pomiarowa 16 torowa z rozłącznikami bezpiecznikowymi w torach napięciowych i możliwością zwierania torów prądowych za pomocą mostków.
3) Przekładniki prądowe nN - dostosowane do mocy transformatora.
4) Przewody do połączenia obwodów napięciowych i prądowych pomiędzy szynami toru głównego, a listwą kontrolno-pomiarową oraz przewody do połączenia bilansującego
układu pomiarowego na płycie montażowej.
*** - w skład części sieciowej rozdzielnicy wchodzą pozostałe elementy jej wyposażenia, które nie stanowią wyposażenia części pomiarowej wymienionej powyżej.