Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa cyfrowych programatorów astronomicznych dla potrzeb modernizacji oświetlenia w Gminie Czarny Bór – 25 szt.”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja zadania polega na:

  - dostawie cyfrowych programatorów astronomicznych typu midiBlue NFC, na potrzeby wymiany starych zegarów sterujących oświetleniem ulicznym w szafkach oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy Czarny Bór.

  - dostarczany towar musi być na dzień dostawy fabrycznie nowy i na dzień dostawy nie starszy niż 6 miesięcy,

  - dostarczany towar musi być oryginalnie zapakowany, posiadający oryginalne naklejki i metki,

  - dostarczany towar musi posiadać gwarancję producenta na poszczególne wyroby,

  - dostarczany towar musi posiadać karty katalogowe oraz deklaracje zgodności,

  - dostarczany towar musi być wykonany zgodnie z normami i wymaganiami stawianymi przez obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej przepisy.

- Realizacja dostawy:

      - Wykonanie dostawy musi być wcześniej awizowane przez Wykonawcę z co najmniej  jednodniowym wyprzedzeniem osobom wskazanym w zamówieniu.

      - Wszystkie cyfrowe sterowniki w całości, jako jedna dostawa.

      - Dostawa może zostać zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, w godzinach od 07.00 do 15.00. Wszelkie ryzyka w tym w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru, koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają Wykonawcę.

      - Dostawa Towaru będzie udokumentowana po przez dokument dostawy Wykonawcy, zawierającym numer realizowanego zamówienia, wystawiony w sposób umożliwiający pełną i jednoznaczną identyfikację dostarczonego Towaru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru.

- Wymagania techniczne dla cyfrowych programatorów:

      - pełna kontrola i zarządzanie systemem przez stronę www;

      - synchronizacja czasu z serwerem Network Time Protocol – czas pobierany bezpośrednio z zegara atomowego gwarantujący dokładność;

      - komunikacja: GPRS, SMS, NFC;

      - możliwość tworzenia i zarządzania grupami sterowników;

      - możliwość awaryjnego włączania/wyłączania oświetlenia SMS-em;

      - autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz nadawanie im różnych uprawnień;

      - automatyczna zmiana czasu lato/zima;

      - możliwość zaprogramowania do czterech przedziałów załączeń/wyłączeń w stałych godzinach, z uwzględnieniem załączeń i wyłączeń astronomicznych;

      - 4 tryby pracy wyjścia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis;

      - diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść, sygnał GSM, GPRS, stan zasilania;

      - możliwość wprowadzenia 10 wyjątków od harmonogramu pracy oświetlenia (np. święta kalendarzowe, święta lokalne, itp.);

      - możliwość wgrania dowolnej tabeli astronomicznej;

      - możliwość ustawienia odrębnych poprawek dla lata i zimy;

      - system analizy alarmów;

      - natychmiastowa informacja o wystąpieniu sytuacji alarmowych - zaniku napięcia zasilania i otwarć szafy;

      - wizualizacja sterowników na mapie strony www;

      - system raportowania;

      - szyfrowanie HTTPS;

      - archiwizacja danych;

      - rejestracja zdarzeń;

      - licznik czasu pracy oświetlenia (osobny dla każdego z wyjść sterujących);

      - możliwość zdalnej wymiany oprogramowania i ustawień po GPRS;

      - możliwość zdalnego programowania opraw z układem APC-LED;

      - praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS lub na podstawie danych z tabeli astronomicznej;

      - zdalne włączanie/wyłączenie oświetlenia podczas prac serwisowych;

      - synchronizacja załączeń grupy sterowników (multipleksja sygnału);

      - umożliwienie korekty czasu załączenia oraz wyłączenia oświetlenia dokonywanej 
w oparciu o sygnał pochodzący z centralnej fotokomórki w celu natychmiastowej reakcji na silne zmiany pogody;

      - napięcie zasilające: 90-264 V AC, 40-63 Hz;

      - szerokość urządzenia: max. 6 modułów;

      - ilość wyjść: min. 3;

      - obciążalność prądowa wyjść: AC1: 5A/250 V AC;  DC1: 5A/24 V DC;

      - ilość wejść: min. 1;

      - temperatura pracy: od -30°C do +85°C;

      - stopień ochrony: IP20;

      - montaż: szyna DIN.

      - sterownik muszą posiadać zewnętrzną antenę.

      - sterowniki muszą posiadać kartę SIM opłaconą w okresie gwarancji.

- Miejsce realizacji zamówienia: Tauron Nowe Technologie, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, budynek A.

- Termin realizacji: 14 dni od daty zamówienia.

- Wymagane dokumenty do złożenia oferty:

a) wypełniony formularz ofertowy,

b) karta katalogowa cyfrowych programatorów w języku polskim.

- Okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy.

- Forma składania oferty

Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika 
i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania.

- Dane osób do kontaktu:

Katarzyna Chudzik

tel. kom. 513 027 528

e-mail: katarzyna.chudzik@tauron.pl