Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacja stanowisk słupowych oraz sieci kablowej na terenie Olkusza (woj. małopolskie)”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres 1:

Wykonanie zadania będzie polegało na modernizacji oświetlenia ulicznego w Olkuszu przy al. 1000-lecia. W ramach zadania należy wykonać wymiany 2 szt. stanowisk słupowych na słupy stalowe ocynkowane (o wysokości 8m) mocowane na fundamencie wraz z oprawami drogowymi typu LED 3 szt. (przewieszenie 2 szt. istniejących opraw, a także montaż 1 szt. oprawy drogowej powierzonej przez Zamawiającego), a także wysięgnikiem podwójnym 1 szt. oraz wysięgnikiem pojedynczym 1 szt., wg. załączników mapowych.

Zakres 2:

Wykonanie zadania będzie polegało na modernizacji oświetlenia ulicznego w Olkuszu przy ul. Konopnickiej 11. W ramach zadania należy wykonać wymiany 1 szt. stanowiska słupowego na słup stalowy ocynkowany (o wysokości 8m) mocowany na fundamencie wraz z wymianą oprawy  drogowej typu LED 1 szt. (1 szt. oprawa drogowa powierzona przez Zamawiającego), a także wysięgnikiem pojedynczym 1 szt., wg. załączników mapowych.

Zakres 3:

Wykonanie zadania będzie polegało na modernizacji oświetlenia ulicznego w Olkuszu przy ul. Kruszcowej 57A. W ramach zadania należy wykonać wymiany 1 szt. stanowiska słupowego na słup stalowy ocynkowany (o wysokości 8m) mocowany na fundamencie wraz z wymianą oprawy  drogowej typu LED 1 szt. (1 szt. istniejąca oprawa drogowa do przewieszenia), a także wysięgnikiem pojedynczym 1 szt., wg. załączników mapowych.

Zakres 4:

Wykonanie zadania będzie polegało na modernizacji oświetlenia ulicznego w Olkuszu przy ul. Armii Krajowej. W ramach zadania należy wykonać wymiany 5 szt. stanowisk słupowych na słup stalowy ocynkowany (o wysokości 8m) mocowany na fundamencie wraz z oprawami drogowymi typu LED 5 szt. (montaż 5 szt. opraw drogowych powierzonych przez Zamawiającego), a także wysięgnikami pojedynczymi 5 szt. W ramach zadania należy także należy wykonać wymiany 1 szt. stanowiska słupowego na słup stalowy ocynkowany (o wysokości 5-6 m) mocowany na fundamencie wraz z oprawą parkową typu LED 1 szt. (1 szt. oprawa parkowa typu LED do zakupu przez Wykonawcę), wg. załączników mapowych.

Zakres 5:

Wykonanie zadania będzie polegało na modernizacji oświetlenia ulicznego przy al. 1000-lecia w Olkuszu W ramach zadania należy dokonać wyniesienia istniejącego członu oświetlenia ulicznego na zewnątrz stacji transformatorowej BDT60421 (6S0421 Spółdzielnia Niewidomych) wraz z zabudową szafy oświetlenia ulicznego oraz uwzględnieniem kompensacji mocy biernej dla istniejących obwodów oświetlenia ulicznego, wg. załączników mapowych

- Zakres prac:

# W ramach powyższych zakresów do Wykonawcy należeć będzie między innymi:

- uzyskanie wszelkich niezbędnych, wymaganych przepisami prawa: decyzji, opinii, zgód i uzgodnień formalno-prawnych umożliwiających pełną realizację zadania,

- uzyskanie wiążącej decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę) pozwalającej na realizację zadania bądź wykonanie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – o ile zajdzie taka konieczność,

- wykonanie czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenie zgodnie z nią terenu prac,

- demontaż istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego,

- demontaż istniejącej nawierzchni,

- dobudowa oraz wymiana opraw parkowych, a także drogowych wraz z wysięgnikami,

- montaż przewodów zasilających oprawy na przewód YKY 2x2,5mm2 w podwójnej izolacji na napięcie min. 750V, wraz z nowymi zaciskami oraz kompletnymi oprawami bezpiecznikowymi,

- wymiana stanowisk słupowych oraz złącz słupowych,

- przedłużanie/ mufowanie kabli zasilających (Zapasy kablowe we wnękach słupowych muszą pozwalać na bezproblemową eksploatację m.in. złącze bezpiecznikowe w słupie musi znajdować się na wysokości wnęki słupowej),

- wykonanie pomiarów przewodów zasilających oprawy,

- demontaż oraz ponowny montaż istniejących elementów dodatkowych typu światłowód,

- okrzesanie gałęzi wokół opraw, stanowisk słupowych (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu i odtworzeniem nawierzchni,

- wpięcie w sieć zasilającą i uruchomienie oświetlenia wraz z uporządkowaniem terenu, a także utylizacją wyeksploatowanych materiałów (m.in. słupy, oprawy) będących przedmiotem wymiany,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wymagane zgody i uzgodnienia właściwego Zarządu Dróg na wejście w teren oraz rozpoczęcie robót.

- Przed wejściem na teren budowy powiadomić właścicieli działek o mających wystąpić robotach energetycznych oraz uzyskać zgodę.

- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać zgłoszenia robót do TAURON Dystrybucja S.A. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zasad, instrukcji procedur związanych z prowadzeniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, w szczególności do stosowania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (dostępnej w dniu publikacji ogłoszenia w strefie publicznej pod adresem:https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/iobp), Instrukcji współpracy w zakresie organizacji bezpiecznej pracy w technologii PPN pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a Pracodawcami zewnętrznymi, wykonującymi prace na sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. o napięciu do 1 kV (dostępnej w dniu publikacji ogłoszenia w strefie publicznej pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/iobp), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – IRiESD (dostępnej w dniu publikacji ogłoszenia w strefie publicznej pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-iriesd) oraz zasad planowania i zgłaszania prac do właściwej Jednostki Terenowej TAURON Dystrybucja S.A. Na wyłączenia zasilania i dopuszczenia do bezpiecznego wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę/zlecenia z TAURON Dystrybucja S.A., za w/w czynności Wykonawca będzie obciążony opłatami zgodnie z Taryfą i cennikiem opłat dodatkowych obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A.

- Po wykonaniu robót należy dokonać pomiaru rezystancji izolacji odcinków przewodów zasilających do oprawy. Protokoły z w/w pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Po wykonaniu robót objętych zakresem 5, należy dokonać pomiaru rezystancji izolacji przewodów zasilających oprawy oraz wykonać pomiary jakości energii elektrycznej m. in. współczynnika tgɸ (potwierdzające, że zmodernizowana instalacja oświetlenia ulicznego spełnia warunki przyłączeniowe tj. parametr tgϕ musi być ≤ 0,4 i nie może występować m. in. energia bierna ponad dopuszczalny poziom, dla każdego punktu poboru energii elektrycznej). Raport z pomiarów jakości energii elektrycznej, tj. z pomiarów mocy czynnej, mocy biernej pojemnościowej i mocy biernej indukcyjnej, musi być przeprowadzony w czasie jednego pełnego 9- godzinnego cyklu oświetleniowego np. od godziny 21:00 do godziny 6:00. Pomiar należy wykonać w trybie ciągłym, próbkowanie danych pomiarowych maksimum co 15 minut. Protokół z pomiaru energii biernej należy dostarczyć w zakresie każdego punktu pomiarowego objętego modernizacją oświetlenia. Protokoły z w/w pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej, przed odbiorem zadania. Brak protokołów z pomiarów będzie skutkował odmową odbioru wszystkich prac objętych udzielonym Zamówieniem.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą sporządzoną 
w oparciu o „Wytyczne odbiorowe TAURON Nowe Technologie S.A.” Dokumentacja powykonawcza musi w szczególności zawierać: protokoły pomiarów powykonawczych, oświadczenie wykonawcy, schematy powykonawcze, zestawienie zabudowanych materiałów, certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych materiałów, protokoły odbioru terenu zawarte z właściwymi zarządcami terenu oraz inne wymagane załącznikiem nr 2 do przedmiotowych wytycznych.

- Dobór materiałów, przed przystąpieniem do robót, należy uzgodnić z Biurem Inwestycji i Eksploatacji – ul. Kościuszki 92, Będzin, Pokój 22.

- Materiały niezbędne do realizacji zadania zapewni Wykonawca.

- Wykonanie przedmiotu Zamówienia w oparciu o przeprowadzone oględziny miejsca modernizacji istniejącej sieci oświetlenia ulicznego oraz w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację wykonawczą.

- W przypadku, gdy zaistnieje konieczność dodatkowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego z uwagi na zły stan techniczny (m.in. kable zasilające w obrębie infrastruktury będącej przedmiotem modernizacji), Wykonawca musi dokonać wymiany na nowe na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kierunku montażu opraw na etapie realizacji zadania.

- Niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu zlecenia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia

- Wymagania techniczne:

Warunki brzegowe dla opraw parkowych z modułami LED

Oprawę oświetleniową dobrać wg charakterystyki opraw podanej poniżej, strumień świetlny oprawy musi wynosić od 2 700 lm do 4 500 lm, moc opraw od 30W do 50W. Oprawa o stałym poborze mocy

- Oprawa musi zapewniać dookólny rozsył światła.

- Należy podawać moce opraw wraz z mocą pobieraną przez układ zasilania.

- Wydajność świetlna oprawy drogowej musi być nie mniejsza niż 90 lm z 1W po uwzględnieniu strat w układzie optycznym oraz zasilaniu (przykład 30W = minimum 2700lm).

- Temperatura barwowa światła dla opraw parkowych oraz drogowych- 3800-4000K

- Współczynnik oddawania barw Ra (CRI) powinien być nie mniejszy niż 70.

- Oprawa przy ustawieniu 0 stopni (poziomym) nie może emitować światła w górną półprzestrzeń - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej  (WE) nr 245/2009 z 18 marca 2009 r.

- Układ zasilający panel LED ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami 
o napięciu co najmniej 10 kV/10kA. Zasilacz mikroprocesorowy musi być wyposażony 
w zabezpieczenia: przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapięciowe.

- Oprawa ma być wykonana z niekorodującego ciśnieniowego odlewu aluminium, malowana w dowolnym kolorze palety RAL, wg potrzeby zamawiającego (podstawowy kolor to RAL 9006). Zamawiający wymaga aby kolor opraw będących przedmiotem modernizacji był jak najbardziej zbliżony do koloru stanowiska słupowego (nie dopuszcza się montażu opraw w odzieniu szarości na słupach będących w odzieniu czerni) Układ optyczny (soczewkowy, odbłyśnikowy) powinien chroniony być kloszem szklanym lub PC odpornym na UV w celu ochrony przed kurzem oraz uszkodzeniami mechanicznymi – współczynnik nie mniejszy niż IK 09.

- Obudowa oprawy ma być szczelnie zamknięta. Stopień szczelności oprawy nie może być mniejszy niż IP 65.

- Oprawa musi spełniać wymogi II klasy ochronności.

- Oprawa musi posiadać system umożliwiający sprawne odprowadzenie ciepła.

- Oprawa musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa - Oznaczenie CE (Conformité Européenne) potwierdzony deklaracją zgodności w języku polskim

- Oprawa musi posiadać certyfikat jakości typu 5 zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17067 nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej w zakresie spełnienia norm PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3.

- Oprawa musi być dostosowana do montażu jako oprawa montowana na słupie o średnicy mocowania ~42-60mm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie adapterów umożliwiających skuteczny montaż opraw.

- Trwałość diodowych źródeł światła musi wynosić nie mniej niż 100.000h.

- Konstrukcja oprawy musi zapewniać łatwą (z użyciem prostych narzędzi typu śrubokręt) wymianę modułów LED oraz układów zasilających.

- Zakres temperatury pracy: od co najmniej - 30ºC do nie mniej niż + 35ºC.

- Układ optyczny oprawy musi spełniać wymagania normy PN-EN 6247:2010. Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

- Dopuszcza się oprawy LED w wykonaniu: optyka diod LED wykonana z modułów odbłyśników rastrowych.

- Oprawy wyposażone w tzw. „soft start” (układ minimalizujący występowanie tzw. piku elektrycznego podczas rozruchu).

- W przypadku opraw montowanych na elewacjach lub w gęstej zabudowie układ optyczny powinien być wyposażony w tzw. „non back light” (ograniczenie świecenia w tylną przestrzeń).

- Oprawy LED nie mogą generować mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej poza dopuszczalny poziom ustanowiony przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (tg ᵠ ≤ 0,4).

- Oprawy wyposażone w złącze Zhaga-D4i

Warunki brzegowe dla słupów

- Słup stalowy ocynkowany,

- Forma (kształt przekroju) – słup okrągły,

- Możliwość ponownego przetwarzania materiału – recycling,

- Posadowienie slupów za pomocą prefabrykowanego fundamentu,

- Zabezpieczenie fundamentu przed szkodliwym działaniem gruntu,

- Zabezpieczenia elementów złączowych poprzez kapturki z tworzywa sztucznego (dot. połączenia za pomocą śrub fundamentu ze słupem),

- Otwór do wprowadzenia kabla trasowego do fundamentu słupa musi być zabezpieczony za pomocą rury karbowanej uniemożliwiającej przecieranie się kabla o ostre krawędzie fundamentu słupa oświetleniowego,

- Słupy muszą być wykonane zgodnie z przepisami i normami przyjętymi w Polsce oraz posiadać oznakowanie CE (Conformite Europeenne),

Charakterystyka wysięgników

Długość wysięgników oświetlenia drogowego (max. 1,5m) należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, maksymalnie je do niej zbliżając, a kąt zastosowanego wysięgnika musi umożliwiać jego zredukowanie regulacją uchwytu instalowanej oprawy. Wysięgniki muszą spełniać wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występujące strefy wiatrowe. Należy stosować wysięgniki ocynkowane lub aluminiowe.

Przykładowa koncepcja schematu szafy oświetlenia ulicznego:

Istniejący człon oświetlenia ulicznego znajduje się w stacji transformatorowej zlokalizowanej przy al. 1000-lecia BDT60421 (6S0421 Spółdzielnia Niewidomych). Wykonawca we własnym zakresie musi dokonać inwentaryzacji modernizowanej infrastruktury oraz dokonać ew. trasowania linii przebiegu obwodów oświetleniowych. Szafki oświetlenia (SO) drogowego (obudowa z tworzywa odpornego na promienie UV w II klasie ochrony przed porażeniem) – proponuje się szafy 3- obwodowe wraz z uwzględnieniem miejsca na układ kompensacji mocy biernej bądź wykonanie układu odpowiedzialnego za kompensacji mocy biernej jako osobna sekcja.

Wytyczne dotyczące kompensacja mocy biernej

Zakres prac obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem układu kompensacji mocy biernej dla wynoszonego członu oświetlenia ulicznego w obrębie stacji transformatorowej BDT60421 (6S0421 Spółdzielnia Niewidomych). W związku z powyższym Wykonawca będzie musiał jak najbliżej układów pomiarowych poboru energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego, wskazanych przez Zamawiającego wykonać montaż układów kompensacji mocy biernej, który będzie kompensował moc bierną generowaną przez sieć oświetleniową. Układ kompensacji mocy biernej musi spełniać warunki przyłączeniowe tj. parametr tgϕ musi być ≤ 0,4. Układ kompensacji mocy biernej musi działać w zakresie wszystkich opraw zasilanych ze złącza oświetleniowego, nawet w przypadku awarii pojedynczych opraw, a tym samym zmianie obciążenia poszczególnych obwodów. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji oraz inwentaryzacji infrastruktury zasilającej poszczególne obwody oświetleniowe we własnym zakresie przeprowadzając wizję lokalną (bądź przy udziale przedstawicieli TAURON Dystrybucja S.A.).

W ramach zakresu 5 należy wykonać między innymi:

•	uzyskanie wszelkich niezbędnych, wymaganych przepisami prawa: decyzji, opinii, zgód

i uzgodnień formalno-prawnych umożliwiających pełną realizację zadania,

•	wykonanie czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenie zgodnie z nią terenu prac (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

•	wykonanie pomiarów jakości energii elektrycznej, na podstawie których należy dobrać dławiki kompensacyjne mocy biernej,

•	zaprojektowanie układu kompensacji mocy biernej,

•	dostawa wraz z montażem układów kompensacji mocy biernej,

•	indywidualne zabezpieczenie stopni dławikowych,

•	wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń układów do kompensacji mocy biernej z modernizowaną instalacją oświetleniową,

•	uruchomienie układów kompensacji mocy biernej i ich regulacja,

•	utylizacja materiału z demontażu,

•	wykonanie pomiarów m. in. współczynnika tgϕ,

•	sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

- Warunki dodatkowe:

a)	Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wymagań i obowiązujących przepisów i norm.

b)	Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi standardami technicznymi.

c)	Ostateczny termin dostarczenia dokumentacji powykonawczej celem przeprowadzenia procedury odbioru: 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą wykonania przedmiotu umowy.

d)	Wykonawca ma obowiązek zastosować standardy techniczne nie gorsze niż to określono w szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia (w szczególności Standard ST-001/TNT, Standard techniczny nr 38/2021 TD), pod sankcją uznania każdej części robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał pisemną aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego.

e)	Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno- technologicznych. Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego umową.

f)	Materiał z demontażu należy zutylizować w własnym zakresie i dostarczyć oświadczenie o utylizacji.

g)	Uwaga: Przed realizacją szczegóły techniczne należy uzgodnić w Biurze Inwestycji i Eksploatacji – ul. Kościuszki 92, Będzin, Pokój 22.

UWAGA! Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie.

- Miejsce realizacji zamówienia: Olkusz.

- Termin realizacji: do 4 miesięcy od daty zamówienia.

- Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

- Wymagane dokumenty do złożenia oferty:

a) Wypełniony formularz ofertowy,

b) karta katalogowa oprawy parkowej w języku polskim

c) karta katalogowa słupów w języku polskim

- Okres gwarancji wynosi:

- 36 miesięcy w zakresie robót budowlano-montażowych,

- 60 miesięcy w zakresie zastosowanych materiałów.

- Forma składania oferty

Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika 
i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania.

- Dane osób do kontaktu:

Katarzyna Chudzik

tel. kom. 513 027 528

e-mail: katarzyna.chudzik@tauron.pl