Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją stanowisk słupowych na terenie gminy Chrzanów”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres 1:

Wykonanie zadania będzie polegało na modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chrzanów – dobudowa (22 szt.) opraw drogowych typu LED wraz z wysięgnikami (22 szt.), niezbędnym osprzętem oraz dobudową sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego (~379m) wg. załączników mapowych oraz zestawienia tabelarycznego.

Zakres 2:

Wykonanie zadania będzie polegało na modernizacji oświetlenia ulicznego w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 22. W ramach zadania należy wykonać wymiany 1 szt. stanowiska słupowego na słup stalowy ocynkowany mocowany na fundamencie bądź betonowy typu EOP  (o wysokości zgodniej ze stanowiskami słupowymi w istniejącym ciągu oświetleniowym) wraz z wysięgnikiem, a także przewieszeniem istniejącej oprawy typu LED, wg. załączników mapowych oraz zestawienia tabelarycznego.

Zakres 3:

Wykonanie zadania będzie polegało na modernizacji oświetlenia ulicznego w Chrzanowie przy ul. Kubusia Puchatka. W ramach zadania należy wykonać wymiany 7 szt. stanowisk słupowych na słupy stalowe bądź aluminiowe (o wys. min. 6m) mocowane na fundamencie wraz z oprawami drogowymi typu LED 7 szt., a także wysięgnikami pojedynczymi 7 szt. oraz niezbędnym osprzętem, wg. załączników mapowych oraz zestawienia tabelarycznego.

- Zakres prac:

# W ramach powyższych zakresów do Wykonawcy należeć będzie między innymi:

- uzyskanie wszelkich niezbędnych, wymaganych przepisami prawa: decyzji, opinii, zgód i uzgodnień formalno-prawnych umożliwiających pełną realizację zadania,

- uzyskanie wiążącej decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę) pozwalającej na realizację zadania bądź wykonanie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – o ile zajdzie taka konieczność,

- wykonanie czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenie zgodnie z nią terenu prac,

- demontaż istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego,

- demontaż istniejącej nawierzchni,

- dobudowa oraz wymiana opraw parkowych, a także drogowych wraz z wysięgnikami,

- montaż przewodów zasilających oprawy na przewód YKY 2x2,5mm2 w podwójnej izolacji na napięcie min. 750V, wraz z nowymi zaciskami oraz kompletnymi oprawami bezpiecznikowymi,

- montaż stanowisk słupowych oraz złącz słupowych,

- przedłużanie/ mufowanie kabli zasilających (Zapasy kablowe we wnękach słupowych muszą pozwalać na bezproblemową eksploatację m.in. złącze bezpiecznikowe w słupie musi znajdować się na wysokości wnęki słupowej),

- zabudowa izolowanej sieci oświetleniowej kablem napowietrznym typu AsXSn o minimalnym przekroju 2x16mm2,

- wykonanie pomiarów przewodów zasilających oprawy,

- demontaż oraz ponowny montaż istniejących elementów dodatkowych typu światłowód,

- okrzesanie gałęzi wokół opraw, stanowisk słupowych (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu i odtworzeniem nawierzchni,

- wpięcie w sieć zasilającą i uruchomienie oświetlenia wraz z uporządkowaniem terenu, a także utylizacją wyeksploatowanych materiałów (m.in. słupy, oprawy) będących przedmiotem wymiany, bądź pozostałe w terenie,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wymagane zgody i uzgodnienia właściwego Zarządu Dróg na wejście w teren oraz rozpoczęcie robót.

- Przed wejściem na teren budowy powiadomić właścicieli działek o mających wystąpić robotach energetycznych oraz uzyskać zgodę.

- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać zgłoszenia robót do TAURON Dystrybucja S.A. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zasad, instrukcji procedur związanych z prowadzeniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, w szczególności do stosowania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (dostępnej w dniu publikacji ogłoszenia w strefie publicznej pod adresem:https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/iobp), Instrukcji współpracy w zakresie organizacji bezpiecznej pracy w technologii PPN pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a Pracodawcami zewnętrznymi, wykonującymi prace na sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. o napięciu do 1 kV (dostępnej w dniu publikacji ogłoszenia w strefie publicznej pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/iobp), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – IRiESD (dostępnej w dniu publikacji ogłoszenia w strefie publicznej pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-iriesd) oraz zasad planowania i zgłaszania prac do właściwej Jednostki Terenowej TAURON Dystrybucja S.A. Na wyłączenia zasilania i dopuszczenia do bezpiecznego wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę/zlecenia z TAURON Dystrybucja S.A., za w/w czynności Wykonawca będzie obciążony opłatami zgodnie z Taryfą i cennikiem opłat dodatkowych obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A.

- Po wykonaniu robót należy dokonać pomiaru rezystancji izolacji odcinków przewodów zasilających do oprawy. Protokoły z w/w pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą sporządzoną 
w oparciu o „Wytyczne odbiorowe TAURON Nowe Technologie S.A.” Dokumentacja powykonawcza musi w szczególności zawierać: protokoły pomiarów powykonawczych, oświadczenie wykonawcy, schematy powykonawcze, zestawienie zabudowanych materiałów, certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych materiałów, protokoły odbioru terenu zawarte z właściwymi zarządcami terenu oraz inne wymagane załącznikiem nr 2 do przedmiotowych wytycznych.

- Dobór materiałów, przed przystąpieniem do robót, należy uzgodnić z Biurem Inwestycji i Eksploatacji – ul. Kościuszki 92, Będzin, Pokój 22.

- Materiały niezbędne do realizacji zadania zapewni Wykonawca.

- Wykonanie przedmiotu Zamówienia w oparciu o przeprowadzone oględziny miejsca modernizacji istniejącej sieci oświetlenia ulicznego oraz w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację wykonawczą.

- W przypadku, gdy zaistnieje konieczność dodatkowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego z uwagi na zły stan techniczny (m.in. kable zasilające w obrębie infrastruktury będącej przedmiotem modernizacji), Wykonawca musi dokonać wymiany na nowe na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kierunku montażu opraw na etapie realizacji zadania.

- Niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu zlecenia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia

- Wymagania techniczne:

Warunki brzegowe dla opraw drogowych z modułami LED

Oprawę oświetleniową dobrać wg charakterystyki opraw podanej poniżej,  wymagana moc opraw dla poszczególnych lokalizacji została wskazana w Załączniku nr 2 do OPZ – Zestawienie tabelaryczne – Chrzanów, kolumna „E”; tolerancja +/-10%. Oprawa o stałym poborze mocy.

- Oprawa musi zapewniać drogowy rozsył światła.

- Należy podawać moce opraw wraz z mocą pobieraną przez układ zasilania.

- Wydajność świetlna oprawy drogowej musi być nie mniejsza niż 140 lm z 1W po uwzględnieniu strat w układzie optycznym oraz zasilaniu (przykład 30W = minimum 4200lm).

- Temperatura barwowa światła: 3800-4000K

- Współczynnik oddawania barw Ra(CRI) powinien być nie mniejszy niż 70.

- Oprawa przy ustawieniu 0 stopni (poziomym) nie może emitować światła w górną półprzestrzeń - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej  (WE) nr 245/2009 
z 18 marca 2009 r.

- Układ zasilający panel LED ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami 
o napięciu co najmniej 10kV.

- Oprawa ma być wykonana z niekorodującego ciśnieniowego odlewu aluminium, malowana w dowolnym kolorze palety RAL, wg potrzeby zamawiającego (podstawowy kolor to RAL 9006. Układ optyczny (soczewkowy, odbłyśnikowy) powinien chroniony być kloszem szklanym w celu ochrony przed kurzem oraz uszkodzeniami mechanicznymi – współczynnik nie mniejszy niż IK 08

- Obudowa oprawy ma być szczelnie zamknięta. Stopień szczelności oprawy nie może być mniejszy niż IP 65.

- Oprawa musi spełniać wymogi II klasy ochronności.

- Oprawa musi posiadać system umożliwiający sprawne odprowadzenie ciepła.

- oprawa musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa - Oznaczenie CE (Conformité Européenne) potwierdzony deklaracją zgodności w języku polskim.

- Oprawa musi posiadać certyfikat jakości typu 5 zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17067 nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej w zakresie spełnienia norm PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3.

- Oprawa musi być wyposażona w uchwyt (wyposażenie oprawy lub dodatkowy element) umożliwiający jej płynną regulację (dopuszcza się regulację skokową co 
5 stopni) w zakresie minimum 20 stopni.

- Konstrukcja oprawy musi zapewniać łatwą (z użyciem prostych narzędzi typu śrubokręt)  wymianę modułów LED, oraz układów zasilających.

- Zakres temperatury pracy: od co najmniej -30ºC do nie mniej niż +35ºC.

- Dopuszcza się oprawy LED w wykonaniu: optyka diod LED wykonana  
z modułów odbłyśników rastrowych. Charakterystyka układu optycznego dobierana poprzez obliczenia fotometryczne dla typu optyk: asymetryczny, drogowy w kilku opcjach dedykowanego rozsyłu.

- Oprawy wyposażone w tzw. „soft start” (układ minimalizujący występowanie tzw. piku elektrycznego podczas rozruchu).

- Oprawy LED nie mogą generować mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej poza dopuszczalny poziom ustanowiony przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (tg ᵠ ≤ 0,4)

- Oprawy wyposażone w złącze Zhaga-D4i.

Warunki brzegowe dla słupów

- Słup stalowy ocynkowany, aluminiowy bądź betonowy typu EOP,

- Forma (kształt przekroju) – słup okrągły,

- Możliwość ponownego przetwarzania materiału – recycling,

- Posadowienie slupów za pomocą prefabrykowanego fundamentu bądź w przypadku zastosowania stanowisk typu EOP - słupy wkopywane,

- Zabezpieczenie fundamentu przed szkodliwym działaniem gruntu,

- Zabezpieczenia elementów złączowych poprzez kapturki z tworzywa sztucznego (dot. połączenia za pomocą śrub fundamentu ze słupem),

- Otwór do wprowadzenia kabla trasowego do fundamentu słupa musi być zabezpieczony za pomocą rury karbowanej uniemożliwiającej przecieranie się kabla o ostre krawędzie fundamentu słupa oświetleniowego,

- Słupy muszą być wykonane zgodnie z przepisami i normami przyjętymi w Polsce oraz posiadać oznakowanie CE (Conformite Europeenne),

Charakterystyka wysięgników

Długość wysięgników oświetlenia drogowego (max. 1,5m) należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, maksymalnie je do niej zbliżając, a kąt zastosowanego wysięgnika musi umożliwiać jego zredukowanie regulacją uchwytu instalowanej oprawy. Wysięgniki muszą spełniać wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występujące strefy wiatrowe. Należy stosować wysięgniki ocynkowane lub aluminiowe.

- Warunki dodatkowe:

a)	Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wymagań i obowiązujących przepisów i norm.

b)	Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi standardami technicznymi.

c)	Ostateczny termin dostarczenia dokumentacji powykonawczej celem przeprowadzenia procedury odbioru: 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą wykonania przedmiotu umowy.

d)	Wykonawca ma obowiązek zastosować standardy techniczne nie gorsze niż to określono w szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia (w szczególności Standard ST-001/TNT, Standard techniczny nr 38/2021 TD), pod sankcją uznania każdej części robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał pisemną aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego.

e)	Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno- technologicznych. Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego umową.

f)	Materiał z demontażu należy zutylizować w własnym zakresie i dostarczyć oświadczenie o utylizacji.

g)	Uwaga: Przed realizacją szczegóły techniczne należy uzgodnić w Biurze Inwestycji i Eksploatacji – ul. Kościuszki 92, Będzin, Pokój 22.

UWAGA! Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie.

- Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Chrzanów.

- Termin realizacji: do 3 miesięcy od daty zamówienia.

- Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

- Wymagane dokumenty do złożenia oferty:

a) Wypełniony formularz ofertowy,

b) karta katalogowa opraw w języku polskim

c) karta katalogowa słupów w języku polskim

- Okres gwarancji wynosi:

- 36 miesięcy w zakresie robót budowlano-montażowych,

- 60 miesięcy w zakresie zastosowanych materiałów.

- Forma składania oferty

Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika 
i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania.

- Dane osób do kontaktu:

Sławomir Rutkowski

tel. kom. 508 006 511

e-mail: slawomir.rutkowski@tauron.pl