Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wymiana opraw oświetleniowych na LED miejscowości Nieledwia, Kamesznica, Szare, Milówka, gmina Milówka”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie zadania polega na wymianie 23 szt. istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na sieci skojarzonej oraz 12 szt. istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na sieci wydzielonej w miejscowości Nieledwia, Kamesznica, Szare, Milówka, gmina Milówka, zgodnie z załączonymi mapkami.

Usługa świadczona będzie z materiałów Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne do wykonania prac materiały, w tym oprawy, przewody, wysięgniki, bezpieczniki, których parametry techniczne są zgodne z niniejszym OPZ.

- Zakres prac:

­ demontaż 35 szt. starych opraw sodowych

- demontaż 25 szt. starych wysięgników

- demontaż 10 kompletów złącz słupowych w słupach OŻ sieci wydzielonej kablowej,

- montaż 25 szt. nowych wysięgników w miejsce zdemontowanych (należy zastosować dłuższe wysięgniki w miejscach, gdzie słup jest bardziej oddalony od ciągu pieszo-komunikacyjnego),

­ montaż 35 szt. nowych opraw LED na wysięgnikach (słupach) w miejsce zdemontowanych,

- wymiana przewodów zasilających oprawy na przewód YKY w podwójnej izolacji na napięcie 750V w rurze ochronnej karbowanej oraz opraw bezpiecznikowych z bezpiecznikami,

- oczyszczenie i pomalowanie 10 szt. wysięgników na słupach OŻ sieci wydzielonej kablowej,

- wymiana 10 kompletów złącz słupowych w słupach OŻ sieci wydzielonej kablowej,

- wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji oświetlenia,

­ wpięcie w sieć zasilającą i uruchomienie oświetlenia,

- uporządkowanie terenu.

Zestawienie zasadniczych materiałów:

­ oprawa oświetleniowa LED "oprawa drogowa” – 35 szt. (dobrana wg charakterystyki opraw),

- wysięgnik (dobrany wg charakterystyki wysięgników) 25 szt.,

­ przewód zasilający YKY w podwójnej izolacji na napięcie min. 750V,

­ rura giętka karbowana ochronna do zabezpieczenia przewodu w wysięgniku,

­ oprawa bezpiecznikowa w II kl. Ochronności wraz z wkładką bezpiecznikową – 35 szt.,

- złącze słupowe – 10 kompletów

- Wymagania techniczne:

Warunki brzegowe dla opraw z modułami LED

Oprawę oświetleniową dobrać wg charakterystyki opraw podanej poniżej, strumień świetlny oprawy w zakresie od 7000 - 9000 lm.

- Oprawa powinna zapewniać drogowy rozsył światła.

- Należy podawać moce opraw wraz z mocą pobieraną przez układ zasilania. Dopuszczalny odchył mocy to +/-10% mocy znamionowej.

- Wydajność świetlna oprawy powinna być nie mniejsza niż 130 lm z 1W po uwzględnieniu strat w układzie optycznym oraz zasilaniu.

- Temperatura barwowa światła oprawy powinna być neutralna, dobrana wg potrzeb zamawiającego w zakresie barwa ciepła, neutralna i zimna. Gdy nie ma konkretnych wskazań należy korzystać z barwy neutralnej.

- Współczynnik oddawania barw powinien być większy od Ra (CRI)>70.

- Oprawa przy ustawieniu 00 (poziomym) nie może emitować światła w górną półprzestrzeń - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej  (WE) nr 245/2009 z 18 marca 2009 r.

- Oprawa o stałym poborze mocy. Dla indywidualnego życzenia zamawiającego oprawa musi posiadać możliwość dopasowania poboru mocy oraz strumienia świetlnego do indywidualnych wymagań klienta poprzez fabryczne zaprogramowanie redukcji mocy i strumienia świetlnego dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta (tj. oprawy ze 100% do wskazanej przez Klienta w godzinach późnonocnych zgodnie z normą PN–EN 13201) bez zastosowania dodatkowych sterowników zewnętrznych. W przypadku zastosowania dodatkowych systemów sterowania, oprawa musi mieć możliwość współpracy z zewnętrznym systemem sterowania. Powinno utrzymywać się w obszarach (gminach), gdzie stosuje się już zewnętrzne systemy sterowania, utrzymanie jednego, zunifikowanego systemu tak aby mieć jeden system zarządzania oświetleniem w danym rejonie.

- Układ zasilający panel LED ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 10 kV. Zasilacz mikroprocesorowy musi być wyposażony w zabezpieczenia: przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapięciowe.

- Oprawa ma być wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowana w dowolnym kolorze palety RAL, wg potrzeby Zamawiającego. Układ optyczny (soczewkowy, odbłyśnikowy) powinien chroniony być kloszem szklanym w celu ochrony przed kurzem oraz uszkodzeniami mechanicznymi – współczynnik nie mniejszy niż IK 08. W przypadku opraw nietypowych (parkowe, ozdobne, specjalistyczne) dopuszczalne jest stosowanie zamiast kloszy szklanych innych materiałów chroniących układ optyczny.

- Układ soczewkowy winien być wielosoczewkowy i powinien być wykonany z odpornego na warunki atmosferyczne materiału.

- Obudowa oprawy ma być szczelnie zamknięta. Stopień szczelności oprawy nie może być mniejszy niż IP 65.

- Oprawa powinna spełniać wymogi II klasy ochronności.

- Oprawa musi posiadać system umożliwiający sprawne odprowadzenie ciepła.

- Zastosowana oprawa musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa - Oznaczenie CE (Conformité Européenne) potwierdzony deklaracją zgodności w języku polskim.

- Oprawa musi być wyposażona w uchwyt (wyposażenie oprawy lub dodatkowy element) umożliwiający jej płynną regulację w zakresie minimum 90 stopni, dostosowany zarówno do wysięgnika o średnicy max 60 mm jak i do bezpośredniego montażu na słupie. Dopuszcza się na życzenie zamawiającego końcówkę montażową o innej średnicy, np. Ø48, Ø76. Dla usługi „kup i zrób” uchwyt powinien umożliwiać poziome względem ziemi ustawienie oprawy bez względu na rodzaje i nachylenia wysięgników.

- Trwałość diodowych źródeł światła powinna wynosić nie mniej niż 100.000 h

- Konstrukcja oprawy powinna zapewniać łatwą wymianę modułów LED, oraz układów zasilających. – opcjonalne (wymagane w przypadkach gdy chce tego zamawiający).

- Zakres temperatury pracy: - 30º C do + 35º C.

- Układ optyczny oprawy musi spełniać wymagania normy PN-EN 6247:2010. Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

- Dodatkowo dopuszcza się oprawy LED w wykonaniu: optyka diod LED wykonana 
z modułów odbłyśników rastrowych. Charakterystyka układu optycznego dobierana poprzez obliczenia fotometryczne dla typu optyk: asymetryczny, drogowy w kilku opcjach dedykowanego rozsyłu.

- Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażony w zasilacz z interfejsem 1-10V lub Dali z gniazdem ZHAGA oraz posiadać certyfikat Zhaga D4i. Oprawa musi posiadać zaślepkę, która po demontażu umożliwi montaż odpowiednich sterowników.

- Oprawy wyposażone w tzw. „soft start” (układ minimalizujący występowanie tzw. piku elektrycznego podczas rozruchu).

- Oprawy LED nie mogą generować mocy biernej indukcyjnej pojemnościowej poza dopuszczalnym poziomem.

Charakterystyka wysięgników:

Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni a kąt zastosowanego wysięgnika musi umożliwiać jego zredukowanie regulacją uchwytu instalowanej oprawy. Wysięgniki muszą spełniać wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występujące strefy wiatrowe. Należy stosować wysięgniki ocynkowane lub aluminiowe.

- Warunki dodatkowe:

- Wykonawca winien do ceny doliczyć koszty opłat z tytułu ewentualnego zajęcia pasa drogowego oraz dopuszczeń do pracy lub innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji kosztów.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wymagań i obowiązujących przepisów i norm.

- Przyjęte rozwiązania techniczne powinny być zgodne z obowiązującymi standardami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą sporządzoną w oparciu o „Wytyczne odbiorowe TAURON Nowe Technologie S.A.” Dokumentacja powykonawcza powinna w szczególności zawierać: protokoły pomiarów powykonawczych, oświadczenia Wykonawcy, schematy powykonawcze, zestawienie zabudowanych materiałów, certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych materiałów, protokoły odbioru terenu zawarte z właściwymi zarządcami terenu oraz inne wymagane Załącznikiem nr 2 do przedmiotowych wytycznych.

- Ostateczny termin dostarczenia dokumentacji powykonawczej celem przeprowadzenia procedury odbioru: 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek zastosować standard techniczny nie gorszy niż to określono w szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia, pod sankcją uznania każdej części robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał pisemną aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych. Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego umową.

- Materiał z demontażu należy zutylizować w własnym zakresie i dostarczyć oświadczenie o utylizacji w celu przeprowadzenia zmian majątkowych.

- Przed realizacją szczegóły techniczne należy uzgodnić w Biurze Inwestycji i Eksploatacji.

UWAGA! Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie.

- Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Milówka, Nieledwia, Kamesznica, Szare, Milówka

- Termin realizacji: do 2 miesięcy od daty zamówienia

- Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

- Wymagane dokumenty do złożenia oferty:

a) wypełniony Formularz ofertowy,

b) karty katalogowe oferowanych opraw i wysięgników, złącz słupowych w języku polskim,

c) certyfikaty lub deklaracje zgodności oferowanych opraw i wysięgników, złącz słupowych w języku polskim.

- Okres gwarancji wynosi:

- 36 miesięcy w zakresie robót budowlano-montażowych,

- 60 miesięcy w zakresie zastosowanych materiałów.

- Forma składania oferty:

Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika 
i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania.

- Dane osób do kontaktu:

Katarzyna Chudzik

tel. kom. +48 513 027 528

e-mail: katarzyna.chudzik@tauron.pl

Załączniki:

- Mapy z lokalizacjami wymiany opraw

- Załącznik nr 2 do Zasad odbiorów i sprawdzeń urządzeń oświetleniowych na terenie TAURON Nowe technologie S.A.