Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wymiana sterowników oświetlenia ulicznego na cyfrowe programatory astronomiczne na terenie gminy Węgierska Górka”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie zadania polega na wymianie 10 szt. istniejących sterowników oświetlenia ulicznego na cyfrowe programatory astronomiczne na sieci skojarzonej na terenie gminy Węgierska Górka, zgodnie z załączonymi mapkami i wykazem punktów zapalania.

Usługa świadczona będzie z materiałów Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne do wykonania prac materiały, w tym cyfrowe programatory astronomiczne, których parametry techniczne są zgodne z niniejszym OPZ.

- Zakres prac:

­ demontaż 10 szt. starych sterowników oświetlenia ulicznego,

- montaż 10 szt. cyfrowych programatorów astronomicznych,

­ montaż w punkcie zapalania tam gdzie brakuje sterownia ręcznego oświetleniem ulicznym

­ uruchomienie cyfrowych programatorów astronomicznych,

- uporządkowanie terenu.

Zestawienie zasadniczych materiałów:

­ cyfrowy programator astronomiczny – 10 szt.

- Wymagania techniczne:

Wymagania techniczne dla zamawianych cyfrowych programatorów astronomicznych z anteną zewnętrzną

a)	automatyczna zmiana czasu letni / zimowy;

b)	automatyczna synchronizacja czasu i daty poprzez modem GSM/GPRS;

c)	możliwość ręcznego/zdalnego zdefiniowania lokalizacji geograficznej sterownika – (automatyczna definicja poprawek na załączenie i wyłączenie oświetlenia po wprowadzeniu szerokości i długości geograficznej);

d)	komunikacja zdalna i konfiguracja urządzenia poprzez stronę internetową www: midiblue.pl

(zaproponowane zegary muszą współpracować z użytkowaną przez Tauron platformą internetową   www: midiblue.pl)

e)	trzy niezależnie programowane wyjścia;

f)	natychmiastowa informacja poprzez SMS o zaistnieniu sytuacji awaryjnej

g)	możliwość programowania przez NFC;

h)	współpraca z wyłącznikiem zmierzchowym – synchronizacja załączeń grupy sterowników (multipleksja sygnału) umożliwia korektę czasu załączenia oraz wyłączenia oświetlenia dokonywaną w oparciu o sygnał pochodzący z centralnej fotokomórki w celu natychmiastowej reakcji na silne zmiany pogody;

i)	licznik czasu pracy każdego z wyjść sterujących;

j)	rejestracja zdarzeń –nieograniczona ilość zapisywanych rekordów;

k)	zdalny dostęp do historii zdarzeń wejścia alarmowego poprzez stronę www;

l)	Możliwość wprowadzenia przerw nocnych do 4 przedziałów czasowych

m)	zdalne sterowanie przez stronę www z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu (laptop, palmtop, PC, smartfon);

n)	połączenie ze stroną www. powinno być szyfrowane HTTPS;

o)	autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz parametryzacja uprawnień;

p)	blokada dostępu do sterownika za pomocą loginu i hasła;

q)	lokalizacja sterowników na mapie (Google maps);

r)	zgłaszanie stanów alarmowych w czasie rzeczywistym na serwer lub w postaci wiadomości SMS (maks. 5 nr telefonów);

s)	zarządzanie przez darmową aplikację bez wymagania instalacji na komputerze użytkownika;

t)	możliwość tworzenia grup zarządzania dowolnej ilości sterowników;

u)	wizualizacja stanów pracy (dostępny, niedostępny, alarm) na mapie geograficznej;

v)	współpraca z fotokomórką globalną zarządzaną poprzez tą samą stronę www;

w)	sterowanie zasilaczem  opraw LED w technologii 1-10V DC lub DALI; - programowanie wszystkich opraw jednocześnie;

x)	zdalna aktualizacja i wymiana oprogramowania bez konieczności otwierania szafy;

y)	możliwość włączania oświetlenia oraz zdalnego restartu sterownika przy pomocy funkcji SMS;

z)	możliwość wprowadzania odrębnych poprawek dla Lata i Zimy;

aa)	dołączona antena zewnętrzna GSM/GPS z przewodem o długości minimum 1,5 metra;

bb)	liczba załączanych obwodów: 3 niezależne;

cc)	wejście współpracy z wyłącznikiem zmierzchowym lub krańcowym;

dd)	zasilanie 230 V +5/-10% 50 Hz;

ee)	szerokość 6 modułów;

ff)	montaż na szynie DIN;

gg)	stopień ochrony: min. IP20;

hh)	zegar przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych;

ii)	dołączona karta SIM z opłaconym abonamentem na 2 lata;

(zamawiający zastrzega,  iż w przypadku problemu z łącznością  ze sterownikiem wynikającym z braku lub niewystarczającym zasięgiem operatora dostarczonej przez Wykonawcę karty SIM, Wykonawca dostarczy kartę innego operatora umożliwiającą właściwe działanie);

- Warunki dodatkowe:

- Wykonawca winien do ceny doliczyć koszty opłat z tytułu dopuszczeń do pracy lub innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji kosztów.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wymagań i obowiązujących przepisów i norm.

- Przyjęte rozwiązania techniczne powinny być zgodne z obowiązującymi standardami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą sporządzoną w oparciu o „Wytyczne odbiorowe TAURON Nowe Technologie S.A.” Dokumentacja powykonawcza powinna w szczególności zawierać: protokoły pomiarów powykonawczych, oświadczenia Wykonawcy, schematy powykonawcze, zestawienie zabudowanych materiałów, certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych materiałów, protokoły odbioru terenu zawarte z właściwymi zarządcami terenu oraz inne wymagane Załącznikiem nr 2 do przedmiotowych wytycznych.

- Ostateczny termin dostarczenia dokumentacji powykonawczej celem przeprowadzenia procedury odbioru: 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek zastosować standard techniczny nie gorszy niż to określono w szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia, pod sankcją uznania każdej części robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał pisemną aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych. Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego umową.

- Materiał z demontażu należy zutylizować w własnym zakresie i dostarczyć oświadczenie o utylizacji w celu przeprowadzenia zmian majątkowych.

- Przed realizacją szczegóły techniczne należy uzgodnić w Biurze Inwestycji i Eksploatacji.

UWAGA! Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie.

- Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Węgierska Górka

- Termin realizacji: do 2 miesięcy od daty zamówienia

- Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

- Wymagane dokumenty do złożenia oferty:

a) wypełniony Formularz ofertowy,

b) karty katalogowe oferowanych cyfrowych programatorów astronomicznych w języku polskim,

c) certyfikaty lub deklaracje cyfrowych programatorów astronomicznych w języku polskim.

- Okres gwarancji wynosi:

- 36 miesięcy w zakresie robót budowlano-montażowych,

- 60 miesięcy w zakresie zastosowanych materiałów.

- Forma składania oferty:

Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika 
i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania.

- Dane osób do kontaktu:

Sławomir Rutkowski

tel. kom. +48 508 006 511

e-mail: slawomir.rutkowski@tauron.pl

Załączniki:

- Mapy z lokalizacjami wymiany sterowników oświetlenia ulicznego

- Wykaz z lokalizacjami wymiany sterowników oświetlenia ulicznego

- Załącznik nr 2 do Zasad odbiorów i sprawdzeń urządzeń oświetleniowych na terenie TAURON Nowe technologie S.A.