PROJEKT WYKONAWCZY

Temat opracowania:

PROJEKT  ARANŻACJI  LOKALU  NA  POTRZEBY PUNKTU  OBSŁUGI  KLIENTA  TAURON

Lokalizacja:

DĘBICA,  ul. KOLEJOWA 27

Inwestor:

TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.

ul. Sudecka 95-97 53-128 Wrocław

SW – BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE 
/instalacja: wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji/

Projektował:

mgr inż. Leszek Chmielewski 		Nr upr. 95/2001

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp.	2

1.1.	Zakres opracowania:	3

1.2.	Podstawa opracowania:	3

2.	Instalacja wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej.	4

2.1.	Wodomierz.	4

2.2.	Instalacja wody zimnej i ciepłej	4

2.3.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	4

2.4.	Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzacji.	4

2.5.	Montaż rurociągów (rury wielowarstwowe z PE):	4

2.6.	Próba szczelności przewodów wody.	5

3.	Instalacja wentylacji mechanicznej.	7

3.1.	Opis ogólny wentylacji mechanicznej.	7

3.2.	Bilans powietrza wentylacyjnego.	7

3.3.	Wykonanie instalacja wentylacji mechanicznej.	7

4.	Klimatyzacja.	9

4.1.	Instalacja chłodzenia pomieszczeń.	9

4.2.	Instalacja skroplin.	9

5.	Instalacja centralnego ogrzewania.	9

5.1.	Założenia i wyniki ogólne.	9

5.2.	Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego.	9

5.3.	Badania odbiorcze przewodów.	10

5.4.	Grzejniki i armatura grzejnikowa.	10

6.	Uwagi końcowe.	11

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW:

| NR RYS. | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| WM-1 | WENTYLACJA MECHANICZNA - lokal | 1:50 |
| W-1 | WODA - lokal | 1:50 |
| K-1 | KANALIZACJA - lokal | 1:50 |
| KL-1 | KLIMATYZACJA - lokal | 1:50 |
| CO-1 | CENTRALNE OGRZEWANIE | 1:50 |

# Wstęp.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

TEMAT: PROJEKT  ARANŻACJI  LOKALU  NA  POTRZEBY PUNKTU  OBSŁUGI  KLIENTA  TAURON

## Zakres opracowania:

- Instalacja wody zimnej, ciepłej

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- Instalacja wentylacji mechanicznej;

- Instalacja centralnego ogrzewania;

- Instalacja klimatyzacji.

## Podstawa opracowania:

- podkłady architektoniczne

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody /Dz. U. Nr 8

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 75. z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dn.24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. Nr 137. Z późniejszymi  zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dn.29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. Nr 61.

- PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania.

- PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

- PN-B-03421:1978. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-B-02151-02:1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- Obowiązujące normy i przepisy

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia branżowe

# Instalacja wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej.

## Wodomierz.

Woda dostarczana będzie z istniejących pionów wody zimnej i ciepłej.

## Instalacja wody zimnej i ciepłej

Została zaprojektowana instalacja wody zimnej i ciepłej do projektowanych przyborów.

Instalacje wewnętrzną wody wykonać w całości z rur zaciskanych, wielowarstwowych 
o średnicach podanych na rysunkach. Zastosowane rury do instalacji wodociągowej to rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne, przeznaczone do instalacji wody zimnej o parametrach 20 °C i ciśnieniu 6 bar, ciepłej użytkowej o parametrach 70 °C i ciśnieniu 6 bar.

Przewody wodociągowe izolować Thermaflex o grubości 20mm.

Podłączenie baterii umywalki wykonać poprzez elastyczne wężyki 3/8" oraz zawory odcinające, toalety poprzez elastyczne wężyki 1/2" oraz zawory odcinające.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki będą odprowadzone grawitacyjnie do pionów kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków wykonać z PVC. Jako wpust podłogowy zastosować wpust z syfonem mechanicznym. Podłączyć do istniejącej instalacji kanalizacji w piwnicy

## Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzacji.

Należy wykonać odprowadzenie skroplin z klimatyzacji do ist. pionów kanalizacji sanit. (podłączenie poprzez syfon z zamknięciem wodnym oraz mechanicznym). Przed urządzeniach zamontować pompki skroplin. Dopuszcza się rezygnację z pompki skroplin pod warunkiem sprawdzenia możliwości podłączenia odpływu z klimatyzatorów i włączenia go do kanalizacji w sposób grawitacyjny. Instalację wykonać z przewodów PVC32 łączonych przez klejenie ze spadkiem w kierunku pionu.

## Montaż rurociągów (rury wielowarstwowe z PE):

Rury warstwowe należy łączyć techniką zaciskania rur na kształtkach połączeniowych.

- Rury przycinać na wymiar za pomocą obcinaka

- Przyciętą na długość rurę należy kalibrować i usunąć zadziory. Wzrokowo stwierdzić, czy rura 
w obrębie połączenia jest gładka, nieuszkodzona  i czysta.

- Rurę nasunąć na złączkę aż do oporu. Przygotowaną wcześniej wygiętą i przyciętą rurę zamocować obejmami rurowymi i wykonać połączenie.

- Połączenie wykonywać za pomocą zaciskarki.

- Proces zaciskania przebiega automatycznie po włączeniu zaciskarki. W początkowej fazie może on być przerwany przez puszczenie włącznika sterującego. W przypadku przerwania procesu zaciskania należy go ponownie przeprowadzić.

- Na rurach w zakresie  średnic do d54 (DN 50) mogą być wykonywane łuki. Po wykonaniu łuku zarówno jego wewnętrzna jak i zewnętrzna strona musi pozostać gładka, bez żadnych spęcznień lub uszkodzeń. Promień gięcia większy niż 3,5 x d.

- Przewody prowadzone po ścianach mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką z tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 m dla d = 32, 40 mm.

- Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzić w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego lub 
w izolacji.

- Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki.

- Wydłużenia cieplne przejmowane będą za pomocą samokompensacji. Punkty stałe wykonać wykorzystując uchwyt rurowy z wkładką systemową.

## Próba szczelności przewodów wody.

Badanie szczelności instalacji wykonać przed zakryciem bruzd, pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Próbę szczelności wykonać wodą.

Przygotowanie do próby szczelności:

- Przed przystąpieniem do próby szczelności wodą należy instalację wypłukać wodą

- po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki lub roszenie.

- do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy

- badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej 1 doby od stwierdzenia jej gotowości do badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków ani roszenia

- po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji

- co najmniej 3 godziny przed i podczas wykonywania próby temperatura otoczenia powinna być taka sama (+-3K)

Ciśnienie próby szczelności:

Próbę ciśnienia przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym 1,5 raza wyższym od ciśnienia roboczego, lecz nie niższym niż 10 barów. Wartość ciśnienia próbnego dla projektowanych instalacji wynosi 10 bar.

Przebieg próby szczelności - woda pitna, ciepła  - przewody polietylenowe, połączenia zaciskane, próba wodą zimną:

- badanie wstępne

1. podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego

2.  obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego - czas trwania 10 minut

3. obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego - czas trwania 10 minut

4. obserwacja instalacji - czas trwania 10 minut

5. podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego

6. obserwacja instalacji - czas trwania 30 minut

Warunkiem zakończenia badania wstępnego z wynikiem pozytywnym jest brak przecieków i roszenia w ciągu trwania czynności od 1 - 5,

oraz brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara w ciągu trwania ostatnich 30 minut próby (6.)

- badanie główne - należy wykonać bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytywnym

1. podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego

2. obserwacja instalacji - czas trwania 2 godziny

Warunkiem zakończenia badania głównego z wynikiem pozytywnym jest brak przecieków i roszenia  oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara w ciągu trwania próby.

Instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym - 6 bar, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60C.

Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokoły.

# Instalacja wentylacji mechanicznej.

## Opis ogólny wentylacji mechanicznej.

Obecnie w lokalu znajduje się istniejąca instalacja wentylacji mechanicznej. Projekt zakłada dostosowanie jej do projektowanego układu pomieszczeń.

Należy wykonać podłączenie wentylacji mechanicznej dla proj. WC oraz proj. pom. serwerowni zgodnie z rysunkami. Zwiększyć wydajność wentylatora wyciągowego dla serwerowni o 30 m3/h.

## Bilans powietrza wentylacyjnego.

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. F | Kub. V | DOBRANY NAWIEW |  | DOBRANY WYWIEW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vn | k | Vw | k |
| - | - | m2 | m3 | m3/h | 1/h | m3/h | 1/h |
| 0.1 | Poczekalnia | 29,14 | 93,8 | 180 | 1,9 | t | - |
| 0.2 | Sala obsługi | 29,00 | 88,5 | t | - | 180 | 2,0 |
| 0.3 | WC N. | 5,40 | 16,5 | t | - | 50 | 3,0 |
| 0.4 | Wiatołap | 6,02 | 19,4 | - | - | - | - |
| 0.5 | Pom. socjlane | 13,54 | 43,6 | t | - | 120 | 2,8 |
| 0.6 | Serwer | 2,45 | 7,9 | t | - | 30 | 3,8 |
| 0.7 | Aneks kuchenny | 6,71 | 22,1 | t | - | 30 | 1,4 |
| 0.8 | Komunikacja | 3,50 | 11,3 | 120 | 10,6 | t | - |
| 0.9 | Wc personelu | 3,00 | 9,7 | t | - | 50 | 5,2 |

## Wykonanie instalacja wentylacji mechanicznej.

Instalacja wykonana z prefabrykatów wentylacyjnych o przekroju okrągłym (spiro). Kanały wentylacyjne dla wszystkich systemów wykonać i zmontować w klasie szczelności B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blachy stalowej ocynkowanej. Systemy wykonać w klasie niskociśnieniowej (tabelka poniżej). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Niektóre kanały wykonać z tzw. luźnym kołnierzem. Podczas montażu w razie konieczności należy odcinek kanału przyciąć na żądany wymiar, zamontować kołnierz i przyłączyć do sieci. Należy zapewnić dodatkowe wzmocnienia na instalacji poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Zmiany kierunku 
i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze.

Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tłumiki akustyczne) w sposób trwały i pewny, oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy pomocy łączników z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do konstrukcji. W każdym przypadku mocowania bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji.

Elementy wywiewne.

Jako elementy wywiewne/nawiewne zostały zastosowane zawory wentylacyjne Przez wywiewnikami należy montować ręczne przepustnice powietrza.

Izolacja.

Przewody wywiewne i nawiewne izolowane w całości matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej. Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów. Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. Projektowana grubość izolacji wewnątrz budynku 30mm.

Regulacja przepływu powietrza.

Po montażu kanałów wykonać regulacje ponowną regulację powietrza. Spisać protokół regulacji instalacji.

Rewizje kanałów

W celu umożliwienia czyszczenia kanałów, do których nie ma dostępu poprzez demontaż wywiewników należy stosować klapy rewizyjne co maksimum 10m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i łuki wyposażone łopatki kierownicze), przy przepustnicach, przy dużych zmian wysokości kanałów.

# Klimatyzacja.

## Instalacja chłodzenia pomieszczeń.

Projekt zakłada przesunięcie  istniejącego jednego klimatyzatora zgodnie z rysunkami.

Dodatkowo w pomieszczeniu serwera zaprojektowano splita o mocy 5 kW. Jednostka ma możliwość chłodzenia również w okresie zimowym.

Instalację czynnika chłodniczegołączącą jednostki wewnętrzne z jednostkami zewnętrznymi projektuje się z przewodów miedzianych preizolowanych.

W pomieszczeniach należy zamontować sterownik przewodowy połączony z jednostką przewodem 2-  żyłowym. Sterownik zamontować przy włączniku światła.

## Instalacja skroplin.

Od każdej jednostki wewnętrznej wykonać podłączenie instalacji skroplin wg projektu wod. - kan. Prowadzić pod stropem. Włączenie do pionu wykonać poprzez syfon.

## Wytyczne elektryczne.

Należy zasilić jednostkę zewnętrzną klimatyzacji – 230V, 1.7 kW.

# Instalacja centralnego ogrzewania.

## Założenia i wyniki ogólne.

Projekt zakłada przesunięcie istniejących grzejników i dostosowanie ich lokalizacji do nowej aranżacji pomieszczeń.
Zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane dla budynków wyliczono na podstawie norm PN-EN 12831:2006; PN-EN ISO 6946 normowych współczynnikach przenikania ciepła.

Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane. Projektowane temperatury oraz stratę ciepła podano na rysunkach.

## Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego.

Instalację c.o. do grzejników projektuje się w systemie trójnikowym z rur PE-RT/Al/PE-RT. Do łączenia rur oraz wykonywania podejść stosować należy kształtki i złączki zgodne 
z systemem.

Całą instalację centralnego ogrzewania wykonać w izolacji NRO
o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz 
z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - system Thermaflex

|  | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

## Badania odbiorcze przewodów.

Badanie wodą szczelności instalacji wykonanych w systemie należy przeprowadzać jak dla instalacji z rur stalowych, zgodnie z zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Badanie odbiorcze instalacji można przeprowadzić również sprężonym powietrzem. Badanie przeprowadza się dwustopniowo przy zachowaniu następujących warunków:

1. Próba szczelności

– ciśnienie próbne wynosi 110 mbar

– czas trwania próby wynosi co najmniej 30 min przy pojemności przewodów maksymalnie 100 l;

– jeśli pojemność przewodów w instalacji będzie większa, to na każde następne 100 l pojemności przedłuża się czas trwania próby o 10 minut

– po badaniu szczelności przeprowadzana jest próba wytrzymałości

2. Próba wytrzymałości

– ciśnienie próbne wynosi maksymalnie 3 bary dla przewodów o średnicy do DN 50; dla przewodów o średnicy

DN 50 – DN 100 maksymalne ciśnienie próbne wynosi 1 bar

– czas trwania próby wynosi 10 minut

W czasie trwania badania nie może nastąpić spadek ciśnienia.

## Grzejniki i armatura grzejnikowa.

W lokalu zaprojektowano grzejniki dolnozasilane o wysokości i o długościach zgodnych z rzutem instalacji – wykonać przesunięcia istniejących grzejników. Wykonać ponowną regulacje nastaw grzejników wodnych.

Przewody rozprowadzające do grzejników prowadzone są w posadzkach. Odpowietrzenie instalacji odbywa się automatycznie przez odpowietrzniki w grzejnikach.

Prowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania oraz sposób rozmieszczenia grzejników w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

# Uwagi końcowe.

Warunki ogólne:

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym projekcie.

  - Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.

  - Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji 
wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z niniejszą dokumentacją.

  - Prace montażowe poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń i materiałów.

  - Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień.

  - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty montażu, uruchomienia oraz okablowania urządzeń.

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim 
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Urządzenia montować i rozruch ich przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową dostarczoną przez producenta. Prowadzić stały serwis i przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.