Formularz cenowy.

„Remont i modernizacja układu pyłoprzewodów w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno 910 MW dla TAURON Serwis Sp. z o.o.”.

Podstawowym zakresem prac podczas remontu układu pyłoprzewodów jest:

- Dostawa i wymiana rozdzielaczy wraz z wkładami – kpl. 20.

- Kontrola, badania pyłoprzewodów nad rozdzielczami fi 559 x 12,5 . Odcinkowa wymiana pyłoprzewodów o dł. ok 2 mb, fi 559 x 12,5 S235JRH (materiał po stronie Zamawiającego), szt. 20. Regeneracja kolan w rejonie kompensatorów, szt. 12.

- Kontrola, badania, regeneracja zasuw fi 540 odcinających nad rozdzielaczami 8 szt.

- Kontrola, badania, regeneracja zasuw fi 740 odcinających nad młynem 4 szt.

- Badania i odcinkowa wymiana lub naprawa pyłoprzewodów fi 762 x 12,5 z MW 1,2,3,4 i 5 wymiana lub „obracanie” 40 szt. odcinków pyłoprzewodów o dł.ok 1,5 mb, zakup rury napawanej przez Wykonawcę fi 762 S235JRH lub wyższy gatunek stali –  ok. 40 mb.

- Wymiana kopmensatorów na wylocie z młyna MW 3, 4 i 5 – szt.12.

- Prefabrykacja, dostawa i montaż osłon termopar - szt. 80.

Wykonawca:

1) zabezpiecza wszelkie środki transportu międzyoperacyjnego, urządzenie dźwigowe;

2) zabezpiecza transport złomu na złomowisko;

3) zabezpiecza transport zdemontowanych innych odpadów z remontu na składowisko odpadów;

4) dostarczy wszelkie materiały i urządzenia związane z szlifowaniem, pracami spawalniczymi i badaniami oraz uzgodnienie technologii napraw w zakresie przeprowadzonych prac remontowych.

Formularz Cenowy – Remont pyłoprzewodów

| Pozycja stała/zmienna | Zakres prac - wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Dostawa i wymiana rozdzielaczy wraz z wkładami. |  |  |  |  |
| stała | Demontaż rozdzielacza: - demontaż izolacji (poduszki izolacyjne), - zabezpieczenie pyłoprzewodów fi 762x12,5mm przed demontażem rozdzielaczy, - demontaż pokryw - 2 szt. na rozdzielacz, - demontaż wkładu rozdzielacza, - demontaż rozdzielacza przez wycięcie/rozkręcenie. | kpl. | 20 |  |  |
| stała | Prefabrykacja, dostawa i montaż nowych rozdzielaczy wraz z wkładami wg rys. Zamawiajacego. Rozdzielacz wykonać z blachy napawanej napoiną trudnościeralną w gatunku KALMETALL W143 lub równoważną o grubości 8mm, grubość blachy z napoiną 16mm. Wkład rozdzielacza wykonać z blachy HARDROX 600 o grubości od 12mm do 20mm. - montaż rozdzielacza przez wspawanie/skręcanie, - montaż wkładów, - montaż uszczelnień pokryw. Taśma glinokrzemianowa 50x3 mm - 300mb - montaż pokryw, - badania spoin po wymianie rozdzielaczy, - montaż izolacji (poduszki izolacyjne). | kpl. | 20 |  |  |
|  | 2. Kontrola, badania pyłoprzewodów nad rozdzielczami fi 559 x 12,5 . Odcinkowa wymiana pyłoprzewodów o dł. Ok 2 mb, fi 559 x 12,5 S235JRH (materiał po stronie Zamawiającego). Regeneracja kolan w rejonie kompensatorów |  |  |  |  |
| stała | Przygotowanie powierzchni do badań i wykonanie pomiarów grubości. | szt. | 1200 |  |  |
| zmienna | Odcinkowa wymiana pyłoprzewodów. | szt. | 20 |  |  |
| zmienna | Kontrola i ewentualne napawanie ubytków erozyjnych w rejonie króćów termopar i osłon termopar przez napawanie lub spawanie nakłdek z blachy S235JRH lub wyższy gatunek stali (wymiar nakładek ok. 250/300mm). | szt. | 80 |  |  |
| zmienna | Regeneracja kolan przy kompensatorach: - kontrola kolan (sprawdzenie kompletności płytek ceramicznych), - ewentualna regeneracja kolan masą naprawczą (uzupełnienie pustych miejsc masą naprawczą MeCaWear A5HT firmy Castolin lub równoważną, grubość warstwy naprawczej ok. 20mm, przewidywana ilość masy naprawczej ok. 0,4m3 na 24 sztuki), - odciecie i spawanie wytypowanych kolan (jednostronnie). | kpl. | 12 |  |  |
| zmienna | Badanie spoin po wymianie. | kpl. | 24 |  |  |
|  | 3. Kontrola, badania, regeneracja zasuw fi 540 odcinających nad rozdzielaczami 8 szt. |  |  |  |  |
| stała | Weryfikacja/diagnostyka stanu zużycia zasuw. | szt. | 8 |  |  |
| zmienna | Przygotowanie/oczyszczenie i regeneracja zasuw masą naprawczą (uzupełnienie wyerodowanych miejsc masą naprawczą MeCaWear A5HT firmy Castolin lub równoważną, grubość warstwy naprawczej ok. 20mm, przewidywana ilość masy naprawczej ok. 0,25m3 na 8 szt.), | szt. | 8 |  |  |
| zmienna | Kontrola i ewentualna wymiana sznura uszczelniającego KR630 (KRAJ) kw. 14 x 14 | mb | 16 |  |  |
|  | 4. Kontrola, badania, regeneracja zasuw fi 740 odcinających nad młynem 4 szt. |  |  |  |  |
| zmienna | Przygotowanie/oczyszczenie i regeneracja zasuw masą naprawczą (uzupełnienie wyerodowanych miejsc masą naprawczą MeCaWear A5HT firmy Castolin lub równoważną, grubość warstwy naprawczej ok. 20mm, przewidywana ilość masy naprawczej ok. 0,25m3 na 4 sztuki), | szt. | 4 |  |  |
| stała | Regeneracja uszczelek stalowo grafitowe - Gamsel Gambit-GRAFLUX fi 800/882 gr.4mm, IOH SS Grafit 99,5% | szt. | 8 |  |  |
| stała | Zabezpieczenie pyłoprzewodów fi 762x12,5 nad zasuwą | szt. | 4 |  |  |
| stała | Demontaż i montaż króćca wylotowego zasuwy. | szt. | 4 |  |  |
| zmienna | Kontrola i ewentualna wymiana sznura uszczelniającego KR630 (KRAJ) kw.14 x 14 | mb | 10 |  |  |
|  | 5. Badania i odcinkowa wymiana lub naprawa pyłoprzewodów fi 762 x 12,5 z MW 1,2,3,4 i 5 wymiana lub „obracanie” 40 szt. odcinków pyłoprzewodów o dł.ok 1,5 mb, zakup rury fi 762 S235JRH lub wyższy gatunek stali – ok. 50 mb. |  |  |  |  |
| zmienna | Przygotowanie i wykonanie badań (pomiar grubości) wytypowanych odcinków pyłoprzewodów | pkt. | 1200 |  |  |
| zmienna | Prefabrykacja, dostawa i montaż rury napawanej fi 762x12,5. Wymagania odnośnie rury pyłowej: nominalna grubość rury z napoiną powinna wynosić 12,5 mm w tym napoina trudniścieralna powyżej 60 HRC o grubości 5-6mm. | mb | 40 |  |  |
| zmienna | Wymiana wytypowanych odcinków o długości od 0,5-2,5m. | szt. | 30 |  |  |
| zmienna | Ewentualne napawanie wyerodowanych końcówek na kolanach wyłożonych płytkami ceramicznymi. Powierzchnia napawania jednej końcówki ok. 0,4m2. | szt. | 60 |  |  |
| zmienna | Badanie spoin po wymianie. | szt. | 60 |  |  |
|  | 6. Wymiana kompensatorów na wylocie z młyna MW 3, 4 i 5. |  |  |  |  |
| stała | Demontaż starych i montaż nowych kompensatorów | szt. | 12 |  |  |
|  | 7. Prefabrykacja, dostawa i montaż osłon termopar. |  |  |  |  |
| stała | Powierzchnie natarcia osłon termopar wyłożone płytkami z węglików spiekanych o grubości od 3-5mm (rys. osłon dostarcza Zamawiający) | szt. | 80 |  |  |
|  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |

Podstawowym zakresem modernizacji pyłoprzewodów jest:

- Zabudowa zmodernizowanych odcięć - zasuwy Ø740

- Zabudowa zmodernizowanych odcięć - zasuwy Ø540

- ZAKRES PRAC:

  - Zabudowa zmodernizowanych odcięć - zasuwy fi 740

- demontaż starych odcięć/zasuw, montaż nowych – 16 sztuk,

- zabezpieczenie pyłoprzewodów fi762x12,5 nad zasuwą – 16 sztuk,

- przeniesienie króćców pod termoparę i osłonę termopary wraz z naprawą miejsc wyerodowanych – 32 sztuki.

  - Zabudowa zmodernizowanych odcięć - zasuwy fi 540 oraz rozdzielaczy

-  demontaż starych odcięć/zasuw, montaż nowych – 32 sztuki,

-  zabezpieczenie pyłoprzewodów fi 559x12,5 nad zasuwą – 32 sztuki,

-  wspawanie wsporników do remontu zasuw – 128 sztuk,

-  przeniesienie króćców pod termoparę i osłonę termopary wraz z naprawą miejsc wyerodowanych – 64 komplety.

Wykonawca:

- Wszystkie niezbędne pozostałe materiały główne i pomocnicze oraz sprzęt  do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

- Zapewnienie  kompletu materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy należy do Wykonawcy.

- Utylizacja wytworzonych odpadów wraz z dostarczeniem kart przekazania odpadów należy do Wykonawcy.

- Wszystkie prace transportowe konieczne do wykonania Zadania wykonuje Wykonawca.

- Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie na swój koszt pomieszczeń warsztatowych i socjalnych.

- Wszystkie zadania wynikające z przyjętych technologii, niezbędne prace demontażowe, montażowe i uruchomieniowe Wykonawca wykonuje we własnym zakresie.

- Wykonawca dostarczy i zabuduje materiały i urządzenia.

Zamawiający dostarcza zasuwy Ø540 i Ø740, wraz z uszczelkami.

Formularz Cenowy – Modernizacja pyłoprzewodów

| Pozycja stała/zmienna | Zakres prac - wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Zabudowa zmodernizowanych odcięć - zasuwy fi 740 |  |  |  |  |
| zmienna | Demontaż starych odcięć/zasuw, montaż nowych | szt. | 16 |  |  |
| zmienna | Zabezpieczenie pyłoprzewodów fi762x12,5 nad zasuwą | szt. | 16 |  |  |
| zmienna | Przeniesienie króćców pod termoparę i osłonę termopary wraz z naprawą miejsc wyerodowanych | szt. | 32 |  |  |
|  | 2. Zabudowa zmodernizowanych odcięć - zasuwy fi 540 oraz rozdzielaczy |  |  |  |  |
| stała | Demontaż starych odcięć/zasuw, montaż nowych | szt. | 32 |  |  |
| stała | Zabezpieczenie pyłoprzewodów fi 559x12,5 nad zasuwą | szt. | 32 |  |  |
| stała | Wspawanie wsporników do remontu zasuw | szt. | 128 |  |  |
| zmienna | Przeniesienie króćców pod termoparę i osłonę termopary wraz z naprawą miejsc wyerodowanych | kpl. | 64 |  |  |
|  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |

| Maksymalna łączna *wartość netto dla remontu i modernizacji pyłoprzewodów w PLN |  |
| --- | --- |
| Wartość podatku VAT wg stawki 23 % w PLN |  |
| Maksymalna Wartość brutto w PLN |  |

* Wartość netto  do wpisania w formularzu elektronicznym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON

Dnia……………………………				   .............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy