UMOWA NA USŁUGI REMONTOWE Nr ……………………….

zawarta w dniu ………….…2026 r. w Jaworznie pomiędzy:

TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworzno, ul. Promienna 51, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000003157, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6321792812, wysokość kapitału zakładowego: 34 769 630,00 złotych (wpłacony w całości), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1.	……………………………………………………………………………………………

2.	…………………………………………….………………………………………………

a

[] z siedzibą w [], ul. [], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [•] w [•], Wydział [•] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: [], numer identyfikacji podatkowej NIP: [], wysokość kapitału zakładowego: [] złotych, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1.	……………………………………………………………………………………………

2.	……………………………………………………….………………………………………

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu PNP/TW/02852/2026  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pod nazwą: „Remont AKPiA bloku nr 2 i 3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno - Elektrownia II” została zawarta Umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

- Na mocy niniejszej umowy (Umowa) i na określonych w niej warunkach Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pod nazwą: „Remont AKPiA bloku nr 2 i 3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno - Elektrownia II” na urządzeniach wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy („Urządzenia”).

- Wykaz prac, które mają zostać wykonane w celu realizacji Przedmiotu Umowy, został określony w Załączniku nr 2 do Umowy (Zakres Prac).

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie: od 01.06.2026 r. do 06.08.2026 r. w tym:, w tym:

- Blok nr 2: od 13.07.2026 do 06.08.2026 r.

- Blok nr 3: od 01.06.2026 do 25.06.2026 r.

Dla bloku energetycznego nr 2:

- Zamawiający planuje odstawienie bloku energetycznego do remontu bieżącego w dniu 13.07.2026 r. Termin ten może ulec przesunięciu w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, ulegnie przesunięciu termin odstawienia bloku energetycznego do remontu;

- Od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przystąpi do wykonywania prac na bloku energetycznym w zakresie umowy;

- Do dnia 06.08.2026 Wykonawca zakończy wszystkie niezbędne prace konieczne do uruchomienia bloku, dostarczy protokoły z tych prac;

- 06.08.2026 r. – synchronizacja bloku energetycznego;

- 06.08.2026 r. – zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy, odbiór końcowy.

Dla bloku energetycznego nr 3:

- Zamawiający planuje odstawienie bloku energetycznego do remontu bieżącego w dniu 01.06.2026 r. Termin ten może ulec przesunięciu w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, ulegnie przesunięciu termin odstawienia bloku energetycznego do remontu;

- Od dnia zawarcia Umowy – Wykonawca przystąpi do wykonywania prac na bloku energetycznym w zakresie umowy;

- Do dnia 25.06.2026 Wykonawca zakończy wszystkie niezbędne prace konieczne do uruchomienia bloku, dostarczy protokoły z tych prac;

- 25.06.2026 r. – synchronizacja bloku energetycznego;

- 25.06.2026 r. – zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy, odbiór częściowy.

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy w oparciu o powyższe kluczowe daty, oraz szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy sporządzi „Wstępny harmonogram realizacji prac". Harmonogram ten powinien zawierać zakresy prac na poszczególnych urządzeniach i instalacjach, czas wykonania prac, ilość osób. „Wstępny harmonogram realizacji prac" w powiązaniu z harmonogramami branży mechanicznej i elektrycznej posłuży do opracowania „Harmonogramu realizacji prac" w którym zostaną określone terminy rozpoczęcia i zakończenia prac. „Harmonogram realizacji prac" musi być dostarczony przez Wykonawcę w terminie do 10 dni po przekazaniu przez Zamawiającego harmonogramów branży mechanicznej i elektrycznej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty rozpoczęcia terminu postoju bloku/bloków do + 60 dni bez skrócenia czasu trwania remontu. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy e-mail: ……………………………………………………………. o konieczności zmiany terminu / terminów realizacji Umowy wraz z wyszczególnieniem zmian terminów wynikających z „Harmonogramu realizacji prac” z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Strony ustalają, że:

- zmiana terminu/terminów realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 3 i 5 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy,

- żadne zmiany dotyczące terminów realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 3 i 5 nie mogą pociągać za sobą zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w §4 Umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego w związku z ww. przesunięciem terminu postoju bloku, terminu odstawienia urządzeń infrastruktury elektrycznej lub zmianą terminu/terminów realizacji Umowy.

- W przypadku zidentyfikowania przez Zamawiającego ryzyka wystąpienia opóźnień bądź faktycznego opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 5 dni roboczych szczegółowego harmonogramu prac, dostaw i alokacji zasobów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zweryfikuje przesłane propozycje i wystąpi o wprowadzenie niezbędnych korekt wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji lub potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub protokołem odbioru jego przyjęcie. Ww. harmonogramy powinny być przygotowane w MS Project (forma rekomendowana), oraz dostarczone do Zamawiającego również w formie wydruku. W przypadku opóźnień w przedłożeniu harmonogramu w wyznaczonym terminie lub przedłożenie harmonogramu niezgodnego z wytycznymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej wskazanej w §11 ust. 1 pkt 8) Umowy za każdy dzień zwłoki.

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia II.

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych, jeżeli wykonanie takich prac okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub celowości realizacji prac, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemny wykaz prac dodatkowych lub zamiennych wraz z kalkulacją dotyczącą propozycji wynagrodzenia za ich wykonanie. Kalkulacja, o której mowa w zdaniu poprzednim uwzględniać będzie ceny i wskaźniki nie wyższe aniżeli przyjęte dla ustalenia wynagrodzenia za wykonanie podstawowego zakresu prac remontowych, o którym mowa powyżej.

- Prace dodatkowe lub zamienne mogą być wykonywane wyłącznie w zakresie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz po podpisaniu przez Strony aneksu do Umowy określającego zakres prac, warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

  - udostępnienie do wglądu Wykonawcy będącej w dyspozycji Zamawiającego dokumentacji Urządzeń, niezbędnej do wykonania Przedmiotu Umowy;

  - zawiadomienie Wykonawcy o gotowości przekazania Urządzeń do remontu;

  - przekazanie Wykonawcy Urządzeń do remontu;

  - na koszt Zamawiającego udostępnienie Wykonawcy potrzebnych do bezpośredniego wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy: energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza, urządzeń dźwigowych zabudowanych na obiekcie jak również istniejących wewnętrznych dróg transportowych;

  - udostępnienie istniejących dróg transportowych do Urządzeń;

  - przeszkolenie personelu dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie jednostki organizacyjnej Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

  - udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.;

  - zapłata bezspornego wynagrodzenia.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacjami (zwłaszcza techniczno-ruchowymi) Urządzeń, przepisami dozoru technicznego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz obowiązującymi normami branżowymi;

- bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach wynikających z Umowy;

- przystąpienie do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w §1 ust. 3 lub określonym zgodnie z §1 ust. 5 Umowy;

- wykonanie Przedmiotu Umowy i wydanie Urządzeń Zamawiającemu w umówionym terminie;

- odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywania prac, w szczególności w zakresie wygrodzenia i oznakowania;

- udział w komisjach odbiorczych prac, próbach itp.;

- umożliwienie Zamawiającemu kontroli jakości Przedmiotu Umowy w trakcie jego wykonywania;

- zapewnienie na swój koszt i ryzyko sprzętu (maszyn i urządzeń) z zapewnieniem jego obsługi, a także narzędzi, elektronarzędzi i wyposażenia niezbędnego i pomocniczego do wykonania Przedmiotu Umowy (koszt wliczony w wysokość wynagrodzenia);

- zapewnienie, że na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, dysponuje osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych i posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:

- osobami do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „E”

- Gr. 1 minimum pkt. 2, 3 i 13 (Załącznik nr 1) lub pkt 10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt. 2, 3;

Gr. 2 minimum pkt 1, 6, 21 (Załącznik nr 1) 1, 3, 10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt 1, 6;

Gr. 3 minimum pkt 6, 7, 10 (Załącznik nr 1) 6, 7 i 10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt 6, 7,

w zakresie konserwacji, remontu i montażu;

- osobą do wykonywania pracy na stanowisku dozoru posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne typu „D”

- Gr. 1 minimum pkt. 2, 3 i 13 (Załącznik nr 1) lub pkt 10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt. 2, 3;

Gr. 2 minimum pkt 1, 6, 21 (Załącznik nr 1) 1, 3, 10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt 1, 6;

Gr. 3 minimum pkt 6, 7, 10 (Załącznik nr 1) 6, 7 i 10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt 6, 7,

- w zakresie konserwacji, remontu i montażu;

ponadto:

- osobami posiadającymi ważne uprawnienia do budowy rusztowań;

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do odbioru rusztowań oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej.

Uwaga: dopuszcza się posiadanie ww. uprawnień łącznie.

- dostarczenie materiałów pomocniczych, podzespołów i części niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy (koszt wliczony w wysokość wynagrodzenia); zastosowane materiały, podzespoły i części powinny posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi oraz z zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;

- bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania prac;

- usunięcie wszystkich wad w zakresie Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac, ruchu próbnego i w okresie gwarancji oraz w okresie obowiązywania rękojmi;

- dostawa, montaż, demontaż i odbiory atestowanych rusztowań wraz z pracownikami posiadającymi uprawnienia do ich budowy i odbioru - na swój koszt i ryzyko;

- zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

- zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- przekazanie przed planowaną datą przystąpienia Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy, Koordynatorowi Umowy ze strony Zamawiającego wskazanemu w §16 ust. 1 pkt 1 Umowy, imiennego wykazu osób przewidzianych do realizacji Przedmiotu Umowy. Osoby wykazane w ww. wykazie powinny posiadać:

- odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania należnych do nich czynności roboczych;

- aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac;

- aktualne szkolenia w zakresie BHP i p.poż.;

- udział w rozwiązywaniu problemów powstałych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego;

- zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych;

- informowanie Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek problemów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a w szczególności o konieczności wykonania prac dodatkowych w zakresie prac stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy;

- zapoznanie się i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. obowiązujących w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno Elektrownia II w Jaworznie, zorganizowanie pracy w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż., zgodnie z Zasadami zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna dostępnymi na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, strefa publiczna: https://swoz.tauron.pl/swoz2/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000

- przeszkolenie osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

- niezwłoczne informowanie służby BHP TAURON Wytwarzanie SA o zaistniałych wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników podczas wykonywania pracy na terenie i na rzecz TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno Elektrownia II w Jaworznie. Wykonawca przekaże kopię Protokołu wypadku przy pracy zaistniałego przy wykonywania Przedmiotu Umowy Służbie BHP TAURON Wytwarzanie SA;

- prowadzenia kompleksowej gospodarki wytworzonymi odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz obowiązującymi u Zamawiającego uregulowaniami, na zasadach opisanych w dokumencie pod nazwą: „Gospodarka odpadami” dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON link

https://swoz.tauron.pl/swoz2/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę powyższych norm jest on zobowiązany natychmiast zaprzestać ich naruszania, usunąć jego przyczynę i skutki - w przeciwnym razie Zamawiający podejmie konieczne działania na koszt Wykonawcy; za wytwarzającego i posiadacza odpadów Strony zgodnie uznają Wykonawcę z wyjątkiem złomu stalowego i złomu z metali kolorowych które są własnością Zamawiającego;

- przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu ostatecznego odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej Umowie, pisemnej informacji o rodzajach (kod odpadu), ilościach, sposobie zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów wytworzonych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy – zgodnie z tabelarycznym wzorem Wykazu  odpadów wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy, dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON link  https://swoz.tauron.pl/swoz2/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000

- naprawa szkód wyrządzonych w trakcie realizacji prac;

- dostosowanie organizacji prac do potrzeb Zamawiającego i innych Wykonawców;

- prowadzenia dokumentacji pozwalającej na ocenę należytego wykonania Umowy;

- pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia potrzeby ich wykonania;

- zapewnienie osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich stosowania; odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób wykonujących Przedmiot Umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub posiadania identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu;

- przestrzeganie zasad opisanych w Załączniku nr 3a do Umowy;

- dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 3 dni przed terminem końcowego odbioru prac - atestów i certyfikatów, deklaracji zgodności i kart gwarancyjnych dotyczących zastosowanych materiałów, części i podzespołów;

- dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji wskazanej w Załączniku nr 2 do Umowy w terminach tam wskazanych;

- przestrzeganie wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów; w trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu; a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych; w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze; w przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych;

- zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy, także jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby, organu egzekucyjnego lub organu administracji jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty;

- przestrzeganie zasad realizacji prac określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.

- Wykonawca lub Podwykonawca na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku z realizowanym Przedmiotem Umowy nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:

- zatrudniać lub w inny sposób korzystać odpłatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego;

- korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

W tym zakresie Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze zatrudnienia pracowników Zamawiającego przy wykonaniu Przedmiotu Umowy lub korzystania ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego i uzyskać jego pisemną zgodę.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę zakazu określonego w ust. 3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z §11 ust. 1 pkt 7 Umowy za każde jednokrotne naruszenie zakazu, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w całości lub w części w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez jakiegokolwiek obciążenia finansowego i roszczeń ze strony Wykonawcy.

- Postanowienia określone w ust. 3 - 4 obowiązują także w pełnym zakresie, w razie naruszenia  zakazów wskazanych w ust. 3 przez Podwykonawców, którymi Wykonawca się posługuje przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca realizujący Umowę, jeżeli okres realizacji na urządzeniach i obiektach Zamawiającego przekracza pięć dni, ma obowiązek uzyskania od Zamawiającego przepustek osobowych dla wszystkich osób, które będą wykonywać  czynności na tych urządzeniach i obiektach .

- W celu wydania przepustek osobowych lub na pojazd, Wykonawca składa stosowny wniosek w systemie SWOP udostępnionym na stronie Internetowej pod adresem:  www.tauron-wytwarzanie.pl/wydanie-przepustek. Za każdą wydaną nową przepustkę osobową Zamawiający obciąży Wykonawcę opłatą eksploatacyjną w wysokości 50,00 zł netto. W przypadku utraty przepustki w wyniku jej zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, użytkownik (Wykonawca) zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo Biura Przepustek. W zagubienia przepustki osobowej Wykonawca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto. Zamawiający nie wydaje duplikatów przepustek. Wykonawca  może w przypadku utraty przepustki zawnioskować o wydanie nowej przepustki, za którą zostanie pobrana opłata eksploatacyjna jak za nową przepustkę.

W przypadku nie zwrócenia przepustki osobowej po zakończeniu realizacji zamówienia  Wykonawca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto.

- W przypadku gdy realizacja niniejszej Umowy wymaga wjazdu pojazdu na  Obszar chroniony tj. na teren TAURON Wytwarzanie S.A., i uzyskania przepustki wjazdowej, kierujący takim pojazdem podczas odbioru przepustki na wjazd powinien posiadać:

- prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdu, którym będzie wjeżdżać na Obszar chroniony,

- dowód rejestracyjny z potwierdzonym aktualnym przeglądem technicznym pojazdu, którym będzie wjeżdżać na Obszar chroniony,

- aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, którym będzie wjeżdżać na Obszar chroniony,

w zakresie litery b) i c) dokumenty nie muszą mieć formy oryginału, wystarczającym jest skan, ksero, fotografia.

- Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A. zostały opublikowane na stronie Internetowej https://www.tauron-wytwarzanie.pl/ w zakładce „O spółce” ->”BIP”-> „Dokumenty”: „Wyciąg z Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A”

# PODWYKONAWCA

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagane uprzednie udzielenie przez Zamawiającego zgody na zatrudnienie podwykonawcy. W celu uzyskania zgody na zlecenie prac podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu nazwę podwykonawcy, zakres powierzonych mu prac oraz szacunkowy koszt ich wykonania.

- Zgoda Zamawiającego na podwykonawstwo wyrażana jest po uprzedniej weryfikacji merytorycznej i cenowej zakresu prac przekazanego przez Wykonawcę na skrzynkę mailową Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 16 ust. 1 pkt. 1) Umowy.

- . W imieniu Zamawiającego stosownej zgody, o której mowa w ust.1 udziela jednoosobowo Właściwy Dyrektor, któremu podlega nadzór nad realizacją Umowy na wniosek Koordynatora/Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1) i przekazuje ją Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem korespondencji mailowej przesłanej na adresy e-mali wskazane w § 16 ust. 1 pkt. 2) Umowy.

- Zawarcie przez Wykonawcę Umowy z podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Z uwagi na fakt, że Przedmiotem Umowy nie są roboty budowlane, Zamawiający nie jest solidarnie zobowiązany z Wykonawcą do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechanie podwykonawcy tak jakby sam działał lub zaniechał działania.

- Podwykonawca oraz osoby, którymi posługuje się on w wykonaniu Umowy, powinny spełniać wszelkie wymagania związane z Przedmiotem Umowy, w tym posiadać wymagane właściwymi przepisami kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do realizacji Umowy.

- Podwykonawca zobowiązany jest do zachowania poufnego charakteru informacji, do których ma dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w związku z realizacją niniejszej Umowy.

WYNAGRODZENIE

- Wysokość i zasady rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy określone zostały poniżej

- Wynagrodzenie określone w ust. 15 poniżej:

  - wskazano w kwotach netto i brutto;

  - obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia; w celu uniknięcia wątpliwości  ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy, w tym wynagrodzenie ryczałtowe, ceny jednostkowe lub wartość roboczogodziny, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, zarówno robociznę, jak i koszt wszelkich zastosowanych urządzeń, materiałów, sprzętu lub części zamiennych i wszystkich narzędzi;

  - obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

  - jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych postanowieniami Umowy  lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

  - jest płatne na podstawie faktury częściowej lub końcowej prawidłowo wystawionej za wykonane prace na podstawie protokołu odbioru częściowego lub końcowego prac z wynikiem pozytywnym zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 3 do Umowy.

- W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.

- Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr ………………………….. prowadzony przez …………………...

- Faktura powinna wskazywać: numer Umowy nadany w rejestrze umów Zamawiającego ……………….. i numer zamówienia ............................... . Sposób wystawiania i doręczania faktur reguluje Załącznik nr 6 do Umowy.

- Ewentualne zmiany w adresie wystawiania i doręczania faktur nie wymagają formy aneksu do Umowy, lecz wymagają pisemnego powiadomienia Wykonawcy o tych zmianach.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wyłącza się jednostronne potrącenie przez Wykonawcę jego wierzytelności z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego wymaga się, aby spełniał on warunki określone w ust. 13. W przypadku zmiany rachunku bankowego postanowienia ust. 12, 13 stosuje się.

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), jest zarejestrowany we właściwym Urzędzie Skarbowym i posiada numer identyfikacyjny 6321792812.

- W sytuacji, gdyby którakolwiek ze Stron przestała być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), ma ona obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej.

- Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Dziale XI Rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo rachunkiem wirtualnym powiązanym z takim rachunkiem.

- Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca oświadcza, że posiada status ……. przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.

- Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w kwocie ………………. złotych netto (słownie złotych: …………………………………………………. 00/100) powiększonej o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień podpisania Umowy wartość wynagrodzenia brutto wynosi: ……………………….. złotych (słownie złotych: ……………………………… 00/100), uwzględniając kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości ………………………. złotych (słownie złotych: …………………………………………………….. 00/100) wg stawki 23%, przy tym:

    - Za wykonanie prac określonych dla bloku nr 2 Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie brutto w kwocie …………… złotych (słownie złotych: ……………….00/100, słownie: ………………. złotych), na które składa się wynagrodzenie netto ………………….. PLN (słownie: …………………….. złotych), oraz kwota podatku wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

    - Za wykonanie prac określonych dla bloku nr 3 Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie brutto w kwocie …………… złotych (słownie złotych: ……………….00/100, słownie: ………. złotych), na które składa się wynagrodzenie netto …….. PLN (słownie: …….. złotych), oraz kwota podatku wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

- Wysokość wynagrodzenia jest zależna od ilości faktycznie wykonanych prac. Wynagrodzenie płatne będzie częściami – dla prac wykonanych dla każdego wymienionego poniżej bloku oddzielnie, po spełnieniu wszelkich przewidzianych Umową przesłanek dotyczących jego wypłaty, w następujących częściach:

- Płatność częściowa dla Bloku nr 3 po prawidłowym, potwierdzonym protokołem odbioru częściowego z wynikiem pozytywnym, wykonaniu prac określonych dla K3 w Załączniku nr 1 Umowy.

- Płatność końcowa dla Bloku nr 2 po prawidłowym, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym, wykonaniu prac określonych w zakresie prac dla K2 w Załączniku nr 1 Umowy.

- Rozliczenie za faktycznie wykonane i odebrane prace nastąpi na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o rzeczywiście wykonane prace, potwierdzone protokołem odbioru stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.

- Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 17, są stałymi cenami netto i nie podlegają zmianie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, także koszty wszelkich nadzorów, delegacji, ekspertyz, odbiorów, zatwierdzeń w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 15.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 obejmuje także prace niewskazane bezpośrednio przez Zamawiającego lecz konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe lub zwiększył ilości przewidziane w zakresie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

- W cenie wymienionej w ust.15 Wykonawca nie uwzględnił kosztów mediów dostarczonych przez Zamawiającego, potrzebnych do bezpośredniego wykonania Przedmiotu Umowy, o których mowa w §2 ust.1 pkt. 4.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

W ramach realizacji Umowy Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

LICENCJA

Przedmiot Umowy nie obejmuje utworów, których użytkowanie wymaga udzielenia Zamawiającemu licencji, przez Wykonawcę lub jakiekolwiek inne podmioty.

§7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

      - Wykonawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub know-how, które stosowane w przedmiocie tej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę mogłyby spowodować naruszenia patentów, praw autorskich lub własności, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich.

      - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie patentów, praw znaków handlowych, praw przedruków, know-how, zastrzeżeń projektowych, praw autorskich lub własności przemysłowych które byłyby własnością osób trzecich.

      - Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające z szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

      - Każda Strona będzie informowała drugą Stronę natychmiast o wszystkich ulepszeniach (w szczególności projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach użytkowych, rozwiązaniach organizacyjnych), które mogą powstać w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli takie ulepszenia będą miały zdolność patentową, każda Strona będzie upoważniona do zapewnienia we własnym imieniu i na swój koszt ochrony patentowej na te ulepszenia informując drugą Stronę, która będzie miała pierwszeństwo do zakupu praw licencyjnych z takich patentów lub wzorów użytkowych. Strony nie wykluczają, że powstałe ulepszenie może stanowić własność wspólną, która regulowana będzie stosowną umową o współwłasności prawa.

§8

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (Gwarancja) na wykonane  prace  objęte Przedmiotem Umowy, w tym na wykonane prace, zastosowane materiały i części zamienne na okres 12 miesięcy.

- Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru odpowiednio częściowego lub końcowego wykonanych prac, w stosunku do zakresu prac, materiałów i części zamiennych objętych tym protokołem.

- Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. Za moment zgłoszenia Reklamacji przyjmuje się: dla zgłoszenia dokonywanego pocztą elektroniczną – moment wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego, zaś dla zgłoszenia dokonywanego w formie pisemnej – w dniu faktycznego doręczenia lub pierwszej awizacji pisma, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

- Reklamacje, o których mowa w ust. 3, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………………., przez następujące osoby uprawnione do działania w tym zakresie jednoosobowo:

- ……………………..	- tel. ……………….

- …………………….	- tel. ……………….

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:

.....................................  lub  .....................................

W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo następujące osoby:

  - …………………….

  - …………………….

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia Reklamacji.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Umowy w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, tj. wykonać prawidłowo usługę objętą Gwarancją z użyciem wolnych od wad materiałów, urządzeń i podzespołów.

- W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.

- Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wymienionych materiałów, urządzeń i podzespołów okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego Urządzeń albo ich wadliwych materiałów, urządzeń lub podzespołów wykorzystanych podczas realizacji usługi i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru lub skutków ponownego wykonania usługi.

- W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania czynności, o których mowa w ust. 9, Urządzenie albo jego wadliwy materiał, urządzenie lub podzespół wykorzystanych podczas realizacji usługi będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę 200,00 złotych za każdy dzień składowania. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty wynikłe z nieusunięcia skutków ponownego wykonania usługi.

- Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowany materiał, urządzenie lub podzespół dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany zastosowanego wadliwego materiału, urządzenia lub podzespołu na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

- W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady Przedmiotu Umowy, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przedmiot objęty Gwarancją, dokona jego montażu oraz uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w jego obsłudze w terminie dwóch dni od dnia uchybienia terminowi usunięcia wady. Do urządzenia zastępczego postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7 albo też nie wykona prawidłowo usługi objętej Gwarancją lub nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do wykonania wszelkich prac i pozyskania wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy. Zamawiający może dokonać potrącenia należności z tytułu wykonania zastępczego, poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownym w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy lub Zabezpieczenia. Usunięcie wad w sposób określony w niniejszym postanowieniu nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem i zostaną zgłoszone przed ich upływem.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 17-21.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odpowiednio częściowego lub końcowego wykonanych prac z wynikiem pozytywnym.

- Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaże, że: 
1) wady powstały na skutek Siły Wyższej;

2) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie powyższego terminu.

- Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 18, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 4 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby tam wskazane.

- Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

§9

UBEZPIECZENIA

      - Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy (w tym okres Gwarancji o którym mowa w §8) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.

- Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.

- Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.

- Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:

  - szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy;

  - szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;

  - szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

  - szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac;

  - szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy – o ile Wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące Przedmiotem Umowy;

  - szkody wyrządzone przez dostarczony produkt – o ile dostawy będą elementem Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.

- Wysokość sumy gwarancyjnej oraz możliwych do wprowadzenia limitów odpowiedzialności dla niniejszego ubezpieczenia OC, powinny wynosić nie mniej niż:

- Suma gwarancyjna:						750 000,00 zł;

- OC pojazdów wolnobieżnych (ust. 4 pkt 1):		500 000,00 zł;

- Mienie, na którym prowadzone są prace (ust. 4 pkt 4):	500 000,00 zł;

- Mienie powierzone (ust. 4 pkt 5):				500 000,00 zł.

- Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50.000 zł na zdarzenie. W przypadku zastosowania franszyz kwotowo – procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.

- Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.

- Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.

- Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis lub certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela, poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej 
z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie do TAURON Wytwarzanie S.A.  Wydział TMA - Biuro Rozliczeń i Monitorowania Działań na Majątku pok. 110, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, budynek C, w terminie do 3 dni od zawarcia Umowy.

- Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodować taki stan).

- Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

- Kopia polisy (certyfikatu) wraz z dowodami opłacenia składki lub rat składki stanowią Załącznik nr 4 do Umowy.

§ 10

FORMY ZABEZPIECZENIA

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 11

KARY UMOWNE

            - Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na żądanie Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach

- w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części objętej osobnym odbiorem (częściowym lub końcowym) zgodnie z pkt 1 Załącznika nr 3 do Umowy w terminach wskazanych w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze lub określonych zgodnie z §1 ust. 5 - w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia maksymalnego  netto wskazanego w §4 ust. 15 dla danego bloku za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych - w wysokości 0,3% wynagrodzenia maksymalnego netto wskazanego w §4 ust. 15 za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami „Procedury odbioru Przedmiotu Umowy” (Załącznika nr 3 do Umowy) - w wysokości 0,3% wynagrodzenia maksymalnego netto wskazanego w §4 ust. 15 dla danego bloku za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,3% wynagrodzenia maksymalnego netto wskazanego §4 ust. 15 dla danego bloku za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego netto wskazanego w §4 ust. 15;

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku;

- za każdorazowe naruszenie zakazu określonego w §2 ust. 3 lub ust. 5 Umowy w wysokości 10 000,00 złotych za każde jednokrotne naruszenie tego zakazu.

- w przypadku zwłoki w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w §1 ust. 7 Umowy, w wyznaczonym terminie lub przedłożenie harmonogramu niezgodnego z wytycznymi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia maksymalnego netto wskazanego w §4 ust. 15 dla danego bloku za każdy dzień zwłoki.

- Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do kwoty 30% maksymalnego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy określonego w §4 ust. 15 Umowy. Żądanie przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Z zastrzeżeniem zdania drugiego odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w §4 ust. 15. W przypadku szkody na osobie (rozumianej między innymi jako śmierć, uszkodzenie ciała wywołanie rozstroju zdrowia) spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania lub czynem niedozwolonym, lub szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego bez ograniczeń wskazanych wyżej. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w zdaniu pierwszym nie znajduje również zastosowania do roszczeń Zamawiającego związanych z odpowiedzialnością Wykonawcy dotyczącą naruszenia praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie zastępcze.

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za szkodę w postaci  utraconych korzyści, powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienie to w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza wynikających z Umowy roszczeń o zapłatę kary umownej.

§ 12

# POUFNOŚĆ

- Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych (inside information) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).

- .Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).

- Informacja Poufna (inside information) w rozumieniu art. 7. rozporządzenia MAR to informacja, która jest określona w sposób precyzyjny, nie została podana do publicznej wiadomości, dotyczy bezpośrednio i pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR).

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

- Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

- które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;

- które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;

- które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;

- których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;

- które stanowią informacje powszechnie znane.

- W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

- Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również Podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane z Podwykonawcami zawierały odpowiednie równoważne zapisy gwarantujące zachowanie poufności w zakresie Informacji Poufnych przez podwykonawców wobec Zamawiającego a nadto przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni od podpisania umowy z podwykonawcą pisemne zobowiązanie podwykonawcy o zachowaniu poufności względem Zamawiającego w zakresie Informacji Poufnych.  Za działania lub zaniechania podwykonawców  Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

- Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę przez okres pięciu lat, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. Ponadto nie wymaga się od Wykonawcy usunięcia dokumentów przechowywanych w elektronicznym systemie archiwizacji lub kopii dokumentów, które zostały sporządzone zgodnie z automatycznymi procedurami tworzenia kopii zapasowych IT lub wewnętrznymi procedurami Wykonawcy odzyskiwania danych po awarii, pod warunkiem, że w każdym przypadku takie dokumenty będą nadal traktowane jako poufne.

- Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane z Podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności w zakresie Informacji Poufnych przez podwykonawców a nadto przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni od podpisania umowy z podwykonawcą pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie Informacji Poufnych.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego usługi IT lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).

- Wykonawca wyraża zgodę na przekazywania przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.

- Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 12, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.

- Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 12-13 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie lub niektóre informacje ujawnione zgodnie z niniejszą Umową mogą stanowić Informacje Poufne (inside information) w rozumieniu MAR, w związku z czym osoba, która je posiada, podlega ograniczeniom wynikającym z MAR. W szczególności osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniać ani wykorzystywać takich Informacji, nabywając lub zbywając papiery wartościowe lub związane z nimi instrumenty pochodne.

- Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bezprawnie, nie wykorzystywać ani nie zachęcać innych osób do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie 
z niniejszą Umową, w sposób stanowiący nadużycie na rynku zgodnie z MAR.

- Wykonawca w przypadku otrzymania informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnej listy osób mających dostęp do tych informacji.

- Zamawiający ma prawo udostępnić wszelkie informacje o Umowie, wynikające z Umowy i związanie z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach i innym spółkom z Grupy TAURON, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem

# .§13

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

- Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.

- Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.

§14

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy, każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób: reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących z drugą Stroną, które to dane zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.

- Strony zobowiązują się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania się z tymi zasadami.

Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

- Zamawiający - na stronie internetowej pod adresem:

https://www.tauron-wytwarzanie.pl/dane-osobowe/klauzula-kontrahenci

- Wykonawca - ………………….

- W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Jeżeli wykonanie niniejszej Umowy będzie wiązać się z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§15

SIŁA WYŻSZA

- Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:

      - klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;

      - akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy;

      - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;

      - strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron;

- Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do  zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 5 dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania  Umowy.

- Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 5 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.

- W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron  jest uprawniona  do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§16

PRZEDSTAWICIELE

- Strony ustanawiają następujących przedstawicieli (Koordynatorów) do współpracy w ramach realizacji Umowy:

- ze strony Zamawiającego:

..............................	- tel.: .........................., e-mail: ......................................

.............................	- tel.: .........................., e-mail: ......................................

- ze strony Wykonawcy:

..............................	- tel.: .................., e-mail: ......................................

..............................	- tel.: .................., e-mail: ......................................

- Każdy Przedstawiciel Zamawiającego jest samodzielnie uprawniony do kontaktów roboczych, podpisywania protokołów oraz dokonywania innych czynności wyraźnie wskazanych w Umowie. Każdy z Przedstawicieli uprawniony jest do działania jednoosobowo.

- Każdy Przedstawiciel Wykonawcy jest samodzielnie uprawniony do składania i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy w zakresie Przedmiotowej Umowy.

§17

# ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.

- Zamawiający może rozwiązać Umowę z przyczyn i w sposób wskazany w §2 ust. 4, a  Strony mogą rozwiązać Umowę z przyczyn i w sposób opisany w §15 ust. 5.

- Rozwiązanie oraz odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.

- Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części (tj. co do niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy) w przypadku:

- otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;

- popadnięcia przez Wykonawcę w stan niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;

- nierozpoczęcia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny lub przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli przerwa ta trwała będzie dłużej niż 14 dni;

- naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów wykonania Przedmiotu Umowy;

- nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie wad Przedmiotu Umowy lub jego części, stwierdzonego w trakcie odbioru lub objętego Gwarancją lub rękojmią;

- wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową w  szczególności naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w § 2 ust. 3 Umowy lub jego podwykonawcę zakazu w par. 2 ust. 5 Umowy.

- wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób zagrażający mieniu Zamawiającego lub innej spółki zależnej, stowarzyszonej lub powiązanej z TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach;

- naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania ciągłości umowy Ubezpieczeń;

- podjęcia przez Wykonawcę działania zmierzającego do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób naruszający postanowienia §18 Umowy, o ile Wykonawca nie zaprzestanie w/w działań pomimo skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisma zawierającego wezwanie do zaprzestania takich działań w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odstąpienia od Umowy;

- naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności;

- naruszenia przez Wykonawcę wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych;

- powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom bez zgody Zamawiającego;

- naruszenia przez Wykonawcę innego jego obowiązku, które nie zostało usunięte w ciągu 7 dni od doręczenia Wykonawcy zawiadomienia zawierającego określenie istotnych szczegółów naruszenia i żądania usunięcia wymienionych naruszeń.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od części Umowy może nastąpić w szczególności przez sprecyzowanie Urządzeń z Załącznika nr 1 lub prac z Załącznika nr 2 do Umowy, w zakresie których Zamawiający odstępuje od Umowy.

- Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust.5, Strona uprawniona może wykonać w ciągu dziewięćdziesięciu dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie później jednak niż do dnia 30.11.2029 r.

- Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 4 lub 5 lub innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić także bez podawania przyczyn w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy.

- Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość, a Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, na podstawie protokołu odbioru.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wykonawca zapewni udział jego uprawnionych przedstawicieli w inwentaryzacji. Brak stawiennictwa przedstawicieli Wykonawcy uprawniać będzie Zamawiającego do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji ze skutkiem wiążącym dla obu Stron. Sporządzenie inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do ewentualnego dochodzenia kar umownych lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Protokół z inwentaryzacji będzie podstawą do wzajemnych rozliczeń Stron.

- W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 5 Zamawiający według swojego wyboru ma także prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac niezgodnie z Umową;

- powierzyć wykonanie lub poprawienie prac objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia, jeżeli takie zostało ustanowione, należności z tytułu wykonania zastępczego, poniesionej szkody wraz z  ewentualnie naliczonymi karami umownym;

- wykluczyć Wykonawcę z postępowań trwających oraz prowadzonych w przyszłości zmierzających do zawarcia umowy.

§18

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

- Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności wobec Zamawiającego, ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

§19

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

- Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż informacje o Umowie, informacje wynikające z Umowy lub związane z jej wykonywaniem mogą stanowić informacje prawnie chronione,  tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, a także rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. W związku z powyższym wykorzystanie wskazanych informacji powinno być zgodne ze wskazanymi regulacjami, a działania sprzeczne z nimi są zabronione.

- Zamawiający lub inna jednostka  należąca do grupy kapitałowej TAURON w rozumieniu przepisów o rachunkowości, której holderem jest TAURON Polska Energia w Katowicach, może być zobowiązany do ujawniania lub raportowania wskazanych powyżej informacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do ujawniania lub raportowania informacji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów, w tym w szczególności przekazywania informacji zgodnie z ust. 4 poniżej. Konsultowanie treści informacji, których ujawnienie lub raportowanie jest konieczne zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego nie jest wymagane.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

§20

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, wówczas Zamawiający ma prawo do zmiany zapisów, w zakresie wynikającym z powyższych zmian.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:

  - oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy;

  - danych wskazanych w: §8 ust. 4 i §16 ust. 1 Umowy;

  - danych wystawcy i odbiorcy faktury a także danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur.

  - innych zmian wprowadzanych do Umowy, jeżeli jej postanowienia przewidują, że nie wymagają one zmian Umowy.

- W sytuacjach określonych w ust. 3 Strony poinformują się wzajemnie o zmianach poprzez korespondencję e-mail skierowaną na adresy wskazane w §16 Umowy.

- Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§21

KONFLIKT INTERESÓW

- Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy, lub jakość jego prac.

- W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.

§ 22

KLAUZULA OŚWIADCZENIE WIEDZY W STOSUNKU DO WYNAGRODZENIA

- Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:

- otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz

- nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz

- otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.

- Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada w Polsce oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo na moment zawarcia umowy. Dodatkowo, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o ustanowieniu w Polsce powyżej wskazanych struktur.

- Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że: otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu. przepisów rozdziału 3a „Struktury hybrydowe” ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

- W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 1-3 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości wskazanych wyżej oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające fakty powyżej wskazane.

§ 23

KLAUZULA COMPLIANCE

- Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, dostępnego na stronie internetowej www.tauron.pl .

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON i Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie).  Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie) Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów osobiście lub przez upoważnione osoby, w celu weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON, dostępnej na stronie internetowej www.tauron.pl oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.

- Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.

§ 24

KLAUZULA SANKCYJNA

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.

- Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:

  - ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

  - Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

  - Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

  - Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

  - Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.

- W przypadku utraty aktualności złożonych oświadczeń wskazanych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony nie później niż w terminie 3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.

- W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga strona może:

- powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałyby Regulacje Sankcyjne lub

- rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

- Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

§ 25

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie TAURON. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji umowy, może zostać zobowiązany do stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych.

§26

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji przekazanych przez Zamawiającego lub przez inną Spółkę Grupy TAURON (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego. Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e–mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.

- Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON lub wykrytych przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:

1) Ze strony Zamawiającego:

a) adres e-mail: cuwit@tauron.pl

b) nr telefonu: 500 99 5555

2) Ze strony Wykonawcy:

a) adres e-mail: ……….…………

b) nr telefonu: ……….……………

§27

Klauzula zrównoważonego rozwoju (ESG)

- Zamawiający dąży do prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, dbałości o interesy społeczne oraz przestrzegania zasad etycznych, należy do grupy kapitałowej, której jednostka dominująca zobowiązana jest do wdrożenia postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy z wykorzystywaniem zasobów i środków, rozwiązań i sposobów realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju określonych w Załączniku nr 7a do Umowy.

- W związku ze zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, a także obowiązkami Zamawiającego w dziedzinie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, o których mowa w ust. 1:

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, na własny koszt, audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego,  mających na celu weryfikację zgodności wykonywania Przedmiotu Umowy z zasadą zrównoważonego rozwoju - zakresy audytów określono w Załączniku nr 7b do Umowy.

    - Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego udostępni mu dane i informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju o ile zostały wdrożone, dotyczące polityki zatrudnienia, strategii klimatycznej, polityki różnorodności, systemów zarządzania środowiskowego, tp..

- Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności wskazane będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail wskazany w §15 ust. 1 ppkt 2) umowy.

- Wykonawca zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.

- Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w ust. 4 i prześle odpowiedź Wykonawcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.

- Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące koniecznością podjęcia działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.

- Zapisy ust. 2-8 mają zastosowanie do wszystkich podwykonawców i ich pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim zapisów umożliwiających realizację uprawnień Zamawiającego

§28

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

      - Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć w przyszłości z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek z Umową. Obowiązek ten obejmuje w szczególności przekazywanie pomiędzy Stronami informacji o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie; w przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia lub – w przypadku przesyłek poleconych – pierwszej awizacji (w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej) pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.

- Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 13 sierpnia 2026 oraz Dnia Energetyka obchodzonego 14 sierpnia.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- W wypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją Stron.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- W sytuacji, jeśli umowa została zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego podpisu, zaś ust. 9 nie stosuje się.

- W przypadku gdy ustawa bądź Umowa wymaga dla danej czynności formy pisemnej, należy przez to rozumieć także formę elektroniczną, z podpisami kwalifikowanymi.

- Integralną część Umowy stanowią:

      - Załącznik nr 1 - Wykaz urządzeń

      - Załącznik nr 2 - Zakres prac

      - Załącznik nr 3 - Procedura odbioru Przedmiotu Umowy

      - Załącznik nr 3a - Zasady współdziałania Stron w zakresie prac remontowych

dotyczących urządzeń elektroenergetycznych

      - Załącznik nr 4 - Kopia polisy z dowodami zapłaty składek

      - Załącznik nr 5 – Formularz wyceny

      - Załącznik nr 6 - „Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”

      - Załącznik nr 7a - Obowiązki Wykonawcy w zakresie zrównoważonego rozwoju

      - Załącznik nr 7b - Zasady przeprowadzania audytów u Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy

WYKAZ URZĄDZEŃ

zadanie pod nazwą:

Remont AKPiA bloku nr 2 i 3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna- Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie - Elektrownia II

Blok 2 i 3

| Wyszczególnienie | Jedn | Ilość blok 2 | Ilość blok 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. KOMORA PALENISKOWA, INTREX, II CIĄGI |  |  |  |
| 1. Pomiary temperatur | szt | 40 | 40 |
| 2. Pomiary ciśnień i Dp | szt | 25 | 25 |
| 3. Napędy pneumatyczne | szt | 32 | 32 |
| 4. Siłownik pneumatyczny na zaworze regulatora wtrysku wody SH | Kpl. | 1 | 1 |
| 5.Przewody pneumatyczne | mb | 500 | 800 |
| II. WALCZAK |  |  |  |
| 1.Pomiary poziomu i ciśnień wody | szt | 6 | 6 |
| 2. Napędy pneumatyczne | szt | 1 | 1 |
| III. TRANSPORT POPIOŁU (pompy pod elektrofiltrem szt 6, pompa popiołu dennego szt 2, pompy II ciągu szt 2) |  |  |  |
| 1. Napędy pneumatyczne | szt | 40 | 40 |
| IV. PALNIKI ROZPAŁKOWE (2 komplety) |  |  |  |
| 1. Detektory płomienia | szt | 4 | 4 |
| - Sygnalizatory ciśnienia | szt | 6 | 6 |
| 3. Napędy pneumatyczne na zaworach | szt | 14 | 14 |
| 4. Wyłączniki krańcowe na lancach palników | szt | 8 | 8 |
| V. POMPY WODY ZASILAJĄCEJ (2 szt) |  |  |  |
| 1. Sygnalizator przepływu wody | szt | 2 | 2 |
| 2. Sygnalizator ciśnienia | szt | 2 | 2 |
| 3. Sygnalizator różnicy ciśnień | szt | 2 | 2 |
| 4. Sygnalizator temperatury oleju | szt | 2 | 2 |
| 5. Napęd pneumatyczny (na wodzie chłodzącej) | szt | 2 | 2 |
| VI. WYGARNIACZE POPIOŁU (4 szt) |  |  |  |
| 1. Sygnalizatory przepływu wody | szt | 8 | 8 |
| 2. Napędy pneumatyczne na zaworach | szt. | 8 | 8 |
| VII. ZBIORNIKI WODY CHŁODZĄCEJ (górny i dolny) |  |  |  |
| 1. Sygnalizatory poziomu (zbiornik dolny) | szt. | 3 | 3 |
| 2. Napędy pneumatyczne na zaworach | szt. | 3 | 3 |
| VIII. ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA |  |  |  |
| 1. Sygnalizator ciśnienia ( presostat ) | szt. | 1 | 1 |
| IX. WENTYLATOR POWIETRZA PIERWOTNEGO |  |  |  |
| 1. Siłownik pneumatyczny wraz pozycjonerem | kpl. | 1 | 1 |
| X. WENTYLATOR POWIETRZA WTÓRNEGO |  |  |  |
| 1. Siłownik pneumatyczny z pozycjonerem | kpl. | 1 | 1 |
| XI. WENTYLATOR SPALIN |  |  |  |
| 1. Siłownik pneumatyczny wraz z przetwornikiem I/P | kpl. | 1 | 1 |
| XII. WENTYLATOR RECYRKULACJI SPALIN |  |  |  |
| 1. Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem | kpl. | 1 | 1 |
| 2.Pomiar przepływu spalin | szt. | 2 | 2 |
| 3. Termostaty | szt. | 2 | 2 |
| XIII DMUCHAWY WYSOKOPRĘŻNE |  |  |  |
| 1. Pomiar ciśnienia powietrza do Intreksu | szt. | 1 | 1 |
| XIV. Lance podawania mułu do kotła (4 szt.) |  |  |  |
| 1. Siłowniki pneumatyczne na zaworach | szt. | 4 | 4 |
| 2. Przetworniki ciśnienia | szt. | 4 | 4 |
| XV. TURBINA - REGENERACJA NP, WP, SKRAPLACZ, WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY |  |  |  |
| 1.Sygnalizatory poziomu wody (pływakowy) - utrudniony dostęp do WP1 i WP2 | szt | 12 | 12 |
| 2. Pomiary przepływu (pomiar zwężkowy Dp.) | szt | 4 | 4 |
| 3.Pomiar ciśnienia pary do turbiny | szt | 2 | 2 |
| 4.Pomiar ciśnienia pary do wymiennika ciepłowniczego | szt | 2 | 2 |
| - Pomiar ciśnienia pary w kondensatorze. | szt | 2 | 2 |
| XVI. ODGAZOWYWACZ |  |  |  |
| 1. Sygnalizatory poziomów - utrudniony dostęp | szt | 2 | 2 |
| XVII. Prace przy uruchamianiu urządzeń podczas remontu i uruchamianiu bloku. | Rbh | 40 | 40 |
| XVIII. Wykonanie raportu zbiorczego z przeglądu aparatury | Szt | 1 | 1 |

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Umowy

ZAKRES PRAC

dla zadania pn.:

„Remont AKPiA bloku nr  2, 3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie - Elektrownia II”

I.	Blok 2

I. KOMORA PALENISKOWA, INTREX, II CIĄGI

- Pomiary temperatur – 40szt:

- demontaż czujników temperatur,

- czyszczenie czujników temperatur,

- montaż czujników temperatury,

- kontrola wartości w systemie Procontrol.

- Pomiary ciśnień i Dp ( z rotametrami) – 25szt:

  - usunięcie nieszczelności, udrożnienie rurek impulsowych do pomiarów ciśnienia i różnicy ciśnień na kotle,

  - zerowanie przetworników na obiekcie.

- Napędy pneumatyczne – 32szt:

- kontrola pozycjonera oraz zaworu elektropneumatycznego wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych wraz z położeniem.

- Zakup, montaż i uruchomienie nowego siłownika pneumatycznego na zaworze regulatora wtrysku wody SH  - 1 kpl.

- Zakup i wymiana uszkodzonych przewodów pneumatycznych- 500 mb.

II.WALCZAK

- Pomiary poziomu i ciśnień wody – 6szt:

- kontrola i udrożnienie rurek impulsowych,

- Napędy pneumatyczne – 1 szt:

- kontrola pozycjonera oraz zaworu elektropneumatycznego wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych wraz z położeniem.

III. TRANSPORT POPIOŁU (pompy pod elektrofiltrem szt 6, pompa popiołu dennego szt 2, pompy II ciągu szt 2)

  - Napędy pneumatyczne – 40szt:

  - kontrola zaworu elektropneumatycznego wraz z siłownikiem na obiekcie,

  - ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

IV.PALNIKI ROZPAŁKOWE (2 komplety)

  - Detektory płomienia – 4szt:

    - demontaż detektora,

    - wyczyszczenie optyki,

    - montaż detektora.

- Sygnalizatory ciśnienia- 6 szt:

- demontaż presostatów,

- kontrola presostatów na stanowisku pomiarowym,

- montaż presostatów i sprawdzenie poprawności działania w systemie.

- Napędy pneumatyczne na zaworach i lancach - 14  szt:

  - kontrola zaworu elektropneumatycznego wraz z siłownikiem na obiekcie,

- oczyszczenie, kontrola i ustawienie wyłączników krańcowych wraz z położeniem.

- Kontrola wyłączników krańcówych na lancach palników -  8 szt:

- czyszczenie, kontrola i ustawienie wyłączników krańcowych wraz z położeniem.

V. POMPY WODY ZASILAJĄCEJ (2 szt)

- Sygnalizator przepływu wody chł. – 2szt:

- demontaż sygnalizatora -2szt,

- czyszczenie części pomiarowej -2szt,

- montaż sygnalizatora – 2szt,

- kontrola poprawności działania sygnalizatora w systemie – 2szt.

- Sygnalizator ciśnienia – 2szt:

- demontaż presostatów,

- kontrola presostatów na stanowisku pomiarowym,

- montaż presostatów i kontrola poprawności działania w systemie Procontrol,

- Sygnalizator różnicy ciśnień:

- demontaż sygnalizatorów – 2szt,

- kontrola sygnalizatorów na stanowisku pomiarowym,

- montaż sygnalizatorów i kontrola poprawności działania w systemie Procontrol,

- Sygnalizator temperatury oleju – 2szt:

- demontaż sygnalizatorów – 2szt,

- kontrola termicznie sygnalizatorów,

- montaż sygnalizatorów i kontrola poprawności działania w systemie Procontrol,

- Napędy pneumatyczne – 2 szt:

- kontrola zaworu elektropneumatycznego wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

VI. WYGARNIACZE POPIOŁU ( 4 szt)

- Sygnalizatory przepływu wody – 8szt:

- demontaż sygnalizatora,

- oczyszczenie części pomiarowej,

- kontrola poprawności działania sygnalizatorów w systemie,

- montaż sygnalizatora.

- Napędy pneumatyczne – 8 szt:

- kontrola pozycjonera oraz zaworu elektropneumatycznego wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

VII. ZBIORNIKI WODY CHŁODZĄCEJ ( górny i dolny)

- Sygnalizatory poziomu (zbiornik dolny ) – 3szt:

- demontaż sygnalizatora,

- oczyszczenie części pomiarowej,

- kontrola poprawności działania sygnalizatora w systemie,

- montaż sygnalizatora.

- Napędy pneumatyczne na zaworach – 3szt:

- kontrola pozycjonera oraz zaworu elektropneumatycznego wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia,

VIII. ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA

- Sygnalizator ciśnienia ( presostat ) – 1szt:

- demontaż presostatu,

- kontrola presostatu na stanowisku pomiarowym,

- montaż presostatu i sprawdzenie poprawności działania w systemie Procontrol,

IX. WENTYLATOR POWIETRZA PIERWOTNEGO

- Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem – 1kpl:

- kontrola pozycjonera wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia,

X. WENTYLATOR POWIETRZA WTÓRNEGO

- Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem – 1 kpl:

- kontrola pozycjonera wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia,

XI. WENTYLATOR SPALIN

- Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem – 1 kpl;

- kontrola pozycjonera wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia,

XII. WENTYLATOR RECYRKULACJI SPALIN

- Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem – 1kpl:

- kontrola pozycjonera wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia,

- Pomiar przepływu spalin – 2szt:

- udrożnienie i odwodnienie impulsów pomiarowych,

- Termostaty – 2szt:

- demontaż, montaż,

- kontrola termostatów na stanowisku pomiarowym,

XIII. DMUCHAWY WYSOKOPRĘŻNE

- Pomiar ciśnienia powietrza do Intreksu – 1szt:

- udrożnienie rurek impulsowych do pomiarów ciśnienia i różnicy ciśnień na kotle,

- kontrola poprawności wskazań w systemie,

XIV. LANCE PODAWANIA MUŁU DO KOTŁA (4szt)

- Siłowniki pneumatyczne na zaworach – 4 szt:

- kontrola napędu pneumatycznego na zaworach,

- kontrola zaworu elektropneumatycznego, pozycjonera oraz siłownika na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia,

- Przetworniki ciśnienia oraz różnicy ciśnień – 4 szt:

- demontaż przetwornika,

- oczyszczenie części pomiarowej,

- montaż przetwornika i kontrola poprawności działania w systemie Procontrol,

XV. TURBINA - REGENERACJA NP., WP, SKRAPLACZ , WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY

- Sygnalizatory poziomu wody ( pływakowy ) - do WP1 i WP2 – 12szt,

- demontaż sygnalizatora,

- oczyszczenie części pomiarowej,

- kontrola poprawności działania sygnalizatora w systemie,

- montaż sygnalizatora,

- Pomiary przepływu  (pomiar zwężkowy Dp. ) – 4szt

- udrożnienie rurek impulsowych,

- kontrola poprawności wskazań w systemie,

- Pomiar ciśnienia pary do turbiny:

  - demontaż przetwornika

  - sprawdzenie przetwornika na stanowisku pomiarowym w 5 pkt. ustawionego zakresu pomiarowego

  - wykonanie protokołu

  - sprawdzenie drożności rurek impulsowych na obiekcie

  - montaż przetwornika i sprawdzenie poprawności wskazań w systemie

- Pomiar ciśnienia pary do wymiennika ciepłowniczego:

  - demontaż przetwornika

  - sprawdzenie przetwornika na stanowisku pomiarowym w 5 pkt. ustawionego zakresu pomiarowego

  - wykonanie protokołu

  - sprawdzenie drożności rurek impulsowych na obiekcie

  - montaż przetwornika i sprawdzenie poprawności wskazań w systemie

- Pomiar ciśnienia pary w kondensatorze:

  - demontaż przetwornika

  - sprawdzenie przetwornika na stanowisku pomiarowym w 5 pkt. ustawionego zakresu pomiarowego

  - wykonanie protokołu

  - sprawdzenie drożności rurek impulsowych na obiekcie

  - montaż przetwornika i sprawdzenie poprawności wskazań w systemie

XVI. ODGAZOWYWACZ

- Sygnalizatory poziomów – 2szt:

- demontaż sygnalizatora,

- oczyszczenie części pomiarowej,

- kontrola poprawności działania sygnalizatora w systemie,

- montaż sygnalizatora,

XVII. Prace przy uruchamianiu urządzeń podczas remontu i uruchamianiu bloku.

Wszelkie prace związane z aparaturą AKPiA nieujęte w powyższym wykazie w wymiarze  - 40rbh

XVIII. Wykonanie raportu zbiorczego z przeglądu aparatury

Blok 3

I. KOMORA PALENISKOWA, INTREX, II CIĄGI

- Pomiary temperatur – 40szt:

- demontaż czujników temperatur,

- czyszczenie czujników temperatur,

- montaż czujników temperatury,

- kontrola wartości w systemie Procontrol.

- Pomiary ciśnień i Dp. ( z rotametrami) – 25szt :

- usunięcie nieszczelności, udrożnienie rurek impulsowych do pomiarów ciśnienia i różnicy ciśnień na kotle,

  - zerowanie przetworników na obiekcie.

- Napędy pneumatyczne – 32szt:

- kontrola zaworu elektropneumatycznego, pozycjonera oraz siłownika na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

- Zakup, montaż i uruchomienie nowego siłownika pneumatycznego na zaworze regulatora wtrysku wody SH – 1 kpl.

- Zakup i wymiana uszkodzonych przewodów pneumatycznych- 800 mb.

II. WALCZAK

- Pomiary poziomu i ciśnień wody – 6szt:

- kontrola i udrożnienie rurek impulsowych,

- Napędy pneumatyczne – 1 szt:

- kontrola pozycjonera oraz zaworu elektropneumatycznego wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

III. TRANSPORT POPIOŁU (pompy pod elektrofiltrem szt 6, pompa popiołu dennego szt 2, 
     pompy II ciągu szt 2)

- Napędy pneumatyczne – 40szt:

- kontrola zaworu elektropneumatycznego, pozycjonera oraz siłownika na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

IV.PALNIKI ROZPAŁKOWE (2 komplety)

- Detektory płomienia – 4szt:

- demontaż detektora,

- wyczyszczenie optyki,

- montaż detektora.

- Sygnalizator ciśnienia – 6szt:

- demontaż presostatów,

- kontrola presostatów na stanowisku pomiarowym,

- montaż presostatów i sprawdzenie poprawności działania w systemie Procontrol.

- Napędy pneumatyczne na zaworach i lancach - 14  szt;

- kontrola zaworu elektropneumatycznego, pozycjonera oraz siłownika na obiekcie,

- czyszczenie, kontrola i ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

- Kontrola wyłączników krańcowych na lancach palników - 8 szt:

- czyszczenie, kontrola i ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

V. POMPY WODY ZASILAJĄCEJ (2 szt)

- Sygnalizator przepływu wody chł. – 2szt:

- demontaż sygnalizatora -2szt,

- oczyszczenie części pomiarowej -2szt,

- montaż sygnalizatora – 2szt,

- kontrola poprawności działania sygnalizatora w systemie – 2szt.

- Sygnalizator ciśnienia – 2szt;

- demontaż presostatów,

- sprawdzenie presostatów na stanowisku pomiarowym,

- montaż presostatów i kontrola poprawności działania w systemie Procontrol.

- Sygnalizator różnicy ciśnień:

- demontaż sygnalizatorów – 2szt,

- kontrola sygnalizatorów na stanowisku pomiarowym,

- montaż sygnalizatorów i sprawdzenie poprawności działania w systemie Procontro.

- Sygnalizator temperatury oleju – 2szt:

- demontaż sygnalizatorów – 2szt,

- kontrola termicznie sygnalizatorów,

- montaż sygnalizatorów i sprawdzenie poprawności działania w systemie Procontrol.

- Napędy pneumatyczne – 2 szt:

- kontrola zaworu elektropneumatycznego, pozycjonera oraz siłownika na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

VI. WYGARNIACZE POPIOŁU ( 4 szt.)

- Sygnalizatory przepływu wody – 8szt:

- demontaż sygnalizatora,

- oczyszczenie części pomiarowej,

- kontrola poprawności działania sygnalizatorów w systemie,

- montaż sygnalizatora.

- Napędy pneumatyczne na zaworach – 8 szt.:

- kontrola zaworu elektropneumatycznego, pozycjonera oraz siłownika na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

VII. ZBIORNIKI WODY CHŁODZĄCEJ ( górny i dolny)

- Sygnalizatory poziomu (zbiornik dolny ) – 3szt.:

- demontaż sygnalizatora,

- oczyszczenie części pomiarowej,

- kontrola poprawności działania sygnalizatora w systemie,

- montaż sygnalizatora.

- Napędy pneumatyczne na zaworach – 3sz.t:

- kontrola zaworu elektropneumatycznego, pozycjonera oraz siłownika na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

VIII. ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA

- Sygnalizator ciśnienia ( presostat ) – 1szt.:

- demontaż presostatu,

- sprawdzenie presostatu na stanowisku pomiarowym,

- montaż presostatu i kontrola poprawności działania w systemie Procontrol.

IX. WENTYLATOR POWIETRZA PIERWOTNEGO

- Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem – 1szt.:

- kontrola pozycjonera wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

X. WENTYLATOR POWIETRZA WTÓRNEGO

- Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem:

- kontrola pozycjonera wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

XI. WENTYLATOR SPALIN

- Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem:

- kontrola pozycjonera wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

XII. WENTYLATOR RECYRKULACJI SPALIN

- Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem – 1kp.l:

  - kontrola pozycjonera wraz z siłownikiem na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

- Pomiar przepływu spalin – 2szt.:

- udrożnienie i odwodnienie impulsów pomiarowych.

- Termostaty – 2szt.:

- demontaż, montaż,

- kontrola termostatów na stanowisku pomiarowym.

XIII. DMUCHAWY WYSOKOPRĘŻNE

- Pomiar ciśnienia powietrza do Intreksu – 1szt.:

- udrożnienie rurek impulsowych do pomiarów ciśnienia i różnicy ciśnień na kotle,

- kontrola poprawności wskazań w systemie.

XIV. LANCE PODAWANIA MUŁU DO KOTŁA (4szt)

- Siłowniki pneumatyczne na zaworach - 4sz.t:

- kontrola napędów pneumatyczne na zaworach,

- kontrola zaworu elektropneumatycznego, pozycjonera oraz siłownika na obiekcie,

- ustawienie wyłączników krańcowych i położenia.

- Przetworniki ciśnienia- 4sz.t:

- demontaż przetwornika,

- oczyszczenie części pomiarowej,

- montaż przetwornika i kontrola poprawności wskazań w systemie.

XV. TURBINA - REGENERACJA NP., WP, SKRAPLACZ , WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY

- Sygnalizatory poziomu wody ( pływakowy ) - do WP1 i WP2 – 12szt.:

- demontaż sygnalizatora,

- oczyszczenie części pomiarowej,

- kontrola poprawności działania sygnalizatora w systemie,

- montaż sygnalizatora.

- Pomiary przepływu  (pomiar zwężkowy Dp. ) – 4szt.:

- udrożnienie rurek impulsowych,

- kontrola poprawności wskazań w systemie.

- Pomiar ciśnienia pary do turbiny:

  - demontaż przetwornika

  - sprawdzenie przetwornika na stanowisku pomiarowym w 5 pkt. ustawionego zakresu pomiarowego

  - wykonanie protokołu

  - sprawdzenie drożności rurek impulsowych na obiekcie

  - montaż przetwornika i sprawdzenie poprawności wskazań w systemie

- Pomiar ciśnienia pary do wymiennika ciepłowniczego:

  - demontaż przetwornika

  - sprawdzenie przetwornika na stanowisku pomiarowym w 5 pkt. ustawionego zakresu pomiarowego

  - wykonanie protokołu

  - sprawdzenie drożności rurek impulsowych na obiekcie

  - montaż przetwornika i sprawdzenie poprawności wskazań w systemie

- Pomiar ciśnienia pary w kondensatorze:

  - demontaż przetwornika

  - sprawdzenie przetwornika na stanowisku pomiarowym w 5 pkt. ustawionego zakresu pomiarowego

  - wykonanie protokołu

  - sprawdzenie drożności rurek impulsowych na obiekcie

  - montaż przetwornika i sprawdzenie poprawności wskazań w systemie

XVI. ODGAZOWYWACZ

- Sygnalizatory poziomów – 2szt.:

- demontaż sygnalizatora,

- oczyszczenie części pomiarowej,

- kontrola poprawności działania sygnalizatora w systemie,

- montaż sygnalizatora.

XVII. Prace przy uruchamianiu urządzeń podczas remontu i uruchamianiu bloku.

- udrożnienie rurek impulsowych,

- kontrola poprawności wskazań w systemie.

Wszelkie prace związane z aparaturą AKPiA nieujęte w powyższym wykazie w wymiarze  - 40rbh

XVIII. Wykonanie raportu zbiorczego z przeglądu aparatury

Wykaz materiałów dostarczanych przez Wykonawcę/Zamawiającego

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególnione w zakresie prac dostarcza Wykonawca.

Dostawy: 2 szt. termopar z kablami kpmpensacyjnymi,2 szt. siłowników pneumatycznych, pneumatyczne przewody z tworzywa sztucznego ɸ10 mm, l 1300 m,

Dostawa i budowa rusztowań koniecznych do bezpiecznego wykonania prac po stronie Wykonawcy.

Materiały pomocnicze i sprzęt niezbędne do wykonania zadania, wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji roboczogodziny i innych cenach jednostkowych.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do Umowy

PROCEDURA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

dla zadania pn.:

„Remont AKPiA bloku nr  2, 3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie - Elektrownia II

- Przedmiot Umowy podlegał będzie odbiorom:

- częściowemu – po wykonaniu prac remontowych określonych dla Bloku nr 3;

- końcowemu – po wykonaniu prac remontowych określonych dla Bloku nr 2;

z zastrzeżeniem §1 ust. 5 Umowy.

- Stroną pokrywającą koszty odpowiedzialną za organizację odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, chyba że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający obowiązany jest przystąpić do udziału w odbiorze w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę wskazanemu w §16 ust. 1 pracownikowi Zamawiającego gotowości do odbioru w formie pisemnej lub w formie e-mail. Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę (osoby wskazane w §16 ust. 1) w formie pisemnej lub w formie e-mail.

- Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony jest protokół, w którym należy określić w szczególności:

- datę dokonania czynności odbioru,

- przedmiot odbioru,

- osoby uczestniczące w odbiorze,

- wynik odbioru (pozytywny lub negatywny),

- kwotę wynagrodzenia za przedmiot odbioru wynikającą z kosztorysu powykonawczego stanowiący załącznik do protokołu odbioru,

- Przesłankami do podpisania protokołu częściowego/końcowego są:

- odbiór techniczny określonego zakresu prac ,

- przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji remontowej zawierającej między innymi: sprawozdanie z wykonanych prac, niezbędne dokumenty jakości (atesty, poświadczenia, protokoły z przeprowadzonych prób i badań).

- Odbiór pozytywny, podczas którego nie zgłoszono zastrzeżeń do końcowego wykonania Przedmiotu Umowy, a który odbył się z udziałem dwóch Stron, kwitowany jest sporządzanym przez Wykonawcę i podpisywanym przez Strony Protokołem Odbioru Prac.

- Podpisanie protokołu odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie został wykonany w sposób należyty, w tym zgodny ze specyfikacją Zamawiającego lub warunkami określonymi w Umowie, posiada usterki, wady, braki, Strony podpisują Protokół Odbioru z wynikiem negatywnym, w którym Zamawiający wskazuje wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usunięcia. Termin wskazany przez Zamawiającego jest wiążący dla Wykonawcy. Zamawiający może w szczególności zażądać ponownego wykonania nieprawidłowo wykonanych prac. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad spowodowanych podczas wykonywania Umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

Protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w Protokole Odbioru z wynikiem negatywnym, Strony sporządzają Protokół Odbioru Prac lub, w przypadku odbioru końcowego - Protokół Odbioru Końcowego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy wad nieusuniętych przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, w tym wykonania nieprawidłowo wykonanych prac, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich poniesionych przez Zamawiającego kosztów.

- Usunięcie wad w sposób określony w ust. 9 nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Wzór protokołu odbioru dostępny jest na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w sekcji: „Regulaminy i instrukcje” – Łącze bezpośrednie do dokumentu:

http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik 3a do Umowy

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON W ZAKRESIE PRAC DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

      - Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zapoznania się, stosowania i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego oraz TAURON Wytwarzanie SA instrukcji i innych regulacji wewnętrznych, a w szczególności „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.”, - zwanej dalej „IOBP” w jej aktualnym brzmieniu. Łącze bezpośrednie do dokumentu:

https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=repositoryList&folder=000f00000000&MP_module=intranetRepository

  - wykonania prac z najwyższą starannością, zgodnie z niniejsza Umową, treścią zleceń oraz obowiązującymi normami i przepisami a także zasadami wiedzy technicznej w zakresie przedmiotu Umowy, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz przepisami regulacje te wykonującymi, zmieniającymi lub zastępującymi;

  - uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z IOBP, przy czym koszt dopuszczeń ponosi Zamawiający;

- Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych - nie zakłócały pracy służb Zamawiającego.

- Po ukończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować obiekt i teren wokół obiektu i przekazać go Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest na 1 dzień przed rozpoczęciem robót do dostarczenia Zamawiającemu pełnej listy osób przewidzianych do wykonywania zadań Umowy celem ich przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, zapoznania z ryzykiem występującym w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych oraz ustalenia zasad bezpiecznej pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem. Powyższe szkolenie odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego. Koszt szkolenia ponosi Zamawiający.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

  - właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu pracy;

  - stosowanie technologii i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo środowiska naturalnego; skutki ewentualnych wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych powstałych w wyniku wykonywania lub przy okazji wykonywania Umowy;

  - bezpieczne i zgodne z technologią wykonanie prac, jak również ponosi skutki prawne i finansowe szkód spowodowanych w związku  lub przy okazji wykonywania Umowy;

  - bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie wykonywania prac;

  - dostarczenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy wszelkich osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych itp.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które:

- posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w zakładzie Wykonawcy;

- posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami;

- otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa ma być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią zagrożeniami;

- posiadają odpowiednie kwalifikacje, w szczególności wymagane niniejszą Umową lub wynikające z odpowiednich przepisów.

- Zamawiający ma prawo przeprowadzać kontrole brygad Wykonawcy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacją techniczną i standardami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo przerwać pracę brygad Wykonawcy w przypadku stwierdzenia niestosowania sprzętu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP.

- Upoważnionymi do wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej są pracownicy Zamawiającego, którzy legitymują się ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu „D” wydanymi przez komisje egzaminacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych przypadkach wykonywania robót niezgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami ogólnymi, instrukcjami i procedurami Zamawiającego oraz TAURON Wytwarzanie S.A., niezwłocznie po ich wykryciu.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania informacji na temat wypadków przy pracy oraz zdarzeń wypadkowych, jakim uległy osoby wykonujące Przedmiot Umowy do Działu BHP Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku wykonawca przekazuje kserokopię  kompletu zgromadzonej dokumentacji do Działu BHP Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu wyrządzonych im szkód w związku lub przy okazji realizacji przez Wykonawcę czynności powierzonych Umową. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności szkód będących wynikiem lub powstałych przy okazji realizacji obowiązków określonych w Umowie, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie oraz obowiązków ciążących na Wykonawcy z mocy wewnętrznych regulacji i powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W razie wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w celu przedsięwzięcia niezbędnych czynności zmierzających do obezwładnienia roszczenia bądź zadośćuczynienia przez Wykonawcę zgłoszonemu roszczeniu. Wykonawca pokryje wszelkie roszczenia i koszty w zakresie, w jakim Wykonawca jest odpowiedzialny za ich powstanie, a w razie pokrycia ich przez Zamawiającego lub TAURON Wytwarzanie SA Wykonawca zrekompensuje wszelkie poniesione z tego tytułu koszty lub straty.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do Umowy

KOPIA POLISY (CERTYFIKATU) Z DOWODAMI ZAPŁATY SKŁADEK

UWAGA:

NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK (TJ. POLISA UBEZPIECZENIOWA) DOSTARCZA WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do Umowy

FORMULARZ CENOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa	...................................................................

Adres	...................................................................

Remont AKPiA bloku nr  2,3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno   – Elektrownia II

BLOK nr 2:

| Zakres prac | Jedn. | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. KOMORA PALENISKOWA, INTREX, II CIĄGI |  |  |  |  |
| 1. Pomiary temperatur | szt | 40 |  |  |
| 2. Pomiary ciśnień i Dp | szt | 25 |  |  |
| 3. Napędy pneumatyczne | szt | 32 |  |  |
| 4.Zakup, montaż i uruchomienie nowego siłownika pneumatycznego na zaworze regulatora wtrysku wody SH - 1szt | kpl | 1 |  |  |
| 5.Przewody pneumatyczne (zakup i wymiana) | mb | 500 |  |  |
| II. WALCZAK |  |  |  |  |
| 1. Pomiary poziomu i ciśnień wody | szt | 6 |  |  |
| 2. Napędy pneumatyczne | szt | 1 |  |  |
| III. TRANSPORT POPIOŁU (pompy pod elektrofiltrem szt 6, pompa popiołu dennego szt 2, pompy II ciągu szt 2) |  |  |  |  |
| 1. Napędy pneumatyczne | szt | 40 |  |  |
| IV. PALNIKI ROZPAŁKOWE (2 komplety) |  |  |  |  |
| 1. Detektory płomienia | szt | 4 |  |  |
| 2. Sygnalizatory ciśnienia | szt | 6 |  |  |
| 3. Napędy pneumatyczne na zaworach | szt | 14 |  |  |
| 4. Sprawdzenie krańcówek na lancach palników | szt | 8 |  |  |
| V. POMPY WODY ZASILAJĄCEJ (2 szt) |  |  |  |  |
| 1. Sygnalizator przepływu wody | szt | 2 |  |  |
| 2. Sygnalizator ciśnienia | szt | 2 |  |  |
| 3. Sygnalizator różnicy ciśnień | szt | 2 |  |  |
| 4. Sygnalizator temperatury oleju | szt | 2 |  |  |
| 5. Napęd pneumatyczny (na wodzie chłodzącej) | szt | 2 |  |  |
| VI. WYGARNIACZE POPIOŁU (4 szt) |  |  |  |  |
| 1. Sygnalizatory przepływu wody | szt | 8 |  |  |
| 2. Napędy pneumatyczne na zaworach | szt. | 8 |  |  |
| VII. ZBIORNIKI WODY CHŁODZĄCEJ ( górny i dolny) |  |  |  |  |
| 1. Sygnalizatory poziomu (zbiornik dolny) | szt. | 3 |  |  |
| 2. Napędy pneumatyczne na zaworach | szt. | 3 |  |  |
| VIII. ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA |  |  |  |  |
| 1. Sygnalizator ciśnienia ( presostat ) | szt. | 1 |  |  |
| IX. WENTYLATOR POWIETRZA PIERWOTNEGO |  |  |  |  |
| 1. Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem | kpl. | 1 |  |  |
| X. WENTYLATOR POWIETRZA WTÓRNEGO |  |  |  |  |
| 1. Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem | kpl. | 1 |  |  |
| XI. WENTYLATOR SPALIN |  |  |  |  |
| 1. Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem | kpl. | 1 |  |  |
| XII. WENTYLATOR RECYRKULACJI SPALIN |  |  |  |  |
| 1. Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem | szt. | 1 |  |  |
| 2. Pomiar przepływu spalin | szt. | 2 |  |  |
| 3 Termostaty | szt. | 2 |  |  |
| XIII. DMUCHAWY WYSOKOPRĘŻNE |  |  |  |  |
| 1. Pomiar ciśnienia powietrza do Intreksu | szt. | 1 |  |  |
| XIV. Lance podawania mułu do kotła (4 szt.) |  |  |  |  |
| 1. Siłowniki pneumatyczne na zaworach | szt. | 4 |  |  |
| 2. Przetworniki ciśnienia | szt. | 4 |  |  |
| XV. TURBINA - REGENERACJA NP., WP, SKRAPLACZ , WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY |  |  |  |  |
| 1. Sygnalizatory poziomu wody (pływakowy) - utrudniony dostęp do WP1 i WP2 | szt | 12 |  |  |
| 2. Pomiary przepływu (pomiar zwężkowy Dp.) | szt | 4 |  |  |
| 3 Pomiar ciśnienia pary do turbiny | szt | 2 |  |  |
| 4 Pomiar ciśnienia pary do wymiennika ciepłowniczego | szt | 2 |  |  |
| 5 Pomiar ciśnienia pary w kondensatorze | szt | 2 |  |  |
| XVI. ODGAZOWYWACZ |  |  |  |  |
| 1. Sygnalizatory poziomów | szt | 2 |  |  |
| XVII. Prace przy uruchamianiu urządzeń podczas remontu i uruchamianiu bloku. | Rbh | 40 |  |  |
| XVIII. Wykonanie raportu zbiorczego z przeglądu aparatury | Szt | 1 |  |  |
| Wartość oferty netto dla Bloku nr 2 |  |  |  |  |

BLOK nr 3:

| Zakres prac | Jedn. | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. KOMORA PALENISKOWA, INTREX, II CIĄGI |  |  |  |  |
| 1. Pomiary temperatur | szt | 40 |  |  |
| 2. Pomiary ciśnień i Dp | szt | 25 |  |  |
| 3. Napędy pneumatyczne | szt | 32 |  |  |
| 4.Przewody pneumatyczne (zakup i wymiana) | mb | 800 |  |  |
| II. WALCZAK |  |  |  |  |
| 1. Pomiary poziomu i ciśnień wody | szt | 6 |  |  |
| 2. Napędy pneumatyczne | szt | 1 |  |  |
| III. TRANSPORT POPIOŁU (pompy pod elektrofiltrem szt 6, pompa popiołu dennego szt 2, pompy II ciągu szt 2) |  |  |  |  |
| 1. Napędy pneumatyczne | szt | 40 |  |  |
| IV. PALNIKI ROZPAŁKOWE (2 komplety) |  |  |  |  |
| 1. Detektory płomienia | szt | 4 |  |  |
| 2. Sygnalizatory ciśnienia | szt | 6 |  |  |
| 3. Napędy pneumatyczne na zaworach | szt | 14 |  |  |
| 4. Sprawdzenie krańcówek na lancach palników | szt | 8 |  |  |
| V. POMPY WODY ZASILAJĄCEJ (2 szt) |  |  |  |  |
| 1. Sygnalizator przepływu wody | szt | 2 |  |  |
| 2. Sygnalizator ciśnienia | szt | 2 |  |  |
| 3. Sygnalizator różnicy ciśnień | szt | 2 |  |  |
| 4. Sygnalizator temperatury oleju | szt | 2 |  |  |
| 5. Napęd pneumatyczny (na wodzie chłodzącej) | szt | 2 |  |  |
| VI. WYGARNIACZE POPIOŁU (4 szt) |  |  |  |  |
| 1. Sygnalizatory przepływu wody | szt | 8 |  |  |
| 2. Napędy pneumatyczne na zaworach | szt. | 8 |  |  |
| VII. ZBIORNIKI WODY CHŁODZĄCEJ (górny i dolny) |  |  |  |  |
| 1. Sygnalizatory poziomu (zbiornik dolny) | szt. | 3 |  |  |
| 2. Napędy pneumatyczne na zaworach | szt. | 3 |  |  |
| VIII. ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA |  |  |  |  |
| 1. Sygnalizator ciśnienia (presostat) | szt. | 1 |  |  |
| IX. WENTYLATOR POWIETRZA PIERWOTNEGO |  |  |  |  |
| 1. Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem | kpl. | 1 |  |  |
| X. WENTYLATOR POWIETRZA WTÓRNEGO |  |  |  |  |
| 1. Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem | kpl. | 1 |  |  |
| XI. WENTYLATOR SPALIN |  |  |  |  |
| 1. Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem | kpl. | 1 |  |  |
| XII. WENTYLATOR RECYRKULACJI SPALIN |  |  |  |  |
| 1. Siłownik pneumatyczny wraz z pozycjonerem | szt. | 1 |  |  |
| 2. Pomiar przepływu spalin | szt. | 2 |  |  |
| 3.Termostaty | szt. | 2 |  |  |
| XIII. DMUCHAWY WYSOKOPRĘŻNE |  |  |  |  |
| 1. Pomiar ciśnienia powietrza do Intreksu | szt. | 1 |  |  |
| XIV. Lance podawania mułu do kotła (4 szt.) |  |  |  |  |
| 1. Siłowniki pneumatyczne na zaworach | szt. | 4 |  |  |
| 2. Przetworniki ciśnienia | szt. | 4 |  |  |
| XV. TURBINA - REGENERACJA NP., WP, SKRAPLACZ, WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY |  |  |  |  |
| 1. Sygnalizatory poziomu wody (pływakowy) - utrudniony dostęp do WP1 i WP2 | szt | 12 |  |  |
| 2. Pomiary przepływu (pomiar zwężkowy Dp.) | szt | 4 |  |  |
| 3 Pomiar ciśnienia pary do turbiny | szt | 2 |  |  |
| 4 Pomiar ciśnienia pary do wymiennika ciepłowniczego | szt | 2 |  |  |
| 5 Pomiar ciśnienia pary w kondensatorze | szt | 2 |  |  |
| XVI. ODGAZOWYWACZ |  |  |  |  |
| 1. Sygnalizatory poziomów | szt | 2 |  |  |
| XVII. Prace przy uruchamianiu urządzeń podczas remontu i uruchamianiu bloku. | Rbh | 40 |  |  |
| XVIII. Wykonanie raportu zbiorczego z przeglądu aparatury | Szt | 1 |  |  |
| Wartość oferty netto dla Bloku nr 3 |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty netto Blok nr 2 i 3 |  |  |  |  |
| Łączna wartość podatku VAT …..% |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty brutto Blok nr 2 i 3 |  |  |  |  |

Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, są stałymi cenami netto i nie podlegają zmianie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 6

„Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu 
e-Faktur (KSeF)”

Wersja nr 1 – przeznaczona dla podmiotów, które w dniu udzielania zamówienia / zawarcia umowy są objęte obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- Wykonawca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego: …………………………………………..

(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej zamówienie / umowę lub  adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego w umowie / zamówieniu)

- Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być:

- przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A., 
e – mail: tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl,

- przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice.

- W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 3.

Wersja nr 2 – przeznaczona dla podmiotów, które w dniu udzielania zamówienia / zawarcia umowy nie są objęte obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)1.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- Faktury oraz dokumenty finansowo-księgowe wystawione Zamawiającemu powinny być:

- przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A.,

e – mail: tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl,

- przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice,

- zamieszczone na Platformie Elektronicznego Fakturowania jako faktura ustrukturyzowana zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur powinny być:

- przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego: …………………………………………………….

(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej zamówienie / umowę lub  adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego 
w umowie / zamówieniu)

- przekazane papierowo na adres: …………………………………….

(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej zamówienie / umowę lub  adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego 
w umowie / zamówieniu)

- W przypadku, gdy po zawarciu umowy Wykonawca zostanie objęty obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury powinny być przesyłane w formie ustrukturyzowanej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że:

- sposób przesyłania dokumentów finansowo-księgowych oraz załączników do faktur w formie innej niż ustrukturyzowana przekazywana poprzez KSeF nie ulega zmianie,

- w przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 2.

Załącznik nr 7a  do Umowy

Obowiązki Wykonawcy w zakresie klauzuli zrównoważonego rozwoju

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:

1)	stosowania opakowań zwrotnych

2)	w przypadku zatrudniania cudzoziemców złożenie oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców,

3)	takie organizowanie czasu pracy, aby eliminować ponadmiarową i ponadnormatywną pracę w godzinach nadliczbowych

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 7b  do Umowy

Zasady przeprowadzania audytów u Wykonawcy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego w zakresie związanym z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym:

1) obejmującym zakres pracowniczy:

a) weryfikacji uprawnień pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

b) weryfikacji przeprowadzonych szkoleń BHP dla pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

c) zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,

d)	weryfikacji zasad ewidencjonowania czasu pracy  pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy wraz ze sposobem rozliczania nadgodzin

e) weryfikacji miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pod kątem spełnienia przepisów BHP w tym zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń (rusztowania, uprzęże), dostępu do toalet, wody czy miejsca do spożywania posiłków,

f) weryfikacji czy Wykonawca nie bierze udziału w procederze pracy przymusowej lub handlu ludźmi,

2)	obejmującego Przedmiot Umowy:

a) weryfikacji łańcucha dostawców w kontekście kraju pochodzenia bądź wytworzenia towaru, jakiego dotyczy Umowa,

b) weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy posiadają wymagane certyfikaty, dopuszczenia lub homologacje,

c) weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz dla środowiska,

d) weryfikacji czy Wykonawca w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami dokonuje właściwej segregacji odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią postepowania z odpadami. Odpady te będą przekazywane w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku do właściwego unieszkodliwiania,

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Do uzupełnienia po rozstrzygnięciu postępowania.

Właściwa wersja zostanie wybrana na etapie udzielania zamówienia / zawierania umowy.