Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA

My niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego nr PNP/TZE/01642/2026 prowadzonego w trybie ofertowym pn.: Wykonanie robót budowlanych dla Projektu „Budowa bateryjnego systemu magazynowania energii elektrycznej (BESS) Baranowice” niniejszym oświadczamy, że:

- wszystkie oferowane produkty stanowiące przedmiot zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 7 do SWZ.

- wszystkie oferowane produkty będą fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy, wolne od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawne na dzień dostawy i objęte zostaną gwarancją,

- oferowane produkty posiadają następujące parametry techniczne:

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA

| L.p. | Parametr | Jednostka | POC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napięcie znamionowe w POC | [kV] | 20 kV |

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oferowana | wymagana |
| 1. | Znamionowa moc wejściowa i wyjściowa | [MW] | ………… | co najmniej 3,9 MW (wprowadzenie/wyprowadzenie mocy) |
| 2. | Znamionowa moc wejściowa i wyjściowa bierna | [MVAr] | ………… | - |
| 3. | Znamionowa moc wejściowa i wyjściowa pozorna | [MVA] | ………… | - |
| 4. | Pojemność użyteczna początkowa | [MWh] | ………… | zapewniająca dostarczenie stałej mocy znamionowej przez okres 4h w całym okresie świadczenia usługi mocowej w wygranej Aukcji Głównej Rynku Mocy |
| 5. | Nominalna pojemność energetyczna (znamionowa) | [MWh] | ………… | nie mniejsza niż 17,2 MWh. |
| 6. | Efektywność w obie strony (RTE – Round Trip Efficiency) | [%] | ………… | ≥ 84 % po uruchomieniu |
| 7. | Czas odpowiedzi skokowej | [ms] | ………… | <100 ms |
| 8. | Rodzaj akumulatorów | - | ………… | litowo-jonowe (Li-ion) litowo żelazowo - fosforanowa (LiFePO4) |
| 9. | Poziom harmonicznych: • prądu • napięcia | - | ………… | THD <3% tylko w pracy sieciowej THD<3% |
| 10. | Dokładność regulacji napięcia: | [%] | ………… | +/- 1% |
| 11. | Dokładność regulacji częstotliwości | [%] | ………… | +/- 0,1% |
| 12. | Komunikacja | - | TAK / NIE | - Modbus - IEC 104 (IEC 60870-5-104) przez TCP/IP do komunikacji z SCADA SLS (dwie drogi komunikacji: podstawowa i rezerwowa) - OPC UA – do łączności z VPP - DLMS lub inne do łączności AILU z licznikami – do uzgodnienia - połączenie z nadrzędnym systemem OSD – zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia (z zapewnieniem skutecznej separacji systemu SCADA BESS od SCADA OSD) - połączenie ze wskazanym węzłem zewnętrznym LFC/SOWE TAURON na potrzeby komunikacji z PSE, zgodnie z wytycznymi PSE - inne niezbędne do wymaganej integracji (do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania) |
| 13. | Sprawność inwertera przy mocy znamionowej | [%] | ………… | ≥ 96 % |
| 14. | Gwarantowana trwałość/żywotność akumulatorów | [liczba cykli dla wymaganych warunków] | ………… | min. 6000 cykli przy degradacji ogniw do SOH 70% przyjmując DOD 90% oraz wartości C-rate =0,5 dla ładowania/rozładowania i temp. 25⁰ C ±3⁰ C (zgodna z przedstawioną ofertą, w której powinny się znaleźć szczegółowe ch-ki i potwierdzona deklaracją producenta) |
|  | Oczekiwany okres żywotności BESS | [lata] | ………… | min. 17 lat (przy uwzględnieniu nie większej niż przewidziana degradacji pojemności BESS) |
| 15. | Samorozładowanie systemu BESS | [miesiąc] | ………… | < 3% /miesiąc |
| 16. | Czas trwania gwarancji utrzymania pojemności użytkowej nie mniejszej niż 70% SOH | [cykle/lata] | ………… | wg charakterystyki producenta ogniw (nie mniej niż 15 lat) lub do wykonania 6000 pełnych cykli |
| 17. | Dyspozycyjność BESS (średnioroczna) | [%] | ………… | min. 97% (dla pełnego zakresu dostępności mocy i pojemności użytecznej) |
| 18. | Średnia roczna liczba godzin wyłączeń planowanych BESS | [godz.] | ………… | - |
| 19. | Gwarancja i rękojmia (obejmująca koszt uszkodzonych urządzeń, części zamiennych i transport) | [lata] | ………… | min. 10 lat |
| 20. | Stopień ochrony IP | - | ………… | min. IP54 |
| 21. | Ochrona antykorozyjna kontenerów (w przypadku wykonania kontenerowego) | - | TAK / NIE | Zgodnie z ISO 12944-2 (kolorystyka i położenie logo do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania) |
| 22. | System ochrony p. poż. | - | ………… | Ochrona p.poż BESS obejmująca obligatoryjnie: - system ochrony p. poż. umożliwiający detekcję i gaszenie modułów bateryjnych z wykorzystaniem środka (gaz, aerozol) przyjaznego dla środowiska tj. nietoksycznego, - instalację gaśniczą umożliwiającą podanie wody przez PSP do wnętrza kontenera poprzez przyłącze zewnętrzne lub instalację suchego pionu gaśniczego z rozprowadzeniem po kontenerze bateryjnym. |
| 23. | Dodatkowy przyłącz do zasilania potrzeb własnych BESS | - | TAK / NIE | opcjonalnie, tylko w sytuacjach awaryjnych |
| 24. | Liczba zastosowanych przekształtników do konwersji DC/AC umożliwia dalszą pracę BESS w POC na poziomie co najmniej 90% mocy dyspozycyjnej po awarii jednego inwertera | - | TAK / NIE | opcjonalnie |
| 25. | Producent BMS | - | ………… | - |
| 26. | Producent EMS | - | ………… | - |
| 27. | Producent modułów bateryjnych | - | ………… | - |
| 28. | Producent inwerterów |  | ………… |  |
| 29. | Rodzaj chłodzenia modułów bateryjnych | - | ………… | - |
| 30. | Rodzaj zabudowy BESS (kontenerowa/modułowa/inna) | - | ………… | - |
| 31. | Ilość inwerterów | [szt.] | ………… | - liczba przekształtników – co najmniej 2 szt., przy czym usterka/awaria jednego inwertera nie ogranicza pracy pozostałych inwerterów - przekształtniki dwukierunkowe, czterokwadrantowe przystosowane do pracy wyspowej i spełniające m.in. normy kompatybilności z zakresu odporności na zakłócenia |
| 32. | Moc inwerterów (wymienić dla każdego z osobna) | [MVA] | ………… | - |
| 33. | Sprawność inwertera przy mocy znamionowej | [%] | ………… | ≥ 96 % |
| 34. | Poziom mocy akustycznej inwerterów | [dB] | ………… | - |
| 35. | Liczba transformatorów SN/nN do wyprowadzenia mocy BESS | [szt.] | ………… | - |
| 36. | Producent transformatora SN/nN do wyprowadzenia mocy BESS | - | ………… | - |
| 37. | Model transformatora SN/nN do wyprowadzenia mocy BESS | - | ………… | - |
| 38. | Moc pojedynczego transformatora SN/nN | [MVA] | ………… | - |
| 39. | Napięcie górne pojedynczego transformatora SN/nN | [kV] | ………… | - |
| 40. | Napięcie dolne pojedynczego transformatora SN/nN | [kV] | ………… | - |
| 41. | Powierzchnia pojedynczego transformatora SN/nN | [m2] | ………… |  |
| 42. | Całkowita powierzchnia zajmowana przez transformatory do wyprowadzenia mocy BESS | [m2] | ………… | - |
| 43. | Poziom mocy akustycznej transformatora/-ów do wyprowadzenia mocy | [dB] | ………… | - |
| 44. | Producent transformatora separującego | - | ………… | - |
| 45. | Model transformatora separującego | - | ………… | - |
| 46. | Rodzaj transformatora separującego (olejowy/suchy) | - | ………… | - |
| 47. | Producent transformatora potrzeb własnych | - | ………… | - |
| 48. | Model transformatora potrzeb własnych | - | ………… | - |
| 49. | Średnie miesięczne zużycie energii na potrzeby własne BESS (podtrzymanie systemów, HVAC) | [MW] | ………… | - |
| 50. | Liczba kontenerów/modułów | [szt.] | ………… | - |
| 51. | Powierzchnia pojedynczego kontenera | [m2] | ………… | - |
| 52. | Wymiary kontenerów/modułów | [mm] | ………… | - |
| 53. | Pojemność znamionowa pojedynczej jednostki (kontenera/ zestawu modułów) | [MWh] | ………… | - |
| 54. | Pojemność użyteczna pojedynczej jednostki (kontenera/ zestawu modułów) | [MWh] | ………… | - |
| 55. | Oczekiwany okres żywotności BESS | [lata] | ………… | min. 17 lat |
| 56. | Wymagane wyposażenie podstawowe i systemy | - | TAK / NIE | - system grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjny HVAC - system ochrony ppoż. Integracja sygnałów alarmowych i technicznych do SSWiN (zgodnie z wymaganiami przepisów) - system zabezpieczeń technicznych SOT, zawierający: - system sygnalizacji włamania i napadu „SSWiN” - niezależny System Dozoru Wizyjnego „SDW” - system ochrony obwodowej „SOO” - elektroniczne systemy zabezpieczenia technicznego - ogrodzenie - oświetlenie zewnętrzne - aktywny układ chłodzenia min. w części bateryjnej - opcjonalnie system zasilania potrzeb własnych wraz z niezbędnymi dodatkowymi urządzeniami - BMS – system zarządzania bateriami zapewniający efektywną eksploatację systemu oraz chroniący we właściwy sposób baterie przed uszkodzeniem - system SCADA BESS (z funkcjonalnością EMS lub systemy SCADA BESS oraz EMS, zgodnie z rozdz. IV ust. 3) – system zarządzania BESS - zabudowa stacji operatorskiej / HMI (Human Machine Interface) dla systemu SCADA BESS (lub systemów SCADA BESS oraz EMS) w celu umożliwienia sterowania i nadzoru lokalnego BESS (lokalna/obiektowa SCADA BESS z pełną funkcjonalnością EMS całego obiektu ewentualnie SCADA BESS + EMS, zgodnie z rozdz. IV ust. 3) - oprogramowanie operatorskie umożliwiające zarządzanie pracą BESS na obiekcie (lokalne) oraz zdalne z wykorzystaniem odpowiednich kanałów komunikacyjnych wskazanych w OPZ lub połączenia VPN z sieci TAURON - Wszystkie w/w systemy powinny być w pełni konfigurowalne oraz zarządzalne. Dla urządzeń sieciowych Zamawiający nadaje odpowiednią adresację IP. Nie dopuszczamy rozwiązań typu black – box, w szczególności dla rozwiązań sieciowych i serwerowych/stacji roboczych. Konfiguracja sieciowa i sprzętowa będzie weryfikowana podczas przeprowadzanych testów (cyber) bezpieczeństwa |
| 57. | Wymagane do spełnienia przez BESS normy/dokumenty normalizacyjne/certyfikaty/regulacje/wytyczne | - | TAK / NIE | - PN- EN IEC 62933-1:2018-06 - PN-EN IEC 62933-2-1:2018-03E - PN-EN IEC 62933-5-2:2020-07 - PN-EN IEC 62619:2023-02 - IEC TS 62933-5-1:2017 - IEC TS 62933-3-1:2018 - IEC TR 62933-2-200:2021 - IEC TS 62933-2-2:2022 - IEC TS 62933-3-3:2022 - IEC TS 62933-3-2:2023 - IEC TR 62933-4-200 ED1 - IEC TR 62933-2-201:2024 - IEC 62443-3-3 - IEC 62443-4-2 - UL 9540 - UL1973 - CE - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - Wymagania wynikające z zapisów obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) lokalnego OSD: - Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), PSE S.A. – Maj 2025 r., zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WKP.744.18.15.2024.WŻ.MKo4 z dnia 15 maja 2025 r. (opubl. w: PSE 2025-05-30) - Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L112/1, Komisja Europejska, 27.04.2016, dokument nr 32016R0631, (opubl. w: NC RfG) - Wymagania wynikające z obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) lokalnego OSD, z uwzględnieniem wymagań technicznych dla magazynów energii elektrycznej przyłączanych lub przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oraz załącznikiem „Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych oraz magazynów energii elektrycznej przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oraz wymagania wynikające z dokumentów wskazanych w tej IRiESD - Wytyczne dla Farm Wiatrowych, Fotowoltaicznych i Elektrowni Wodnych oraz Magazynów Energii Elektrycznej w zakresie Systemów OT oraz Sieci OT i Sieci IT w Grupie TAURON wraz z załącznikami (3) - Wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla Systemów IT oraz systemów OT wykorzystujących technologie IT - Standard modelowania architektury Systemów OT z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa - Zasady dotyczące zdalnego dostępu VPN dla Wykonawcy - Wymagania do testów bezpieczeństwa - Standardy unijne w zakresie bezpieczeństwa - Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie systemów zabezpieczenia technicznego i systemów sygnalizacji pożarowej w Grupie TAURON |
| 58. | Funkcjonalności | - | TAK / NIE | Podstawowe funkcje/tryby pracy BESS uruchamiane symultanicznie i/lub z określonymi priorytetami: - praca w trybie ręcznym/automatycznym, - praca w trybie regulacji napięcia w punkcie przyłączenia, - voltage sag mitigation/ voltage dip mitigation – ograniczanie spadków napięcia, - regulacja częstotliwości (ręczna/automatyczna), - praca w trybie regulacji mocy czynnej w zakresie ±Pn, - praca w trybie regulacji mocy biernej ±Q na potrzeby sieci, - Output power smoothing (fluctuation reduction), - Peak shifting, - Peak shaving, - Power oscillation damping (POD), - zdolność do pracy ciągłej bez utraty sprawności, - zdolność do częstych < 10 s zmian mocy wyjściowej w zakresie od 0% do 100% mocy maksymalnej oraz zmian kierunku przepływu energii ładowanie / rozładowanie -100%/100%, - praca wyspowa BESS, - zapewnienie możliwości harmonogramowania pracy BESS z rozdzielczością 15 min na okres min 7 dni, poprzez wgrywanie przez lokalny system SCADA BESS oraz systemy nadrzędny, z wykorzystaniem wskazanych w OPZ kanałów komunikacji – plików z harmonogramem pracy w uzgodnionym formacie (np. xlsx, csv, xlm), - zapewnienie możliwości weryfikacji i korekty wgranych harmonogramów pracy (nadpisywanie tylko niewykonanych jeszcze okresów) - zapewnienie możliwości weryfikacji wykonania harmonogramów (np. zestawienie plan vs rzeczywiste wykonanie) – możliwość pobrania raportu we wskazanym formacie pliku z rzeczywistą pracą magazynu - inne funkcje zaoferowane przez dostawcę. BESS powinien posiadać zdolności do pracy w trybie kształtowania parametrów sieci (ang. Grid Forming) polegającej m.in. na: - zachowaniu magazynu energii elektrycznej jako źródło napięciowe, - zapewnieniu inercji syntetycznej, - tłumieniu oscylacji, Szczegółowy zakres i rozwiązania techniczne w tym sposób sterowania i aktywacji tryb kształtowania parametrów sieci należy uzgodnić na etapie projektowania magazynu energii elektrycznej. Powyższe funkcjonalności powinny być zaprojektowane pod kątem przewidywanych źródeł przychodu dla BESS: arbitraż cenowy, rynek mocy oraz inne usługi systemowe. |

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

W przypadku zabudowy dodatkowo instalacji gaśniczej wodnej tryskaczowej lub zraszaczowej, należy opracować i uzgodnić projekt odprowadzenia  wody z kontenera bateryjnego oraz terenu. inwestycji.

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić