Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie pn. „Przegląd oraz serwis bram garażowych, bram wjazdowych oraz szlabanów w lokalizacjach należących do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu.”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług przeglądu (dalej: Przegląd) oraz serwisu (dalej: Naprawa) bram garażowych, bram wjazdowych oraz szlabanów (wskazanych 
w Załączniku nr 1 do OPZ) w lokalizacjach należących do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, obejmujących następujący zakres czynności:

  - Przegląd

- bramy garażowe z napędem oraz bez napędu:

- sprawdzanie i regulacja skrzydeł bramy,

- regulacja i konserwacja bram,

- sprawdzanie oraz regulacja blatów bramy,

- kontrola  punktów  mocowań  prowadnic, zawiasów, podwieszeń, pozostałych elementów konstrukcji bramy,

- regulacja oraz konserwacja elementów okuciowych i jezdnych: zawiasy środkowe, wsporniki rolek, rolki jezdne,

- sprawdzanie stanu technicznego oraz ewentualna regulacja naciągu sprężyn skrętnych

- kontrola działania i stan bębnów nawojowych, linek stalowych podnoszących blat bramy, regulacja sprężyn napinających linki,

- sprawdzanie  i  regulacja  systemów  bezpieczeństwa:  zabezpieczanie  zerwania linek,  zabezpieczanie pęknięcia sprężyn, zabezpieczanie dolnej krawędzi bramy, fotokomórki,

- kontrola zabezpieczeń  antywłamaniowych: zabezpieczanie przed podważeniem,

- kontrola i regulacja sprzęgła łączącego wał,

- kontrola montażu technicznego napędu,

- ustawianie napięcia łańcucha przekładni napędu,

- kontrola stanu technicznego urządzeń sterujących: sterowanie, sterowniki, wyłączniki,

- ponowne programowanie sterowania.

- bramy wjazdowe z napędem oraz bez napędu:

- sprawdzanie i regulacja skrzydeł bramy,

- kontrola punktów mocowania elementów konstrukcyjnych oraz ruchomych konstrukcyjnych bramy,

- regulacja elementów okuciowych i jezdnych: zawiasy, wsporniki rolek oraz rolek jezdnych,

- sprawdzanie stanu technicznego oraz zabezpieczeń antykorozyjnych,

- kontrola poprawności połączeń elektrycznych napędu oraz urządzeń peryferyjnych, zabezpieczeń przed zgnieceniem, listw zabezpieczenia krawędziowego, fotokomórki,

- kontrola stanu technicznego urządzeń sterujących,

- wykonywanie niezbędnych regulacji połączeń ruchomych oraz ich przesmarowywanie w szczególności wózków jezdnych, prowadnic bocznych 
i górnych wraz z rolkami, kół i listew zębatych,

- sprawdzanie  stanu  poprawności  działania  oraz  ewentualna  regulacja  urządzenia odsprzęglającego,  umożliwiającego ręczne otwieranie bramy 
w przypadku awarii,

- sprawdzanie stanu technicznego urządzenia napędowego – w tym zużycie elementów siłownika,

- sprawdzanie stanu instalacji elektrycznej oraz poprawności działania silnika elektrycznego.

- szlabany

- sprawdzanie oraz regulacja wyważenia ramienia szlabanu,

- kontrola punktów mocowania elementów konstrukcyjnych oraz ruchomych konstrukcyjnych szlabanu,

- sprawdzanie stanu technicznego oraz zabezpieczeń antykorozyjnych,

- kontrola poprawności połączeń elektrycznych napędu oraz urządzeń peryferyjnych, zabezpieczeń przed zgnieceniem, listwa zabezpieczenia krawędziowego, fotokomórki,

- kontrola stanu technicznego urządzeń sterujących: sterowanie, sterowniki przyciskowe, wyłączniki.

1. 2. Naprawa bram garażowych, wjazdowych oraz szlabanów:

- czynności serwisowe (inne niż Przeglądy) związane z naprawą bram garażowych, bram wjazdowych oraz szlabanów, wykonywane przez Wykonawcę na dodatkowe zlecenie Zamawiającego,

- wymiana urządzeń na fabrycznie nowe w przypadku braku możliwości naprawy lub gdy koszt naprawy nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Wykonawca składając ofertę podaje :

- w zakresie Przeglądów - zryczałtowaną ceną netto za wykonanie jednego przeglądu wszystkich urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego OPZ

-  w zakresie Napraw – cenę za roboczogodzinę pracy serwisanta.

W ramach zaoferowanego wynagrodzenia za wykonanie Przeglądów (czynności wskazane w pkt. 1.1. powyżej) Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w cenie koszty drobnych materiałów eksploatacyjnych w szczególności: smary, styki, cewki, sprężynki, żarówki sygnalizacyjne do urządzeń, filtry, śruby, baterie do pilotów, rolki jezdne do bram, sworznie do ram siłownika, podkładki, zawleczki oraz bezpieczniki.

- Miejsce wykonania robót

Według Załącznika nr 1 – Wykaz bram i szlabanów TAURON Dystrybucja Odział Wrocław.

- Termin/harmonogram wykonania robót

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy etapami:

a)	w zakresie Przeglądów cyklicznie:

  - Przegląd pierwszy (obejmujący przegląd wszystkich bram i szlabanów wskazanych w Załączniku nr 1 do OPZ)  – w terminie od 04.05.2026 r. do 15.05.2026 r.

  - Przegląd drugi (obejmujący przegląd wszystkich bram i szlabanów wskazanych 
w Załączniku nr 1 do OPZ) – w terminie od 01.10.2026 r. do 15.10.2026 r.;

b)	w zakresie Napraw sukcesywnie na podstawie zleceń do 31 grudnia 2026 r.

- Gwarancja

Zleceniobiorca udzieli Zleceniodawcy gwarancji jakości w zakresie wykonanej  Naprawy:

  - 12 miesięcy – na dostarczone materiały i części zamienne/podzespoły oraz wykonane usługi w ramach wykonania danego Zlecenia;

  - równy okresowi gwarancji producenta (jednak nie krótszy niż 24 miesiące) – na dostarczone urządzenie i wykonane usługi w przypadku Zlecenia którego przedmiotem będzie dostawa i montaż kompletnych urządzeń.

- Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować wiedzą i zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zasady wykonywania usług w zakresie Napraw

- Ustala się czas reakcji na zgłoszenie, za który przyjmuje się przybycie serwisanta na miejsce lokalizacji urządzenia: najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od otrzymania zgłoszenie.

- Termin naprawy wady lub usunięcia usterki wynosi 2 dni robocze. W uzasadnionych przypadkach (czas oczekiwania na zamówione części) Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wydłużyć termin naprawy.

- Dodatkowe informacje i wymagania

- Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji Przedmiotu Zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych 
z wykonywaniem Usługi oraz celem uzyskania wszelkich informacji koniecznych 
i przydatnych do jej wyceny. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej na poszczególnych obiektach należy kontaktować  się  z osobami  wskazanymi w załączonej do Opisu Przedmiotu Zamówienia tabeli z wykazem bram i szlabanów – Załącznik na 1 do OPZ.

Wizja lokalne nie jest obligatoryjna.

- Materiały/części zamienne/urządzenia dostarczone na potrzeby Napraw będą rozliczane odrębnie. Do kosztów zakupów materiałów/części zamiennych/urządzeń poniesionych przez Wykonawcę nie zostaną doliczone żadne dodatkowe koszty. Wykonawca zobowiązany jest wykazać koszty zakupu materiałów/części zamiennych/urządzeń niezbędnych do wykonania Napraw oraz na żądanie Zamawiającego udokumentować dowodami zakupu.

- Wykonanie Naprawy będzie poprzedzone wyceną Wykonawcy zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie w zakresie Przeglądów urządzeń powinno obejmować koszt dojazdu do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 1 do OPZ.

- Wynagrodzenie w zakresie Napraw (stawka roboczogodziny serwisanta) powinna obejmować  koszt dojazdu do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 1 do OPZ

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), 
w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

8. Załączniki do OPZ

1)  Załącznik nr 1 – Wykaz  bram i szlabanów TAURON Dystrybucja o. Wrocław.