TAURON Serwis Sp. z o.o., zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku, dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na zadanie: „Prace remontowe na OPP nr 1 i 2 kotła bloku 910MW w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie’’.

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Serwis Sp. z o.o. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy są zainteresowani realizacją usługi objętej badaniem rynku.

Niniejsze Ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w badaniu rynku oraz złożenia szacunkowej oferty budżetowej.

Odpowiedź oraz dodatkowe informacje prosimy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej, bądź wysyłając wiadomość z informacją o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku na adres:  Dawid.Mielniczuk@tauron-serwis.pl,

W przypadku zgłaszania istotnych dla Wykonawcy elementów kontraktowych, bądź uwag, ograniczeń dotyczących udziału w postępowaniu prosimy o wpisywanie ich w pole tekstowe „Istotne dla Wykonawcy elementy kontraktowe/uwagi” w formularzu RFI’’.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia informacja o jego wszczęciu zostanie zamieszczona na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

ZAKRES PRAC:

Miejsce realizacji:

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie, ul. Dobrej Energii 11, 43-603 Jaworzno.

Prace remontowe na OPP nr 1 i 2 kotła bloku 910MW w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie

TERMIN REALIZACJI:

Termin wykonania zadania w trakcie postoju bloku 910MW od 06.07.2026 r. do 24.09.2026 r.

Realizacja prac na obiekcie od 06.07.2026 do 24.09.2026 z zastrzeżeniem, iż zakończenie prac obiektowych i udostępnienie obrotowych podgrzewaczy powietrza do rozruchu bloku po remoncie nastąpi do 18.09.2026 r.

Kluczowe terminy dla bloku nr 10:

- możliwość rozpoczęcia prac po myciu kotła od 19.01.2026 r.

- gotowość do próby wodnej kotła 24.03.2026 r.

- uruchomienie palników rozpałkowych 10.04.2026 r.

- dostarczenie dokumentacji poremontowej do 03.04.2026 r.

WYKAZ URZĄDZEŃ:

Dane techniczne obrotowego podgrzewacza powietrza:

Oznaczenie podgrzewacza wg typoszeregu RAFAKO S.A. DT 33/1900

Ilość podgrzewaczy na kotle 2 szt.

Ciężar całkowity (z elementami grzejnymi) 646 811 kg

Ciężar elementów grzejnych 381 552 kg

Powierzchnia ogrzewalna elementów grzejnych 115 380 m2

Wysokość wypełnienia 1900 mm

Układ sektorów (spaliny/powietrze pierwotne/powietrze wtórne) 172,5/45/120 deg

Średnica wirnika (po obróbce) 15 370 mm

Obroty wirnika 1,30 min -1

Numery fabryczne 850 i 851

Dane techniczne napędu:

Przekładnia Nord SK103F VL IEC200

Przełożenie przekładni 60,71

Silnik elektryczny Celma 2SIEK 200L6B

Moc silnika 22 kW

Obroty silnika 987 min-1

Napięcie zasilania 400 V

Przełożenie zazębienia wieńca palczastego 12,49

CZYNNOŚCI, DO WYKONANIA KTÓRYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY:

Podstawowym zadaniem prac jest wykonanie przeglądu dwóch obrotowych podgrzewaczy powietrza w zakresie:

- Sprawdzenie stanu uszczelnienia wirnika oraz wielkości luzów  taśm uszczelniających (wraz z regulacją luzów)

- Wymiana taśm uszczelnienia promieniowego - przyjęto zakres : wymiana 72 segmentów.

- Wymiana taśm uszczelnienia obwodowego (przyjęto zakres: wymianę segmentów skrajnych taśm obwodowych na GK po stronie spalin - razem 4 segmenty.

- Przegląd stanu koszy grzewczych (komplet)

- Sprawdzenie stanu dysz zdmuchiwaczy i instalacji gaszenia pożaru wraz z oczyszczeniem  8 dysz

- Sprawdzenie i usunąć ewentualnych przecieków oleju  - bez wymiany elementów

- Sprawdzenie stanu uszczelnień wałów (góra oraz dół)

- Wymiana  sznurów uszczelniające wałów  - 4 kpl

- Sprawdzenie drożności odpowietrzników zamontowanych w przekładniach napędów podgrzewacza oraz obudowach łożysk górnego i dolnego – 8 odpowietrzników

- Zdemontowanie osłon pod napędami i wykonanie pomiaru luzu wierzchołkowego na każdym z napędów OPP

- Wykonanie pomiaru twardości powierzchni zęba każdego z kół zębatych

- Wykonanie regulacji luzu każdego napędu

- Naprawa skrzydeł uszczelniających uszczelnienia osiowego

- Dostawa i wymiana węży gumowych powietrza zaporowego

- Przegląd warsztatowy przekładni napędowych wraz z wymianą kół napędowych

- Wykonanie diagnostyki ustawień istniejącego układu sterowania pod kątem zakresów pracy i sprawdzenia układu detekcji szczeliny

- Zamiana istniejącego układu sterowania (zamiana algorytmów w DCS)

- Modernizacja istniejących czujników minimalnej szczeliny wraz z uruchomieniem.

- Wykonanie i dostawa szczegółowego sprawozdania z wykonanego remontu

Uwagi Zamawiającego:

- Wykonawca w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu (maszyn, narzędzi i urządzeń takich jak: suwmiarka, taśma miernicza, wiertarka magnetyczna, zaciskarka hydrauliczna do sworzni).

- Prace wykonywane będą w terminach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

- Wszystkie prace transportowe konieczne do wykonania Zadania wykonuje Wykonawca.

- Wszystkie nieprawidłowości oraz usterki wynikłe podczas przeprowadzania prób powinny być zgłoszone niezwłocznie do Zamawiającego.

- Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie na swój koszt pomieszczeń warsztatowych i socjalnych

- Wszystkie dostarczone urządzenia i aparatura sterownicza powinny być wykonane w takim stopniu ochrony, jaki wynika z otoczenia, w którym zostanie zabudowana.

- Wykonawca realizuje wszystkie dostawy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym:

- branża mechaniczna: Elektrody EN;EB;ER, drut spawalniczy,  topniki, gazy spawalnicze (tlen, acetylen, CO2, argon,  propan-butan,) folia zabezpieczająca, odrdzewiacze, odtłuszczacze do metalu, papier ścierny, pierścienie segera, wazeliny techniczne, śruby i nakrętki typowe do M 24, podkładki zwykłe i sprężyste do rozmiaru śrub M24, tarcze do cięcia, tarcze do szlifowania, czyściwo, cyna, pasty lutownicze, gwoździe, blachowkręty, koszulki termokurczliwe, kotwy i kołki rozporowe, lut  miękki, nity zrywalne, o-ring do średnicy fi 50 mm, opaski ślimakowe, opaski kablowe, pasty i proszki do docierania, penetranty,  rozpuszczalniki uniwersalne, aceton, benzyna, denaturat, silikony zwykłe,  smary stałe, smary silikonowe, wazeliny techniczne, farby podkładowe do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych, nity, pakuły lniane, szczotki druciane, zawleczki, kompozyty polimerowe do naprawiania węzłów łożyskowych oraz powierzchni uszczelniających.

- branża elektryczna: śruby, nakrętki i podkładki typowe do rozmiaru M 24, tarcze do cięcia, tarcze do szlifowania, typowe końcówki kablowe i listwy zaciskowe, kotwy i kołki rozporowe, nity ,koszulki termokurczliwe, taśmy izolacyjne i kablowe, opaski kablowe, cyna, pasty lutownicze, lut  miękki, gazy spawalnicze (tlen, acetylen, propan-butan),  pasty do czyszczenia izolatorów, lakiery elektroizolacyjne spray, odrdzewiacze, odtłuszczacze do metalu zwykłe, penetranty,  aceton, benzyna, silikony zwykłe, wazelina techniczna, rozpuszczalniki uniwersalne, kleje do osadzania łożyska, farby podkładowe do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych, kleje do gwintów i uszczelniania łączonych powierzchni płaskich, włóknina, czyściwo, folie zabezpieczająca.

- branża AKPiA: śruby, nakrętki i podkładki typowe do rozmiaru M 24, tarcze do cięcia, tarcze do szlifowania, złączki do instalacji pneumatycznych fi8 i fi 12, typowe końcówki kablowe i listwy zaciskowe, kotwy i kołki rozporowe, nity ,koszulki termokurczliwe, taśmy izolacyjne i kablowe, opaski kablowe, cyna, pasty lutownicze, lut  miękki, gazy spawalnicze (tlen, acetylen, propan-butan ),  pasty do czyszczenia izolatorów, lakiery elektroizolacyjne spray, odrdzewiacze, odtłuszczacze do metalu zwykłe, penetranty,  aceton, benzyna, silikony zwykłe, wazelina techniczna, rozpuszczalniki uniwersalne, kleje do osadzania łożysk, farby podkładowe do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych, kleje do gwintów i uszczelniania łączonych powierzchni płaskich, włóknina, czyściwo, folia zabezpieczająca.

- sprzęt podstawowy: spawarki, wciągarki, elektronarzędzia, szekle, zawiesia, ręczny podnośnik hydrauliczny, pozostały sprzęt ręczny.

Materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji zadania muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed rozpoczęciem remontu i posiadać wymagane certyfikaty i atesty. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać dokumenty pozwalające stwierdzić ich rok produkcji.

- Do koordynacji całości spraw bieżących wynikających z realizacji niniejszego Zamówienia Strony wyznaczają swoich przedstawicieli.

- Wytwórcą i właścicielem odpadów jest Wykonawca. Zużyte materiały eksploatacyjne zabiera ze sobą Wykonawca.

- Utylizacja wytworzonych odpadów wraz z dostarczeniem kart przekazania odpadów należy do Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania jednoznacznie oznaczonych nazwą swojej firmy pojemników na wytworzone odpady.

Wymagane dokumenty na etapie podpisania umowy:

1. Imienny wykaz pracowników Wykonawcy.

2. Oświadczenie przeszkolenia pracownika dozoru Wykonawcy .

3. Wykaz pracowników oraz oświadczenia o badaniach lekarskich, szkoleniach, w tym BHP i świadectwach kwalifikacyjnych pracowników firmy.

4. Wykaz stosowanych substancji niebezpiecznych i preparatów chemicznych stosowanych przez Wykonawcę.

Załączniki:

2. Formularz RFI.