**TAURON Wytwarzanie S.A.** zaprasza do udziału w badaniu rynku dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na:

**Dostawę pompy wirowej VANTON typu SG-PY1800HA z silnikiem WEG 3 160M-2 15kW**

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji   
w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące postępowania i są zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert, stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku. W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu, warunki udziału w postępowaniu i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

1. **Przedmiot Zamówienia**

Przedmiotem postępowania będzie dostawa fabrycznie nowej, nieregenerowanej pompy typu  
SG-PY1800HA, wyspecyfikowanej w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nr pozycji Zamawiającego** | **Opis produktu oryginalnego** | **J.m.** | **Ilość** |
| a | b | c | d | e |
| 1. | 540-003-460-0 | POMPA WIROWA TYP SG-PY1800HA Z SILNIKIEM WEG 3 160M-2 15kW  - pompa pionowa,  - Q=30m3/h, H=25 m sł. wody, silnik 15kW, 3000 obr/min  - wszystkie części mające kontakt z medium wykonane z polipropylenu,  - łożyska wału: ceramiczne/CFT z przepłukiwaniem,  - wyposażenie: płyta fundamentowa, rura tłoczna, kołnierz 3" ASA150, rura ssąca, kosz ssawny;  - Silnik: 15kW, 2950 obr/min, IP55, 400V, 3~, 50Hz, z termistorami i grzałką antykondensacyjną.  - sprzęgło i osłony sprzęgła,  Medium: ścieki ze stacji oczyszczania kondensatu - odczyn  1-14 pH  Wykonanie analogiczne jak pompy o numerach seryjnych S-25565, S-25566, S-32258, S-32259 | kpl. | 1 |

Producentem pomp stanowiących przedmiot zamówienia jest firma VANTON PUMP & EQUIPMENT CORP.

1. **Produkty równoważne**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne.

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt posiadający cechy geometryczne i hydrauliczne identyczne jak produkt oryginalny, spełniający takie same funkcje i  zapewniający takie same lub lepsze parametry pracy jak produkt oryginalny, o jakości wykonania, zastosowanych materiałach nie gorszych niż wskazany przez Zamawiającego produkt oryginalny z uwzględnieniem informacji uzupełniających dotyczących wykonania wskazanych przy opisie pozycji oraz zgodny z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności wprowadzania zmian konstrukcyjnych w układach technologicznych Zamawiającego, a wszystkie części zamienne będą w pełni wymienne i identyczne z tymi stosowanymi w pompie zainstalowanej na stanowisku (VANTON S-32259).

Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca w planowanym postępowaniu będzie zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:

* Oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny spełnia wymagania techniczne określone w Postępowaniu dla produktu równoważnego.
* opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. **Dokumenty wymagane wraz z dostawą:**

* dowód dostawy,
* DTR w języku polskim
* Deklaracja zgodności CE
* Karta gwarancyjna

1. **Miejsce dostawy:**

Miejscem dostawy będzie: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin.

1. **Gwarancja:**

Zamawiający wymaga gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zabudowy jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy.

Niniejsze zapytanie o informację nie stanowi zaproszenia do składania ofert cenowych. Podana w zgłoszeniu cena szacunkowa zostanie wykorzystana wyłącznie jako informacja do celów budżetowych.

Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej. Przy udzielaniu odpowiedzi prosimy również o uzupełnienie pliku „Formularz wyceny szacunkowej” tj. wprowadzenie informacji o zakresie dostawy, proponowanym terminie realizacji w tygodniach od daty zawarcia zobowiązania oraz szacowanej cenie z uwzględnieniem kosztów dostawy na bazie DDP magazyn Zamawiającego.

W przypadku uwag do opisu przedmiotu zamówienia lub wymagań/warunków udziału prosimy o przekazanie takiej informacji wraz ze zgłoszeniem.

----------------------------------------   
Osoba wyznaczona do kontaktu:

Dorota Ksiondz numer telefonu: 572 992 649,

adres e-mail: dorota.ksiondz@tauron-wytwarzanie.pl