Jaworzno 10.03.2026 r.

TAURON Wytwarzanie SA zaprasza do udziału w badaniu rynku dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na:

„Wykonanie remontu wytwornicy pary Vissmann typ SHPD 25000 HD20 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III”

obejmującego prace diagnostyczne, remontowe wraz z wymianą 70 szt. płomieniówek III ciągu wytwornicy pary oraz odbiory techniczne, w tym UDT umożliwiające dalszą bezpieczną eksploatację urządzenia”

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie SA informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące postępowania i są zainteresowani realizacją usług objętych badaniem rynku.

Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert, stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku. W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Cel realizacji zadania

Wykonanie napraw mechanicznych wytwornicy pary zgodnie z zaleceniami UDT - celem uzyskania dopuszczenia UDT do dalszej eksploatacji.

- Opis Wytwornicy pary – typ SHPD 25000 HD20

- Dane techniczne Wytwornicy pary :

Producent: Vissmann

Typ: SHPD 25000 HD20

Rodzaj paliwa: olej opałowy lekki

Wydajność pary: 25 Mg/h

Ciśnienie robocze: 1,7 MPa

Temperatura pary: 245 do 270 °C

Rok produkcji / uruchomienia: 2016

Urządzenie podlegające dozorowi UDT

b. Opis działania Wytwornicy pary w części podlegającej opisanemu poniżej zakresowi prac:

Wytwornicę pary stanowi kocioł produkcji HKB (Grupa Viessmann) typu SHPD25000 HD20, który wytwarza parę przegrzaną o parametrach 1,7 MPa i temperaturze maksymalnej 270 °C w ilości maksymalnej 25 t/h.

Jest to kocioł o konstrukcji płomienicowo-płomieniówkowej, trójciągowy, dwupłomienicowy z dodatkowo zabudowanym przegrzewaczem pary i podgrzewaczem wody. Kocioł składa się z poziomego korpusu w kształcie walca, z 2 wewnętrznych płomienic oraz rzędów płomieniówek. Nawrót spalin pomiędzy płomienicą (ciąg 1), a płomieniówkami (ciąg 2 i 3) następuje w całkowicie chłodzonej wodą komorze nawrotnej spalin. Płomienica i płomieniówki umieszczone są wzdłuż cylindrycznego korpusu (układ poziomy).

Przestrzeń korpusu pomiędzy płomienicami i płomieniówkami wypełniona jest wodą tworząc cylindryczny walczak. Obie płomienice i płomieniówki umieszczone są wzdłuż cylindrycznego korpusu (układ poziomy).

Płomienice stanowiąca palenisko kotła wykonane są w formie falistej rury o średnicy 1320/1470 mm i długości 4900 mm każda. Palniki umieszczone są w przedniej części płomienic, a wytworzony płomień kierowany od czoła kotła do tylnej komory nawrotnej spalin.

Przy prawidłowo dobranych parametrach pracy palników płomień sięga końca płomienicy i nie wchodzi do komory nawrotnej. Spalanie paliwa jakim jest olej opałowy lekki odbywa się w obszernym palenisku (płomienicy), na końcu którego gazy spalinowe przeprowadzane są przez tylną komorę nawrotną spalin do drugiego ciągu rur spalinowych (płomieniówek).

Po przejściu przez rząd płomieniówek drugiego ciągu do czoła kotła gazy spalinowe przechodzą do przegrzewacza pary zabudowanego z przodu kotła, a następnie wchodzą w rząd płomieniówek trzeciego ciągu.

Po przejściu przez trzeci ciąg spaliny kierowane są do ekonomizera (podgrzewacza wody zasilającej) zabudowanego z tyłu kotła. Po schłodzeniu w ekonomizerze kierowane są poprzez zbiorczą komorę spalin za pomocą czopucha do komina.

- Zakres planowanych prac.

  - W zakresie Zamawiającego pozostają:

prace przygotowawcze obejmujące otwarcie włazów, demontaż elementów niezbędnych do zrealizowania wymiany płomieniówek III ciągu kotła właściwego wytwornicy oraz prace zakończeniowe obejmujące zamknięcie włazów, montaż zdemontowanych elementów, przywrócenie pierwotnego stanu wszystkich zdemontowanych elementów.

Zakres Zamówienia  obejmie następujące zadania:

  - Wymiana płomieniówek górnych rzędów III ciągu kotła :

a.	demontaż płomieniówek – dwa górne rzędy III ciągu – 58 szt., oraz opcjonalnie 12 szt. płomieniówek trzeciego rzędu.

b.	diagnostyka den sitowych III ciągu w obrębie wymienianych płomieniówek wraz z ich regeneracją zgodnie z wytycznymi UDT -  częściowa rewizja UDT po zakończeniu regeneracji sit.

c.	dostawa nowych płomieniówek (zakup rur na płomieniówki, ich przefabrykacja – docinanie na wymiar oraz dostawa w zakresie Wykonawcy)

d.	Montaż płomieniówek III ciągu – 58 + 12 szt. rur o wymiarach ɸ76,1 x 2,9 mm i długości ok.  5820 mm – materiał P235GH

3.3 Przeprowadzenie próby ciśnieniowej i odbiorów UDT

3.4 Przekazanie Zamawiającemu poświadczeń, dokumentacji powykonawczej i końcowego protokołu odbioru zrealizowanych prac.

UWAGA:

W przypadku materiału płomieniówek P235GH prosimy dodatkowo zaproponować materiał o zwiększonej odporności na korozję w stosunku do materiału dotychczasowego wraz z podaniem różnicy w cenie.

Materiały złączne I uszczelnianiające dostarcza Wykonawca.

- Uwagi

Zamawiający przewiduje dla zainteresowanych wizję lokalną – w przypadku zainteresowania - termin do ustalenia z osobami wyznaczonymi do kontaktu.

- Termin realizacji

Grudzień 2026 r. w terminie 10 dni od dnia udostępnienia przygotowanej Wytwornicy Pary do wymiany płomieniówek.  Szczegółowy harmonogram realizacji i wymagane terminy Zamawiający poda po wszczęciu postępowania zakupowego na przedmiotowe zadanie.

- Warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich ośmiu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim zakresem planowanemu do realizacji Przedmiotowi Zamówienia.

  - Wykonawca będzie dysponował na potrzeby realizacji planowanego Zamówienia osobami posiadającymi umiejętności zawodowe, doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje w zakresie świadczenia usług objętych zakresem planowanego Zamówienia.

Zapraszając do udziału w planowanym postępowaniu, prosimy o informację czy przedstawiony przez nas zakres i termin realizacji prac oraz wymagania stawiane potencjalnym Oferentom, pozwolą Państwu na złożenie oferty i uczestniczenie w postępowaniu. Umożliwi nam to – niezależnie od publikacji ogłoszenia na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – wysłanie informacji o planowanym postępowaniu bezpośrednio do Państwa, na wskazany adres mailowy.

Odpowiedź na powyższe zapytanie wraz z wyceną prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWOZ  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:

mirela.kastelik@tauron- wytwarzanie .pl. w terminie do dnia  10.04.2026r. godz. 10:00.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

daniel.bak@tauron-wytwarzanie.pl

grzegorz.sojka@tauron-wytwarzanie.pl

- Formularz cenowy

| Lp. | Szczegółowy zakres prac | JM | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace przygotowawcze | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | Wymiana płomieniówek III ciągu kotła | szt. | 70 |  |  |
| 7 | Przeprowadzenie próby ciśnieniowej i odbiorów UDT | kpl. | 1 |  |  |
| 9 | Jednostkowa cena regeneracji 1 dm2 powierzchni dna sitowego i płomienicy | 1 dm2 | wynikowo |  |  |
| Wartość netto oferty [zł] |  |  |  |  |  |

Załącznik : Rysunek poglądowy wytwornicy pary SHPD25000 HD20