W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Przeniesienie rozdzielni prądu stałego 220VDC „DC2” i zastąpienie nią istniejącej rozdzielni „EB1” w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem w postępowaniu,

- 	pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Podstawą do przedstawienia wyceny/wstępnej oferty cenowej - zgodnie z załączonym Formularzem cenowym - jest Opis planowanego przedmiotu zamówienia.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Opis przedmiotu Zamówienia

Zakres planowanych prac:

- Przeniesienie rozdzielni „DC2 220VDC” i transport w miejsce docelowe.

- Demontaż rozdzielni „EB1 220VDC” i transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Montaż rozdzielni „DC2 220VDC” i podpięcie zasilania oraz odpływów.

- Montaż prostownika PR4 ora szafy przyłączeniowo-rozdzielczej QR3-4.

- Po likwidacji rozdzielnicy „DC2 220V DC” należy w systemie nadzoru sterowania i wizualizacji dokonać niezbędnych zmian i aktualizacji w zakresie wizualizacji opisów i sygnałów alarmowych.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów wszystkich kabli (nowych oraz przepinanych), prób funkcjonalnych oraz protokołów.

Szczegółowe informacje:

Należy odpiąć wszystkie istniejące odpływy i zasilanie w celu dalszego wykorzystanie ich w zamienianej rozdzielni.

Rozdzielnia DC2 składa się z 7 segmentów, przeniesieniu podlegają 4 segmenty wskazane przez zamawiającego.  
Rozdzielnia DC2 oraz prostownik PR4 będą zdemontowane i złożone w magazynie w odległości ok 400m od inwestycji.

Zasilanie i wszystkie odpływy z rozdzielnicy „EB1 220VDC” zostaną dopasowane do rozdzielni „DC2” 220VDC, w przypadku za krótkiego kabla zasilającego należy go zmufować, kable instalacji w obrębie CSC należy wymienić na nowe.

W celu zachowania połączeń pomiarowych prądu, napięcia, sygnalizacji doziemienia jak i zasilania rozdzielnicy obwodów sterowania należy ułożyć nowe kable pomiędzy nową posadowiona rozdzielnicą a nastawnia nadrzędną (Zdjęcie 4 oraz tabela 1).

Dokładne długości kabli ustalić na wizji lokalnej!

Dla Wykonawcy dostępny projekt techniczny do wglądu u Zamawiającego.

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

- miejsce realizacji: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia   Łagisza w Będzinie

- terminy realizacji: III-IV kw. 2026r.

- termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,

- planowane kryteria oceny ofert – cena 100 %.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj.

- Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował na potrzeby realizacji Umowy:

  - osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu oraz prac kontrolno‑pomiarowych dla urządzeń i sieci elektroenergetycznych Grupy 1, co najmniej w zakresie: pkt 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392). W szczególności osoby te muszą posiadać kwalifikacje do: obsługi i montażu urządzeń elektroenergetycznych prądu stałego (DC), wykonywania podłączeń kabli, prac montażowych przy rozdzielniach nN i DC, wykonywania pomiarów ochronnych i funkcjonalnych instalacji elektrycznych.

  - osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „D”, do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, montażu oraz prac kontrolno‑pomiarowych dla urządzeń i sieci elektroenergetycznych Grupy 1, co najmniej w zakresie: pkt 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Osoba dozoru będzie odpowiedzialna za nadzór nad prowadzeniem prac elektroenergetycznych, dopuszczanie do pracy oraz kontrolę jakości wykonanych prac i pomiarów.

  - osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie automatyki i AKPiA, uprawnioną do wprowadzania zmian w systemach nadzoru, sterowania i wizualizacji (SCADA), obejmujących aktualizacje opisów, stanów, sygnałów alarmowych oraz konfiguracji systemu po wykonaniu modernizacji rozdzielnic DC.

  - osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania pomiarów elektrycznych, potwierdzone uprawnieniami SEP E z wpisem „pomiary” lub osobnym certyfikatem pomiarowym – odpowiedzialną za pomiary rezystancji izolacji, impedancji, ciągłości połączeń oraz wykonanie dokumentacji pomiarowej.

  - osobą posiadającą uprawnienia UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego (HDS, suwnice, wózki widłowe), jeżeli wykorzystywane będą w procesie demontażu, załadunku i transportu rozdzielnic.

  - niezbędnym sprzętem, narzędziami i urządzeniami wymaganymi do realizacji przedmiotu Umowy, w tym:

    - urządzeniami do transportu wewnętrznego (wózek widłowy / HDS / suwnica),

    - wózkami transportowymi, pasami i rolkami do relokacji segmentów rozdzielni,

    - miernikami elektrycznymi (rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, ciągłości przewodów, testerami funkcjonalnymi),

    - narzędziami elektroizolacyjnymi,

    - środkami ochrony osobistej (maty, rękawice dielektryczne, uziemiacze przenośne),

    - sprzętem do znakowania i opisu kabli.

Uwaga: dopuszcza się posiadanie ww. uprawnień łącznie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

- Paweł Faba        tel.: 572 886 233, email: pawel.faba@tauron-wytwarzanie.pl

- Jakub Kania       tel.: 573 137 782, email: jakub.kania@tauron-wytwarzanie.pl

- Andrzej Armatys tel.: 572 889 520, email: andrzej.armatys@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku wraz ze wstępną ofertą cenową prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ.

Formularz cenowy

| Lp. | Zakres prac | Jedn. miary | ilość | Wartość PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeniesienie rozdzielni prądu stałego 220VDC „DC2” i zastąpienie nią istniejącej rozdzielni „EB1” w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Łagisza w Będzinie. |  |  |  |  |
|  | Przeniesienie rozdzielni „DC2 220VDC” i transport w miejsce docelowe. | kpl | 1 |  |
|  | Demontaż rozdzielni „EB1 220VDC” i transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego. | kpl | 1 |  |
|  | Montaż rozdzielni „DC2 220VDC” i podpięcie zasilania oraz odpływów. | kpl | 1 |  |
|  | Montaż prostownika PR4 ora szafy przyłączeniowo-rozdzielczej QR3-4. | kpl | 1 |  |
|  | Zaktualizowanie systemu wizualizacji nastawni nadrzędnej o wprowadzone zmiany. | kpl | 1 |  |
|  | Wykonanie protokołu z prób i pomiarów | kpl | 1 |  |
| Wartość umowy netto PLN |  |  |  |

Zdjęcia i schematy pomocnicze:

Zdjęcie 1 Przód rozdzielni EB1

Zdjęcie 2 Tył rozdzielni EB1

Zdjęcie 3 Drzwi rozdzielni EB1

Zdjęcie 4 Rozdzielnie 220VDC "DC2".

Zdjęcie 5 Widok poglądowy miejsca ułożenia kabli sterowniczych.

Rysunek 1 Schemat posadowienia nowej rozdzielnicy

Tabela 1 Kable do ułożenia (dokładną długość kabli ustalić na wizji lokalnej).

Rysunek 2 Nowy schemat zasilania rozdzielni EB1.