W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Modernizacja rurociągu pary świeżej w zakresie zmiany miejsca zabudowy pomiarów temperatury pary świeżej w rejonie stacji RS A0LBF w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem w postępowaniu,

- 	pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Podstawą do przedstawienia wyceny/wstępnej oferty cenowej - zgodnie z załączonym Formularzem cenowym - jest Opis planowanego przedmiotu zamówienia.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

I.	OPIS PLANOWANEGO PRZEDMIOTU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zawiera Załącznik nr 1

II.	WARUNKI REALIZACJI PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA:

  - oczekiwany Okres gwarancji/ rękojmi – 12/24 m-ce.

  - zabezpieczenia należytego wykonania umowy: wymagane

  - wynagrodzenie powykonawcze zgodne z HRF

  - odbiór: częściowy/końcowy

  - planowane kryteria oceny ofert: 100% cena netto

III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wykonawca powinien wykazać, że wykonał  w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie  ,   zrealizował co najmniej dwie usługi obejmujące swoim zakresem remont/wymianę/modernizację rurociągów o ciśnieniu powyżej 2 MPa na  bloku energetycznym o mocy nie mniejszej niż 50 MW, a łączna wartość netto tych usług była nie niższa niż 100 000,00 PLN

- Wykonawca będzie dysponował w ilości niezbędnej osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające wszystkich pracowników zespołu do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji  i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 01 lipca2022 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2022 poz. 1392) tj.:

osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym do następujących urządzeń i sieci: Grupa 2 minimum pkt 3 oraz 21 w zakresie pkt. 3 (Załącznik nr 1) lub Grupa 2 minimum pkt 1 i 10 w zakresie pkt 1 (Załącznik nr 2) oraz Grupa 1 minimum pkt 2 oraz 13 w zakresie pkt 2 (Załącznik nr 1) lub Grupa 1 minimum pkt 2 oraz 10 w zakresie pkt 2 (Załącznik nr 2)  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

co najmniej jedną osobą spełniającą wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „D”, do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym  do następujących urządzeń i sieci: Grupa 2 minimum pkt 3 oraz 21 w zakresie pkt. 3 (Załącznik nr 1) lub Grupa 2 minimum pkt 1 i 10 w zakresie pkt 1 (Załącznik nr 2) oraz Grupa 1 minimum pkt 2 oraz 13 w zakresie pkt 2 (Załącznik nr 1) lub Grupa 1 minimum pkt 2 oraz 10 w zakresie pkt 2 (Załącznik nr 2)      – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia - 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

ponadto:

osobami posiadającymi uprawnienia spawacza wg PN-EN ISO 9606-1 adekwatne do rodzaju prowadzonych prac spawalniczych (średnice i grubości spawanych materiałów oraz odpowiadająca im grupa materiałowa  wg PN-CR ISO 15608)

osobami posiadającymi Certyfikat personelu nadzoru spawalniczego – IWE zgodnie 
z PN-EN ISO 14732 oraz 3 ‒ letnie doświadczenie i praktykę zawodową do pełnienia nadzoru nad realizacją prac spawalniczych,

osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- Wykonawca przedstawi kopię decyzji potwierdzającej uprawnienia zakładu do wykonywania określonych czynności odpowiadających zakresowi i przedmiotowi Zamówienia.

Uwaga:  dopuszcza się posiadanie ww. uprawnień łącznie.

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

# Termin realizacji:  od  dnia zawarcia  umowy  do  31.10.2026

## Prace na obiekcie w trakcie remontu kapitalnego od 06.07.2026 r. do 24.09.2026 r.

## Wymagane zakończenie prac obiektowych i udostępnienie rurociągu pary świeżej do rozruchu bloku po remoncie do 18.09.2026r.

## Miejsce realizacji: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna ‒ Oddział Elektrownia  Nowe Jaworzno 
w Jaworznie, ul. Dobrej Energii 11, 43-603 Jaworzno.

V.	WIZJA LOKALNA

Obowiązkowa  wizja lokalna

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

Robert Kaczanowski nr tel. 605 214 844,

email: Robert.kaczanowski@tauron-wytwarzanie.pl

Tomasz Macura	nr tel. 695 400 421,

email: tomasz.macura@tauron-wytwarzanie.pl

Mateusz Rajca nr tel. 516 110 516,

email: mateusz.rajca@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku wraz ze wstępną ofertą cenową - Załącznik nr 2 prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:

piotr.jarzyna@tauron-wytwarzanie.pl

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu i realizacji Zamówienia

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz cenowy

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

zadanie pod nazwą:

„Modernizacja rurociągu pary świeżej w zakresie zmiany miejsca zabudowy pomiarów temperatury pary świeżej w rejonie stacji RS A0LBF w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie”

Termin realizacji

Termin realizacji zadania: od daty zawarcia Umowy do 31.10.2026 r.

Prace będą realizowane w kolejnych etapach:

- uzgodnienie modernizacji w UDT.

– zakończenie prac budowlanych (montaż podestów). Praca możliwa podczas ruchu bloku.

- ingerencja w aktualne rurociągi – prace mechaniczne możliwe wyłącznie na postoju bloku,  wykonanie prac AKPiA. Prace na obiekcie w trakcie remontu kapitalnego od 06.07.2026 r. do 24.09.2026 r. Wymagane zakończenie prac obiektowych i udostępnienie rurociągu pary świeżej do rozruchu bloku po remoncie do 18.09.2026r.

– Odbiór UDT, zaizolowanie rurociągów.

– przekazanie dokumentacji powykonawczej, jakościowej.

Ogólny zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych miejsc zabudowy pomiarów temperatury pary świeżej w rejonie 4 sztuk stacji A0LBF. Zakres prac obejmuje m.in. dostawy, uzgodnienie w UDT, montaż nowych elementów z branż: mechaniczna, budowlana oraz AKPiA. Modernizacja powinna być wykonana w oparciu o projekty wykonawcze (PW), których właścicielem jest Zamawiający.

Zgodnie z projektem wykonawczym modernizacji przewiduje się, że prace z branży mechanicznej w zakresie montowania nowych króćców i osłon termopar powinny być wykonywane w trakcie postoju bloku:

Zakres prac pn. „ Ingerencja w aktualne rurociągi” – praca wyłącznie na postoju bloku. Prace na obiekcie w trakcie remontu kapitalnego od 06.07.2026 r. do 24.09.2026 r. Wymagane zakończenie prac obiektowych i udostępnienie rurociągu pary świeżej do rozruchu bloku po remoncie do 18.09.2026r.

Opis układu rurociągu pary świeżej

Zadaniem rurociągu pary świeżej, podczas normalnej eksploatacji, jest doprowadzenie pary z komór A0HAH70BB011 i A0HAH70BB021 ostatniego stopnia przegrzewacza pierwotnego SH4 AHAH70AC001 do króćców zintegrowanych zaworów odcinająco – regulacyjnych turbiny WP.

Króćce wylotowe ostatniego przegrzewacza SH4 AHAH70AC001 umieszczone są po obu stronach, przedniej części kotła. Para wyprowadzana jest z nich za pomocą czterech rurociągów A0LBA11BR010, A0LBA12BR010, A0LBA21BR010, A0LBA22BR010 (średnica wewnętrzna każdego rurociągu 225 mm, grubość ścianki 70 mm, materiał X10CrWMoVNb9-2), z których każdy zapewnia 25% przepływu, po czym przechodzi w dwie nitki A0LBA15BR010 i A0LBA25BR010, z których każdy obsługuje 50% przepływu dochodzące bezpośrednio do turbiny A0MA.

Parametry rurociągu pary świeżej:

W ramach opracowania wskazane zostaną nowe lokalizacje dla króćców pomiarowych termopar A0LBA11CT001, A0LBA11CT002, A0LBA12CT001, A0LBA12CT002, A0LBA21CT001, A0LBA21CT002, A0LBA22CT001, A0LBA22CT002 oraz dla króćców rezerwowych – po jednym na każdy z rurociągów. Na rysunku poniżej na przykładzie rurociągu A0LBA11BR010 przedstawiono oryginalny układ termopar (1) oraz nową ich lokalizacje (2).

Zakres prac

- Branża Mechaniczno – Technologiczna

  - Uzgodnienie prac w UDT oraz realizacja prac zgodnie z uzgodnioną w UDT dokumentacją,

  - Dostawa oraz montaż nowych króćców do pomiarów temperatur wraz z dostawą i montażem osłon termopar zgodnie z PW,

  - Podczas montażu króćców oraz osłon termopar Wykonawca ma obowiązek zapewnienia czystości wewnątrz rurociągu pary świeżej. Technologia wykonania nowych króćców oraz montażu osłon powinna zapewnić brak przedostania się elementów metalicznych do wnętrza rurociągu pary świeżej. Czystość rurociągu będzie odbierana przez Zamawiającego przed każdym spawaniem nowego króćca. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania Zamawiającemu odbioru czystości,

  - W ramach prac mechanicznych Wykonawca wykona, dostarczy oraz wymieni jednej krócieć do pomiarów temperatury na rurociągu LBA11 – dotyczy to jednego z czterech aktualnie zamontowanych króćców zaznaczonych jako pozycja 1 na powyższym rysunku. W ramach wymiany jednego króćca Wykonawca uzgodni technologię naprawy w UDT wraz z wykonaniem badań nieniszczących, wydaniem poświadczeń na dostarczony króciec oraz wykonaną naprawę oraz będzie uczestniczył podczas odbioru UDT. Demontaż i montaż izolacji w miejscu naprawy jest po stronie Wykonawcy. Rysunek króćca pomiarowego znajduje się w dokumentacji PW,

  - Demontaż izolacji w miejscach modyfikacji aktualnych rurociągów,

  - Odtworzenie izolacji i oblachowania w miejscach modyfikacji aktualnych rurociągów,

  - Zabezpieczenie antykorozyjne nowych elementów,

  - Wykonanie badań i prób wymaganych przez UDT (VT, PT, RT itp.),

  - Przygotowanie dokumentacji odbiorowej UDT, uczestnictwo podczas odbiorów UDT,

  - Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, jakościowej.

- Branża Budowlana

  - Wykonanie nowych podestów roboczych zgodnie z dokumentacją PW. Montaż podestów konieczny jest do wykonania nowych króćców i zamontowania osłon termopar wraz z zapewnieniem obsługi termopar zamontowanych w nowych miejscach,

- Branża AKPiA

  - Wykonawca powinien doprowadzić aktualnie eksploatowane termopary do nowych lokalizacji wraz z poprowadzenie tras kablowych,

  - Wykonanie modyfikacji branży AKPiA wyszczególnionych w PW,

- Obowiązki Wykonawcy

  - Opracowanie Planu Kontroli i Badań (PKiB) wraz z przekazaniem do Zamawiającego celem zatwierdzenia PKiB przed przystąpieniem do prac. Wykonawca powinien zachować odpowiednią jakość wykonywania prac w oparciu o przekazany PKiB.

  - Przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu prac na obiekcie, wraz z aktualizacją z postępu prac.

  - Wszelkie prace wykonywane w ramach zadania powinny być realizowane zgodnie ze standardami przyjętymi dla bloku 910 MW. Rozwiązania techniczne powinny być zunifikowane do rozwiązań aktualnie eksploatowanych urządzeń bloku.

  - Wykonawca powinien wykonać dokumentację red corex po wykonaniu prac na podstawie  dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Zamawiającego w taki sposób, aby odwzorowała stan faktyczny po wykonaniu wszystkich prac. Na jej podstawie należy wykonać dokumentacje powykonawcze branżowe.

  - Udział w naradach remontowych,

  - Współudział podczas odbiorów UDT.

  - Współpraca z Zamawiającym w zakresie określenia miejsca budowy rusztowania. Dostawa, montaż oraz demontaż rusztowania po stronie Zamawiającego.

- Wykaz dokumentacji wykonawczej

  - U-57190_C1 - mech-tech

  - U-57233_A1 - AKPiA

  - U-57234_B1 – budowlana

Dokumentacja  do wglądu w trakcie wizji lokalnej

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

| Lp. | Czynność | Termin | % Płatności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzgodnienie modernizacji w UDT | Do 06.07.2026 r. | 10% |
| 2 | - Zakończenie prac budowlanych (montaż podestów). Praca możliwa podczas ruchu bloku | Do 18.09.2026r. | 10% |
| 2 | - Ingerencja w aktualne rurociągi – prace mechaniczne możliwe wyłącznie na postoju bloku, wykonanie prac AKPiA |  | 20 |
| 2 | - Odbiór UDT, zaizolowanie rurociągów |  | 40 |
| 3 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej, jakościowej | Do 31.10.2026 r. | 20% |

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

FORMULARZ CENOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa	...................................................................

Adres	...................................................................

zadanie pod nazwą:

Modernizacja rurociągu pary świeżej w zakresie zmiany miejsca zabudowy pomiarów temperatury pary świeżej w rejonie stacji RS A0LBF w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie

| Lp. | Zakres prac - wyszczególnienie robót | Cena netto (zł) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja rurociągu pary świeżej w zakresie zmiany miejsca zabudowy pomiarów temperatury pary świeżej w rejonie stacji RS A0LBF |  |

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)