Załącznik nr 2

Opis przedmiotu i realizacji Zamówienia

zadanie pod nazwą:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji jednostki gazowej szczytowej OCGT Jaworzno w lokalizacji TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III”

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego, polegającego na wybudowaniu, montażu, uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji jednostki gazowej szczytowej OCGT w lokalizacji TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

W ramach realizacji inwestycji - budowa jednostki gazowej szczytowej OCGT Jaworzno w lokalizacji Jaworzno ul. Promienna 51 zachodzi konieczność wykonania niezbędnych robót budowlanych wraz z montażem  wszystkich niezbędnych urządzeń i instalacji pomocniczych i towarzyszących we wskazanym przez zamawiającego miejscu.

Zakres robót budowlanych i usług obejmuje m. in.:

- Przygotowanie i wygrodzenie terenu budowy,

- Przeprowadzenia niezbędnych prac ziemnych pod wykonanie fundamentów urządzeń i instalacji,

- Montaż systemu uziemiającego,

- Wykonanie fundamentów wszystkich urządzeń i instalacji,

- Wykonanie tymczasowych i docelowych dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych w tym niezbędnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z makroniwelacją i zagospodarowaniem terenu,

- Montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kompletnej turbiny gazowej i generatora wraz dyfuzorem i kominem spalin, czerpnią, chłodnicami powietrza, systemem gaszenia CO2 oraz układami olejowymi, układami chłodzenia uzwojeń stojana i wirnika, układem wzbudzenia  statycznego generatora, systemem regulacji napięcia, zabezpieczeń i monitoringu wraz z kompletną aparaturą pomiarową i zespołem wyłącznika generatorowego.

- Budowę budynku technologicznego nastawni,

- Budowę stacji przygotowania gazu,

- Dostarczenie i montaż agregatów Diesla,

- Budowę budynku i montaż transformatorów,

- Budowę budynku elektrycznego rozdzielni GIS 220kV,

- Budowę zbiornika wody zdemineralizowanej,

- Budowę zbiornika gospodarki olejowej,

- Budowę zbiornika gospodarki glikolem,

- Budowę pompowni p.poż wraz ze zbiornikiem wody,

- Dostawę i zabudowę chłodni wentylatorowej w obiegu zamkniętym,

- Dostawę, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kompletnego systemu sterowania nadrzędnego DCS kompatybilnego z systemem TCS dostarczonego wraz z turbiną gazową,

- Wykonanie estakad technologicznych,

- Wykonanie prac w branżach elektrycznej, AKPIA i sanitarnych,

- Opracowanie projektów wykonawczych i powykonawczych.

Program funkcjonalno-użytkowy będzie stanowić podstawę do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych, robót budowlanych oraz do przygotowania oferty, przez wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia związanego z wybudowaniem, montażem, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji jednostki gazowej szczytowej OCGT Jaworzno.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego w trybie Ustawy PZP na dostawę turbiny/n gazowych szczytowych i transformatora/ów o mocy ok. 1x600 MWe lub 2x300 MWe o wybranym wariancie poinformuje Wykonawcę PFU w ciągi 5 dni od wyboru.

Zakłada się etapową realizację prac:

- Opracowanie kompletnego PFU dla wybranego przez Zamawiającego wariantu technologicznego

  - W ramach opracowania PFU Wykonawca będzie musiał zawrzeć w nim wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa uzgodnione z naszymi komórkami merytorycznymi,

- Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej do postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego w tym m.in.:

- Współudział z Zamawiającym w opracowaniu umowy w zakresie technicznym na wybór Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego na bazie wzorców umów zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień Grupy TAURON wraz z analizą oczekiwań rynkowych wynikających z przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych (WKR). Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie formalno – prawnym Umowa będzie przygotowana przez Kancelarię zewnętrzną wybraną w odrębnym postępowaniu.

- Opracowanie razem z Zamawiającym warunków udziału w postępowaniu na wybór GW, gwarantowanych parametrów technicznych, kryteriów oceny ofert, etc.

- Przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania do SWZ w ilości do 1500, oraz wsparcie Zamawiającego gdy sprawa trafi do KIO. Przewiduje się, że w postępowaniu udział weźmie około 6 Wykonawców.

Opracowanie i dostarczenie PFU oraz dokumentów w wersji elektronicznej na nośniku pendrive (1 egz. podpisany w formacie pdf i 1 egzemplarz w formie edytowalnej).

PFU powinien zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, ponadto powinien zawierać opis zakresu technologicznego wraz ze schematami i rysunkami technicznymi.

Na podstawie zakresu robót Wykonawca oszacuje planowane koszty realizacji zadania inwestycyjnego oraz opracuje harmonogram prac z podziałem na poszczególne etapy (MS Project), takie jak:

- prace projektowe,

- prace związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych,

- roboty budowlane,

- dostawy głównych urządzeń,

- montaż instalacji.

- Dokumentacja Zamawiającego

W ramach odrębnego postępowania Zamawiający wyłoni Wykonawcę dokumentacji projektowej zawierającej m. in. PROJEKT PODSTAWOWY który będzie:

- stanowić dokumentację techniczną planowanego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy Jednostki Szczytowej OCGT Jaworzno,

- ukierunkowany na optymalizację (skrócenie) harmonogramu realizacji inwestycji.

- wykonany i podpisany przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i specjalistycznymi analogicznymi jak dla projektu architektoniczno-budowlanego (PAB).

- Projekt podstawowy będzie:

- przedstawiał rozwiązania techniczne dla wszystkich układów i instalacji we wszystkich branżach;

- stanowił podstawę do opracowywania projektów technicznych i wykonawczych we wszystkich branżach i będzie umożliwiał koordynację w zakresie prowadzonych prac projektowych;

- podzielony na części dotyczące poszczególnych układów i obiektów budowlanych;

- podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Każda część projektu podstawowego będzie zawierać:

- Opis techniczny instalacji, układu, obiektu budowlanego, charakterystykę głównych urządzeń.

- Zestawienie podstawowych parametrów technicznych, charakterystyki układu i jego elementów, zestawienie głównych elementów układu z podaniem parametrów technicznych.

- Kryteria doboru rozwiązań technicznych z uzasadnieniem.

- Kompletny wielobranżowy model 3D obiektu.

- Schematy technologiczne, elektryczne, AKPiA itp.

- Rysunki z rozplanowaniem i lokalizacją obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji – rzuty i charakterystyczne przekroje.

- Rysunki zawierające rezerwacje przestrzeni remontowych i serwisowych podstawowych urządzeń i instalacji zarówno w rzucie (place odkładcze, drogi transportowe) jak i w przekroju (pionowe ciągi serwisowo-transportowe).

- Rysunki będą przewidywać podstawowe drogi ewakuacyjne dla personelu oraz pionowe ciągi komunikacyjne.

- Założenia i powiązania z innymi branżami w tym lokalizację i wartości podstawowych obciążeń stropów i posadzek, wymaganą nośność podstawowych urządzeń dźwigowych.

- Odwołania do systemu zapewnienia jakości.

- Zakres podległości instalacji pod organy kontrolne i jednostki certyfikujące, np. UDT, TDT.

- Lokalizację i usytuowanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników (pomieszczenia biurowe, nastawnie operatorskie, szatnie, itp.),

- Poszczególne części (dla wszystkich branż) projektu podstawowego będą zawierać podane poniżej elementy.

- Część ogólna projektu podstawowego

- Opis organizacji projektu oraz wykaz składników całości dokumentacji.

- Opis ogólny.

- Ogólna koncepcja układu przestrzennego i funkcjonalnego przedsięwzięcia.

- Zakres Dostaw i Usług w poszczególnych branżach.

- Plan zagospodarowania terenu.

- Zakres przekładek we wszystkich branżach i ewentualnych rozbiórek, które winny być zrealizowane przed wejściem Wykonawcy na plac budowy.

- Wykaz zastosowanych w projekcie norm.

- Plan ochrony przeciwpożarowej, w tym: opis zagrożenia pożarowego, strefy pożarowe i przegrody oddzielenia pożarowego, układy wykrywania i powiadamiania o pożarze, układy i sprzęt gaśniczy.

- Analiza akustyczna, która musi zawierać model akustyczny inwestycji. Celem analizy jest ustalenie gwarantowanych parametrów technicznych oraz wymagań, zaleceń dla urządzeń, budynków w tym zakresie.

- Wykaz, parametry, lokalizacja punktów styku we wszystkich branżach dla połączeń pomiędzy instalacjami projektowanymi, istniejącymi oraz Dostawcy Technologii. Wykonawca opracuje także w osobnym dokumencie tabelę punktów styku zawierającą dane jak w zdaniu pierwszym podpunktu.

- Ocena zagrożenia wybuchem wraz z określeniem stref.

- Projekt podstawowy - część technologiczno-mechaniczna

- Opisy wszystkich instalacji technologicznych i pomocniczych wraz z podaniem podstawowych parametrów pracy.

- Komplet schematów P&ID wszystkich instalacji technologicznych.

- Rozplanowanie instalacji technologicznych i pomocniczych – model 3D, rzuty poziome, przekroje.

- Specyfikacje i zużycie surowców, produktów, czynników pomocniczych.

- Zużycie energii i czynników energetycznych.

- Charakterystyki podstawowych parametrów pracy oraz wydajnościowo-sprawnościowe urządzeń.

- Specyfikacje ogólne – wymagania techniczne instalacji i urządzeń, rurociągów wraz z zakresem konieczności certyfikacji / weryfikacji instalacji przez jednostki certyfikujące, UDT i TDT, wytycznymi malowania, zabezpieczeń antykorozyjnych, izolacji.

- Lokalizacja pól odkładczych.

- Transport pionowo-poziomy z określeniem lokalizacji i rodzaju urządzeń (np. suwnice, wciągniki, dźwigi) - przeznaczenie, podstawowe dane techniczne, lokalizacja z zaznaczonym zasięgiem w przypadku suwnic.

- Lokalizacja urządzeń i instalacji na rzutach poziomych i przekrojach obiektów budowlanych.

- Projekt podstawowy - część elektryczna

- Schemat jednokreskowy układu elektroenergetycznego.

- Opis techniczny rozwiązania sterowań, synchronizacji, regulacji i powiązań z systemem sterowania układu elektrycznego, DCS i istniejącymi układami.

- Obliczenia zwarciowe, bilanse mocy,

- Zasadnicze wymagania w zakresie sterowania, blokad, zabezpieczeń i sygnalizacji pracy urządzeń, zastosowana aparatura i urządzenia, wytyczne do doboru aparatury i zabezpieczeń.

- Analiza rozpływu mocy czynnej i biernej.

- Opis koncepcji stanów pracy, opisy konfiguracji kluczowych układów zasilania (podstawowe, rezerwowe, awaryjne).

- Opis techniczny dla charakterystyki głównych urządzeń układu elektrycznego, parametry techniczne wraz z kryteriami doboru m.in. dla:

  - Układu wyprowadzenia mocy.

  - Układu zasilania potrzeb własnych i układów pomocniczych.

  - Instalacji pomocniczych (instalacji uziemień, ochrony odgromowej, oświetlenia podstawowego, awaryjnego, zewnętrznego i przeszkodowego, gniazd wtykowych i remontowych, zasilania urządzeń HVAC, urządzeń dźwigowych, instalacji sygnalizacji pożarowej, bram).

  - Układów pomiarowych energii elektrycznej.

  - Układów komunikacji z operatorem systemu przesyłowego.

- Plan rozmieszczenia głównych urządzeń toru wyprowadzenia mocy i zasilania rezerwowego.

- Plany rozmieszczenia urządzeń w zakresie budynków i pomieszczeń elektrycznych.

- Automatyka zabezpieczeniowa i regulacyjna, pomiary, układ synchronizacji, rejestracji zakłóceń - schemat funkcjonalny wraz z opisem filozofii działania z uwzględnieniem powiązań z DCS i istniejącymi układami.

- Opis i schemat funkcjonalny systemu komunikacji cyfrowej wraz z połączeniami komunikacyjnymi.

- Schematy jednokreskowe rozdzielni głównych rozdzielnic oraz głównych podrozdzielnic obiektowych, w tym układów UPS, prądu stałego i agregatu diesla.

- Schematy sterowania i powiązań z DCS wszystkich rodzajów i grup odbiorników (napędy, instalacje, sekwencje, inne) oraz pól zasilających i sprzęgłowych rozdzielnic.

- Lista odbiorników elektrycznych wraz z uwzględnieniem przemienników częstotliwości.

- Uzgodnienie z Zamawiającym i operatorem systemu przesyłowego listy sygnałów oraz warunków i sposobu wymiany danych z systemem PSE S.A. wymaganych przez operatora systemu.

- Kryteria doboru kabli elektroenergetycznych i sterowniczych, wytyczne dla konstrukcji kablowych, przejść PPOŻ.

- Dyspozycja głównych tras kablowych w terenie ujmująca okablowanie elektryczne, AKPiA oraz teletechniczne.

- Model 3D rozmieszczenia głównych urządzeń i tras kablowych w budynkach.

- Projekt podstawowy – część AKPiA

- Opis techniczny automatyzacji.

- Opis systemów kontroli, monitoringu, automatyki i zabezpieczeń, a także systemu zarządzania energią (w tym do ogrzewania obiektów).

- Opis systemów sterowania z pokazaniem architektury systemu i połączeń komunikacyjnych.

- Opis funkcji realizowanych przez poszczególne elementy systemu.

- Połączenia systemu z innymi układami sterowania.

- Opis rozwiązań części obiektowej AKPiA.

- Standardy schematów obwodów pomiarowych, binarnych na wszystkich typach i poziomach napięć.

- Opis standardów powiązań z częścią elektryczną.

- Standardy schematów wszystkich rodzajów sterowania na wszystkich poziomach napięć i powiązań z DCS.

- Wstępne zestawienia pomiarów i napędów.

- Opis układu zasilania AKPiA.

- Aranżacja nastawni i innych punktów prowadzenia ruchu.

- Dyspozycja głównych urządzeń AKPiA wraz modelem 3D.

- Projekt podstawowy – część teletechniczna

- Opis wraz ze schematami dla poszczególnych systemów teletechnicznych:

- Ochrony ppoż. (system sygnalizacji pożaru, sterowania stałymi urządzeniami gaszenia, sterowanie urządzeniami HVAC w funkcji pożar, oddymianie).

- Detekcji gazów.

- Dźwiękowy system ostrzegawczy.

- Zakładowa sieć teleinformatyczna.

- Telewizji przemysłowej (dozorowa i technologiczna).

- Kontroli dostępu.

- Telefonii (łączności).

- Połączeń między budynkowych światłowodowych i miedzianych.

- Powiązania w ramach zidentyfikowanych punktów styku.

- Dyspozycja głównych urządzeń teletechnicznych wraz modelem 3D.

- Projekt podstawowy - część budowlana

- Plany sytuacyjne z naniesioną lokalizacją wszystkich obiektów i instalacji (w tym budynki, budowle, rurociągi, kanały spalin, estakady, ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi na teren zakładu, drogi, chodniki, place, parkingi, uzbrojenie terenu itp.).

- Rysunki gabarytowe obiektów budowlanych, charakterystyczne rzuty i przekroje obiektów z naniesieniem lokalizacji urządzeń technologicznych wraz z fundamentami, z zaznaczeniem poziomów obsługi oraz warstw przegród budowlanych.

- Dla fundamentowania pośredniego obiektów – projekt tego fundamentowania.

- Rysunki elewacji budynków i budowli.

- Model 3D obiektu wraz z wizualizacją całości inwestycji.

- Wykaz pomieszczeń dla wszystkich obiektów wraz ze specyfikacją ich wykończenia, zastosowanych drzwi, okien i ewentualnego specjalnego wyposażenia.

- Opisy techniczne każdego obiektu, zawierające podstawowe informacje o obiekcie, jego funkcji, gabarytach, konstrukcji, przegrodach budowlanych, wymaganych zabezpieczeniach, itd.

- Wyspecyfikowanie przyjętych zabezpieczeń antykorozyjnych.

- Wyspecyfikowanie przyjętych izolacji przeciwwodnych i przeciw-wilgociowych.

- Wyspecyfikowanie przyjętych zabezpieczeń chemoodpornych.

- Komunikacja zewnętrzna (drogi, place, chodniki) i wewnętrzna (drogi transportowe, dojścia do urządzeń), w tym drogi pożarowe - opis i lokalizacja.

- Obciążenia użytkowe poziomów technologicznych i obsługi we wszystkich budynkach i budowlach.

- Możliwości transportowe w obrębie Elektrowni i placu budowy.

- Możliwości składowania tymczasowego, dostępność placów w obrębie Elektrowni.

- Projekt Podstawowy - część instalacyjna

- Opis techniczny z podaniem podstawowych parametrów pracy oraz schematy dla instalacji i systemów ogrzewania obiektów.

- Opis techniczny z podaniem podstawowych parametrów pracy oraz schematy dla instalacji wewnętrznych wodnych i kanalizacyjnych.

- Opis techniczny z podaniem podstawowych parametrów pracy oraz schematy dla instalacji wewnętrznych wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, wraz z określeniem:

- wentylowanych i/lub klimatyzowanych obiektów i pomieszczeń,

- bilansów cieplno-powietrznych,

- temperatur maksymalnych w pomieszczeniach,

- przyjętych rozwiązań wentylacji w tym oddymiającej i awaryjnej;

- Opis techniczny z podaniem podstawowych parametrów pracy oraz schematy dla gospodarki wodno-ściekowej z określeniem bilansu wody i ścieków, charakterystyki systemu odprowadzania ścieków, punktami styków:

- bilanse zapotrzebowania na wodę z rozbiciem na poszczególne rodzaje oraz cele,

- bilanse odprowadzanych ścieków wraz z podaniem parametrów jakościowych,

- określenie separatorów, osadników itp. zabezpieczających przed przypadkowym przedostaniem się ścieków do środowiska,

- Opis techniczny z podaniem podstawowych parametrów pracy oraz schematy dla instalacji gazowej:

- Bilans gazu – zapotrzebowanie gazu dla turbozespołu i ew. urządzeń pomocniczych

- Dobór średnic przewodów – zgodnie z mocą i parametrami media,

- Spadki ciśnienia – na poszczególnych odcinkach,

- Dynamiczne obciążenia – wymagania przy rozruchu turbozespołu,

- Analiza bezpieczeństwa – wytrzymałość, nieszczelność, scenariusze awaryjne,

- Rysunki, schematy, rzuty, przekroje, detale, schematy układów zabezpieczeń i odcinania gazu,

Rozplanowanie instalacji– model 3D, rzuty poziome, przekroje.

- Opis techniczny z podaniem podstawowych parametrów pracy oraz schematy dla instalacji sprężonego powietrza – jeżeli będzie wymagany technologicznie:

- Bilans – zapotrzebowanie sprężonego powietrza dla turbozespołu i urządzeń pomocniczych

- Zdefiniowanie klasy czystości powietrza: cząstki stałe, woda, olej.

- Zdefiniowanie wymaganego oczyszczania: filtry wstępne, dokładne, separatory, osuszacze,

- Określenie ciśnienia roboczego, wydajności, rezerwy (min. N+1), punktu rosy.

- Dobór sprężarek, zbiorników ciśnieniowych oraz materiałów rurociągów

- Spełnienie przepisów urządzeń ciśnieniowych, zabezpieczenia, odprowadzanie kondensatu.

- Rysunki, schematy P&ID, obliczenia, rzuty, przekroje, detale, schematy układów zabezpieczeń,

- Rozplanowanie instalacji – model 3D, rzuty poziome, przekroje.

- Projekt Podstawowy - zakres ochrony przeciwpożarowej

- Specyfikacje, opisy i rysunki dotyczące ochrony przeciwpożarowej poszczególnych obiektów i terenu prezentujące następujące zagadnienia:

- opis kompleksowej ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych z uwzględnieniem działania systemu,

- odporność ogniowa budynków i konstrukcji budowlanych, zastosowane rozwiązania techniczne,

- strefy pożarowe, przegrody oddzielenia przeciwpożarowego,

- zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych wraz z planem sieci hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej,

- wykaz instalacji przeciwpożarowych,

- drogi ewakuacyjne,

- systemy oddymiania obiektów oraz napowietrzania klatek schodowych służących ewakuacji.

- Projekt Podstawowy - zakres cyberbezpieczeństwa OT/ICS/IT

- Opis techniczny i rysunki zgodnie z wytycznymi dla cyberbezpieczeństwa opisanymi w niniejszych Wymaganiach Technicznych (WT) i załącznikach.

- Projekt Podstawowy - zakres ochrony fizycznej SZT

  - Opis techniczny i rysunki zgodnie z wytycznymi dla ochrony fizycznej opisanymi w niniejszych Wymaganiach Technicznych (WT) i załączniku.

- Projekt podstawowy fundamentowania pośredniego obiektów – gdy występuje

- Projekt fundamentowania pośredniego powinien być zgodny z odpowiednimi normami, m.in. Eurokod 7, PN-EN 1536, PN-EN 12699, PN-EN 14199.

- Projekt powinien opierać się na pełnym rozpoznaniu podłoża, obejmującym dokumentację geotechniczną, badania terenowe oraz ocenę parametrów gruntów.

- Obliczenia powinny obejmować nośność pali, osiadania, stateczność globalną i analizę współpracy z konstrukcją.

- Projekt musi określać materiały, zbrojenie, średnice, długości oraz parametry konstrukcyjne pali.

- W projekcie należy określić technologię wykonania, kontrolę jakości, badania ciągłości, próby obciążeniowe.

- Projekt powinien uwzględniać sposób przekazywania sił, zakotwienia i ewentualne mimośrody.

- Projekt powinien zawierać analizę wpływu na otoczenie, wibracje, bezpieczeństwo pracy i gospodarka materiałowa.

- Projekt powinien zawierać opis techniczny, obliczenia, rysunki, specyfikacje wykonania.

- Projekt podstawowy – zaplecza budowy

- Opis techniczny i proponowaną lokalizację zaplecza placu budowy uwzględniający możliwości transportowe w obrębie Elektrowni i placu budowy oraz składowania tymczasowego materiałów i urządzeń dla potrzeb budowy.

- Opis techniczny, obliczenia przewidywanych obciążeń elektrycznych i rysunki tras przewodów elektrycznych od miejsca włączenia (punktu styku) oraz sposobu ich prowadzenia i zabezpieczenia przewodów bądź infrastruktury (dla przejść pod infrastrukturą, zbliżeń i skrzyżowań). Schematy jednokreskowe włączenia do rozdzielni głównych, rozdzielnic itd.

- Opis techniczny, obliczenia przewidywanych rozbiorów wody dla celów socjalno-bytowych i ppoż. oraz rysunki tras sieci/instalacji zewnętrznej wody od przewidywanego miejsca włączenia (punktu styku) do przewidywanego placu zaplecza budowy wraz z zabezpieczeniami przewodów wody bądź infrastruktury (dla przejść pod infrastrukturą, zbliżeń i skrzyżowań).

Zamawiający informuje, że Projekt Podstawowy nie jest przedmiotem postępowania na wykonanie PFU.