W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Naprawa obmurza  kotła OFz-425 nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania 
i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem 
w postępowaniu,  oraz

- 	pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Podstawą do przedstawienia wyceny/wstępnej oferty cenowej - zgodnie z załączonym Formularzem cenowym - jest Opis planowanego przedmiotu zamówienia.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Opis Planowanego Przedmiotu Zamówienia

1. WYKAZ URZĄDZEŃ

- Kocioł OFz-425 nr 2:

| Urządzenie (rodzaj, typ) | Kocioł parowy OFz-425 |
| --- | --- |
| Wytwórca | RAFAKO |
| Pojemność | 412.500m3 |
| Powierzchnia ogrzewalna | 17 553.00m2 |
| Parametry urządzenia: Ciśnienie dopuszczalne (M Pa) p. pierwotna Ciśnienie dopuszczalne (M Pa) p. wtórna Temperatura dopuszczalna | P=17,1MPa P=4,0MPa P=560st.C |

- Zakres prac obejmuje następujące obszary kotła:

- Obmurze komory paleniskowej.

- Obmurze w rurach zsypowych węgla.

- Obmurze w kanałach wlotowych do cyklonu

- Obmurze w cyklonach popiołowych

5.    Obmurze na syfonach

2.  ZAKRES PRAC

- Opis wnętrza komory paleniskowej kotła.

Komora paleniskowa posiada dno dyszowe o wymiarach 4160 x 11200 mm i poziom dna dyszowego  przyjmuje się jako poziom 0,0 m dla budowy rusztowania.

Boczne ściany są pionowe, natomiast tylna i przednia ściana rozszerza się od poziomu dna dyszowego do poziomu + 6100 mm w kształcie leja. Od tego poziomu przednia i tylna ściana przechodzą w pion tworząc właściwą komorę paleniskową o wymiarach 8400 x 11200 mm aż do stropu na poziomie + 37 300 mm w stosunku do poziomu dna dyszowego.

Komora od wysokości 15,5 m aż do stropu jest podzielona wzdłuż krótszej osi ekranem dwuświetlnym. Ponadto wewnątrz komory zabudowane jest 10 grodzi przegrzewacza pary świeżej, na wysokości od 16,0 m do 20,7 m oraz 10 grodzi przegrzewacza pary wtórnej, na wysokości od 23,6 m do 27,0 m. Grodzie mają przebieg równoległy do ekranu dwuświetlnego. Odległość pomiędzy grodziami wynosi około 550 – 600 mm. W komorze paleniskowej do stropu częściowo zabudowane jest jednowarstwowe  obmurze  żaroodporne/  ogniotrwałe.

Ponadto, w górnej części komory paleniskowej na tylnej ścianie znajdują się dwa okna wylotowe po jednym w każdej z przestrzeni utworzonej pomiędzy ekranem dwuświetlnym, a ścianami bocznymi. Okna wylotowe tworzące kanał spalin łączący komorę paleniskową z separatorami cyklonowymi

Cały  oddzielacz cyklonowy  jest wyłożony wewnątrz ognioodporną wykładziną ceramiczną będący jednocześnie osłoną antyerozyjną i izolacją termiczną .

Rys 1 Oddzielacz cyklonowy - Cyklon

Rys 2. Separatory cyklonowe - zakończone są rurą opadową do syfonów popiołowych;

Syfony popiołowe połączone są rurami zsypowymi węgla z komorą paleniskową.

- Zastosowane materiały projektowe:

- lej komory paleniskowej:

- PHLOCAST M28 HF SR

- przewał kotła / okna wlotowe do cyklonów

- KAP

- MOLER SM-65

- SUPER-ISOL CALCIUM SILICATE do 1100oC

- Cyklony,

- SUPER - ISOL

- MOLER SM - 65

- A40S

- syfony popiołowe,

- KAP

- MOLER SM - 65

- SUPER - ISOL

Kompletna dostawa materiałów do wymiany i naprawy obmurza wraz z kotwami i konsolami leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż wymienione pod warunkiem, że jakość ich nie będzie gorsza niż pierwotnie stosowanych. Na zastosowanie innych materiałów Wykonawca musi uzyskać akceptacje Zamawiającego. Wykonawca dostarczy świadectwa jakości na dostarczone materiały.

- Zakres prac:

| Lp | Zakres prac | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obmurze w leju komory paleniskowej: |  |  |
| 1.1 | Usunięcie starego obmurza / montaż nowego obmurza dna komory paleniskowej wraz z elementami kotwiącymi; | m2 | 3 |
| 1.2 | Usunięcie starego obmurza / montaż nowego obmurza na leju komory paleniskowej poziom 10.5 do 16m, (wraz z palnikami, lancami rozpałkowymi i lancami mułowymi). | m2 | 10 |
| 2. | Obmurze w rurach zsypowych węgla. Usunięcie starego obmurza / montaż nowego obmurza | m2 | 2 |
| 3. | Obmurze w kanałach wlotowych do cyklonu. Usunięcie starego obmurza / montaż nowego obmurza; | m2 | 12 |
| 4 | Obmurze w cyklonach popiołowych. Usunięcie starego obmurza / montaż nowego obmurza; | m2 | 130 |
| 8. | Rusztowanie w cyklonach i na przewałach kotła. W obydwu cyklonach i na obu przewałach należy zabudować rusztowanie od syfonów popiołowych do stropu cyklonów w taki sposób aby uzyskać dostęp do powierzchni obmurza na całej wysokości ich wysokości włącznie z dostępem do nurników na stropie (wewnątrz i zewnątrz) oraz rur wylotowych do okien wlotowych z komory paleniskowej (przewały). Rusztowanie należy połączyć z zabudowanym rusztowaniem w komorze paleniskowej. Podesty należy wykonać na poziomach (licząc od poziomu 0 tj. dna dyszowego syfonów): -7 m, dostęp do konsoli w rurze zsypowej z cyklonu do syfonu, -11,5 m, dostęp do konsoli cyklonu, -14,5 m, dostęp do konsoli cyklonu, -18 m, dostęp do konsoli cyklonu, -22 m, podest pod nurnikiem, -24 m, podest szczelny pod stropem cyklonu. Należy zapewnić ciągłość rusztowania i ciągów komunikacyjnych z rusztowaniem w kanałach spalin oraz zabudowanym rusztowaniem w komorze paleniskowej. | kpl | 1 |

Uwaga:

Kocioł nr 2 w postoju remontowym; w ramach zakresu wykonywanych prac naprawczych  obmurza kotła zidentyfikowano zwiększone ilości uszkodzonej wymurówki we wskazanych obszarach.  
Prace naprawcze prowadzone będą równolegle z innymi czynnościami i wykonawcami prac remontowych kotła nr 2

# ZASADY REALIZACJI PRAC

- Pozycje określone jako wartość zmienna zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym co do ilości i uwzgledniającym wartość jednostkową.

- Zamawiający wymaga, aby w ramach prac związanych z przygotowaniem stanowisk pracy, Wykonawca w wyznaczonej mu strefie pracy zabezpieczył przed zniszczeniem lub uszkodzeniem płytki ceramiczne posadzki oraz kraty podestowe poprzez wyłożenie mat ochronnych.

- Opisany przez Zamawiającego w niniejszym Rozdziale  przedmiot zamówienia określa prace przewidziane do wykonania ale nie jest dokładnym opisem technologii ich wykonania. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w przypadku potrzeby wykonania operacji demontażowych, montażowych, pomiarowych, obróbczych, wykonania rusztowań itp. nie określonych w zakresie, a niezbędnych do prawidłowego wykonania prac.

- We wszystkich przypadkach, w których technologia prowadzenia prac wynika z przepisów i norm (np. UDT), Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do postępowania w oparciu o te przepisy i normy oraz w zgodzie z nimi.

- Wykonawca będzie miał prawo do korzystania, w uzgodnionych z Zamawiającym terminach, z suwnicy 50/10 ton znajdującej się na maszynowni, wciągnika w luku montażowym pomiędzy kotłem 1 i 2 - 3,2 t oraz dwóch dźwigów osobowo – towarowych znajdujących się przy kotle nr 1 i za kotłem nr 2.

- Zamawiający nie zapewnia obsługi suwnicy 50/10 ton i wciągników, w związku 
z tym Wykonawca remontu zapewni obsługę na własny koszt. Dźwigi towarowo-osobowe nie wymagają stałej obsługi.

- Osoba/by obsługujące suwnice 50/10 ton i wciągniki powinny posiadać niezbędne uprawnienia które należy przedłożyć przed rozpoczęciem remontu.

- Wykonawca do przeprowadzenia prac remontowych zastosuje własne zawiesia.

- Z uwagi na niewielką ilość miejsc odkładczych Wykonawca będzie mógł w porozumieniu z Zamawiającym składować niektóre elementy na kotłowni poza strefą remontu.

- Realizowane przez Wykonawcę prace muszą być wykonane w sposób niepowodujący zakurzenia sąsiednich obiektów. Zamawiający zwraca uwagę, iż w Elektrowni Siersza nie ma ściany działowej oddzielającej kotłownię od maszynowni, a równocześnie podczas realizacji prac remontowych na kotle będą wykonywane prace remontowe na maszynowni, w tym również o dużej wrażliwości na pył.

- Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia po wykonanych pracach wszelkich powłok lakierniczych oraz zniszczonych oznaczeń technologicznych.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona prace związane z demontażem wszelkiego rodzaju barier, pomostów i balustrad, celem usprawnienia transportu elementów remontowych. Prace, o których mowa  powyżej Wykonawca będzie wykonywał  po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca po wykonaniu powyższych prac przywróci poprzedni stan zdemontowanych elementów.

- Wykonawca wyposaży swoje stanowiska pracy w przenośne rozdzielnice elektryczne oraz zapewni ich połączenie własnymi kablami  z rozdzielniami stacjonarnymi wskazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca poprowadzi kable elektryczne trasami uzgodnionymi z Zamawiającym oraz wykona niezbędne uszczelnienia ścian rozdzielni w trakcie prowadzania kabli jak również po ich likwidacji.

- Na zakończenie remontu Wykonawca uporządkuje teren remontu, wyczyści po remoncie wyznaczoną mu strefę pracy oraz zabrudzone przez niego sąsiednie obszary. Wyczyszczenie obejmować będzie podesty i posadzki jak i rurociągi z ich zawieszeniami, kable, ławy kablowe, szafy elektryczne, zadaszenia, schody, belki konstrukcyjne itp. tak, aby możliwe było przekazanie kotła i urządzeń po remoncie do eksploatacji. Niedopuszczalne jest pozostawienie w jakimkolwiek – nawet trudnodostępnym do wysprzątania - miejscu fragmentów izolacji, drutów, elektrod, drobnego gruzu itp. śmieci poremontowych. Należy dążyć do zapobiegania ich swobodnemu przenoszeniu podczas realizacji prac.

- Zamawiający informuje, iż udostępni posiadaną dokumentację techniczną do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca na prace spawalnicze związane z montażem kotew do elementów ciśnieniowych  powinien posiadać stosowne dopuszczenie wymagane przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca uzgodni z UDT technologię montażu.

- Kompletna dostawa materiałów do wymiany i naprawy obmurza wraz z kotwami i konsolami leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż wymienione w powyższej tabeli i lub w dokumentacji pod warunkiem, że jakość ich nie będzie gorsza niż pierwotnie stosowanych. Na zastosowanie innych materiałów Wykonawca musi uzyskać akceptacje Zamawiającego. Wykonawca dostarczy świadectwa jakości na dostarczone materiały. Zamawiający informuje iż posiada dokumentację techniczną obmurza do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia technologii suszenia wraz z krzywą suszenia (T/h) obmurza z zastosowaniem własnych lub obecnie zabudowanych palników kotłowych, eksploatacja zabudowanych na kotle palników jest po stronie Zamawiającego wg wskazań Wykonawcy. Wykorzystanie własnej instalacji w procesie suszenia zostanie dopuszczone po akceptacji oraz dostarczeniu dokumentacji w raz i z technologią. Wykorzystanie przez Wykonawcę własnych palników i opisem ich umiejscowienia jest po stronie Wykonawcy do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca przez cały proces suszenia będzie sprawował nadzór nad jego prawidłowością. Przy zastosowaniu palników własnych wymaganym jest przedłożenie technologii suszenia w tym umiejscowienia palików jak i zbiorników z olejem opałowym. i

- Na prace spawalnicze związane z montażem kotew, Wykonawca wyda stosowne poświadczenie wymagane przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca uzgodni z UDT technologię montażu.

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

## miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

  - przewidywany termin realizacji prac: do 10 maja 2026r

  - wadium – wymagane

  - zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  wymagane

  - terminy płatności: końcowa

  - planowane kryteria oceny ofert: 100%

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj.: naprawy obmurza  kotła fluidalnego,  a wartość netto usługi była nie niższa niż 200 000,00 zł.

  - Wykonawca będzie dysponował na potrzeby realizacji planowanego Zamówienia osobami posiadającymi umiejętności zawodowe, doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje w zakresie świadczenia usług objętych zakresem planowanego Zamówienia oraz wymagane przepisami prawa uprawnienia:

osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, Gr. 2 pkt. 3  (Załącznik nr 1) lub Gr. 2 pkt. 1 (Załącznik nr 2) w zakresie konserwacji, remontów, montażu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „D”, Gr. 2 pkt. 3  (Załącznik nr 1) lub Gr. 2 pkt. 1 (Załącznik nr 2) w zakresie konserwacji, remontów, montażu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Uwaga: dopuszcza się posiadanie w/w uprawnień łącznie..

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:  miroslaw.jendrys@tauron-wytwarzanie.pl; Mariusz.brodacki@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku wraz ze wstępną ofertą cenową sporządzoną zgodnie z poniższym Załącznikiem prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: Magdalena.Starczyk@tauron-wytwarzanie.pl.

Załącznik do Zaproszenia

Arkusz cenowy

zadanie pod nazwą: Naprawa obmurza  kotła OFz-425 nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

| Lp | Zakres prac | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostki netto | Suma netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obmurze w leju komory paleniskowej: |  |  |  |  |
| 1.1 | Usunięcie starego obmurza / montaż nowego obmurza dna komory paleniskowej wraz z elementami kotwiącymi; | m2 | 3 |  |  |
| 1.2 | Usunięcie starego obmurza / montaż nowego obmurza na leju komory paleniskowej poziom 10.5 do 16m, (wraz z palnikami, lancami rozpałkowymi i lancami mułowymi). | m2 | 10 |  |  |
| 2. | Obmurze w rurach zsypowych węgla. Usunięcie starego obmurza / montaż nowego obmurza; | m2 | 2 |  |  |
| 3. | Obmurze w kanałach wlotowych do cyklonu. Usunięcie starego obmurza / montaż nowego obmurza; | m2 | 12 |  |  |
| 4 | Obmurze w cyklonach popiołowych. Usunięcie starego obmurza / montaż nowego obmurza; | m2 | 130 |  |  |
| 8. | Rusztowanie w cyklonach i na przewałach kotła. Na kotle zabudowane są dwa cyklony wraz z syfonami. Wewnątrz każdy z cyklonów posiada wymurówkę ogniotrwałą. W dolnej części składają się z rur zsypowych o średnicy 1400 mm o długości 6 m następnie przechodzą w część stożkową do średnicy 7600 mm na wysokości 17 m. Z tej średnicy mamy część cylindryczną na długości 8 m zakończoną stropem. Na stropie zabudowany jest nurnik czyli separator metalowy będący jednocześnie częścią kanału wylotowego spalin do II ciągu kotła. Przewód wylotowy o średnicy 3500 mm w górnej części (30 m) zabudowane ma kolano 90 st. dalej przechodzące w dyfuzor. W obydwu cyklonach i na obu przewałach należy zabudować rusztowanie od syfonów popiołowych do stropu cyklonów w taki sposób aby uzyskać dostęp do powierzchni obmurza na całej wysokości ich wysokości włącznie z dostępem do nurników na stropie (wewnątrz i zewnątrz) oraz rur wylotowych do okien wlotowych z komory paleniskowej (przewały). Rusztowanie należy połączyć z zabudowanym rusztowaniem w komorze paleniskowej. Podesty należy wykonać na poziomach (licząc od poziomu 0 tj. dna dyszowego syfonów): -7 m, dostęp do konsoli w rurze zsypowej z cyklonu do syfonu, -11,5 m, dostęp do konsoli cyklonu, -14,5 m, dostęp do konsoli cyklonu, -18 m, dostęp do konsoli cyklonu, -22 m, podest pod nurnikiem, -24 m, podest szczelny pod stropem cyklonu. Należy zapewnić ciągłość rusztowania i ciągów komunikacyjnych z rusztowaniem w kanałach spalin oraz zabudowanym rusztowaniem w komorze paleniskowej. | kpl | 1 |  |  |

| Wartość oferty netto |  |
| --- | --- |
| Wartość podatku VAT wg stawki .........% |  |
| Wartość oferty brutto |  |

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Wykonawca dostarczy wszystkie rodzaje betonów ogniotrwałych, izolacyjnych oraz elementy kotwiące.