Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

zadanie pod nazwą:

“Demontaż turbogeneratorów  typ TGH 120 oraz młynów węglowych wraz z wentylatorami młynowymi, z bloków 3-6 w TAURON Wytwarzanie  S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”

Uwaga: Poniższy opis przedmiotu Zamówienia oparty został na posiadanej dokumentacji archiwalnej. Ze względu na długi okres eksploatacji oraz liczne prace remontowe, stan rzeczywisty może odbiegać od opisanego.

Część 1: Demontaż turbogeneratorów  typ TGH 120

Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące obiekty:

| Obiekty | Nazwa | Miejsce zabudowy | Rok budowy | Nr inwentarzowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt 1 | TGH-120 wraz ze skraplaczem, odcinkami wody chłodzącej, regeneracją SP i NP, chłodnicą pary z dławic, smoczkami parowymi, układem olejowym w zakresie od turbiny do pierwszego kołnierza na rurociągu olejowym, układem wzbudzenia oraz wyprowadzeniem mocy. | Blok nr 3 | 1967 | 340-9 |
| Obiekt 2 | TGH120 wraz ze skraplaczem, odcinkami wody chłodzącej, regeneracją SP i NP, chłodnicą pary z dławic, smoczkami parowymi, układem olejowym w zakresie od turbiny do pierwszego kołnierza na rurociągu olejowym, układem wzbudzenia oraz wyprowadzeniem mocy. Uwaga – wirnik generatora został zdemontowany i znajduje się w hali maszynowni obok turbozespołu. | Blok nr 4 | 1967 | 340-10 |
| Obiekt 3 | TGH-120 wraz ze skraplaczem, odcinkami wody chłodzącej, regeneracją SP i NP, chłodnicą pary z dławic, smoczkami parowymi, układem olejowym w zakresie od turbiny do pierwszego kołnierza na rurociągu olejowym, układem wzbudzenia oraz wyprowadzeniem mocy. | Blok nr 5 | 1968 | 340-11 |
| Obiekt 4 | TGH-120 wraz ze skraplaczem, odcinkami wody chłodzącej, regeneracją SP i NP, chłodnicą pary z dławic, smoczkami parowymi, układem olejowym w zakresie od turbiny do pierwszego kołnierza na rurociągu olejowym, układem wzbudzenia oraz wyprowadzeniem mocy. | Blok nr 6 | 1968 | 340-12 |

- Ogólna charakterystyka technologiczna TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrowni Siersza.

Elektrownia Siersza położona jest w północno – zachodniej części województwa małopolskiego, w obszarze miasta Trzebinia. Elektrownia wybudowana została w latach 1962 – 1970, jako elektrownia systemowa, wyposażona w 6 bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym. Łączna moc zainstalowana elektrowni w 1970 roku – 740 MWe. Elektrownia wytwarza energię elektryczną wyprowadzaną do krajowej sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 kV oraz ciepło grzewcze dla okolicznych mieszkańców.

Od 2000 r. Elektrownia Siersza wchodzi w skład Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą 
w Jaworznie.

W 2009 roku wyłączony został z eksploatacji blok 4. W roku 2015 został wyłączony 
z eksploatacji blok nr 5, a kolejne dwa bloki nr 3 i 6 zostały wyłączone w 2020 r.

Aktualne w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza pracują dwa zmodernizowane na przełomie stulecia bloki nr 1 i 2 o mocy 153 MW każdy.

W hali maszynowni zabudowane są czynne turbogeneratory bloków nr 1 i 2 oraz wyłączone z eksploatacji turbogeneratory bloków nr 3, 4, 5 i 6. Wyłączona z eksploatacji część maszynowni jest wygrodzona i zabezpieczona przed wejściem osób nieupoważnionych.

Maszynownia posiada jedną kondygnację podziemną i dwie kondygnacje nadziemne. Poziomy obsługi znajdują się na rzędnych:

- podpiwniczenie - 3.0 m

- przyziemie ± 0.00 m

- poziom turbiny + 10.50 m

Hala maszynowni – jednonawowa o rozpiętości nominalnej 37,00 m. Ukształtowanie podłużne oparte na rozstawie słupów 9,00 m. Wysokość średnia – 32,00 m. Hala jest wykonana w technologii stalowych konstrukcji nośnych. Obudowa z blach fałdowych ocieplanych, dach pokryty płytami korytkowymi. Dach jednospadowy o nachyleniu połaci 5%.

- Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia.

Turbogenerator danego bloku w Elektrowni Siersza stanowi odrębny środek trwały, obejmujący kompletne urządzenia i instalacje wraz z generatorem, układem wzbudzenia oraz wyprowadzeniem mocy, służące do wytwarzania energii elektrycznej z pary wytwarzanej przez kocioł tego bloku.

Przedmiot Zamówienia nie obejmuje wszystkich składników majątkowych wchodzących
w skład danego środka trwałego, a jedynie te, które Zamawiający  wyspecyfikuje
w niniejszym dokumencie.

Na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający opisze Przedmiot Zamówienia na podstawie jednego turbogeneratora, którego parametry (ciężar, skład materiałowy) są identyczne lub zbliżone do pozostałych turbogeneratorów bloków 3 – 6.

- Opis ogólny turbogeneratora chłodzonego wodorem typ TGH 120

Turbina TK 120

Wytwórca -  Zakład Mechaniczny w Elblągu.

Turbina 120 MW, trzykadłubowa, akcyjna, kondensacyjna z sześciostopniowym układem regeneracyjnym, zasilanym z nieregulowanych upustów turbiny. Turbina sprzęgnięta jest bezpośrednio z generatorem o mocy 150 MVA przy pomocy sprzęgła półsztywnego. Turbina zbudowana została dla parametrów pary dolotowej 12,45 MPa i 535 ºC na zaworze odcinającym, przy czym para wylotowa z wysokoprężnego kadłuba jest przegrzana międzystopniowo do 535 ºC przed jej podaniem do średnioprężnego kadłuba.

Regulacja dopływu pary do turbiny odbywa się za pośrednictwem zaworów zainstalowanych w dwóch wysokoprężnych komorach parowych.

Układ próżniowy

W celu odsysania powietrza i gazów ze skraplaczy oraz utrzymanie wymaganej próżni zastosowano smoczki parowe. Próżnia w skraplaczu jest aby umożliwić rozprężenie pary w turbinie do granic technicznie osiągalnych i ekonomicznie uzasadnionych. W układzie próżniowym zainstalowane są dwa smoczki z których jeden stanowi rezerwę i jeden smoczek rozruchowy. Czynnikiem roboczym dla smoczków podstawowych jest para o ciśnieniu 0,6 MPa i temperaturze t = 200 ºC zza stacji redukcyjnej ZR 1 i stacji schładzającej Sch 1.

Stacja redukcyjna ZR 1 zasilana jest parą o ciśnieniu 2,8 MPa i t = 336 ºC z kolektora międzyblokowego a ten z kolei zasilany jest z upustów nr 6 poszczególnych turbin. Z tego samego kolektora przez zawór redukcyjny ZR 3 zasilany jest parą o parametrach p = 1,6 MPa i t = 330 ºC smoczek rozruchowy.

Czynnikiem chłodzącym dla smoczków jest kondensator pobierany z rurociągu tłoczonego pomp kondensatu.

Podgrzewany kondensat ze smoczków odprowadzony jest powrotnie do rurociągu kondensatu głównego przed regulacją NP. Skropliny ze smoczka odprowadzone są do skraplaczy, natomiast odsyłane powietrze ze skraplaczy odprowadzone jest do atmosfery.

Skraplacz

Ciężar kompletnego skraplacza bez wody ok. 195 t

Skraplacz główny turbiny składa się z dwóch skraplaczy bliźniaczych, z których każdy podzielony jest na część dolną i górną. Korpus części dolnej wykonano z blach spawanych w kształcie niesymetrycznego siedmio-bloku i wzmocniono od strony zewnętrznej ceownikami, a wewnętrznie rozporami.

W dolnej części korpusu znajduje się układ rurowy - pęki prostych rur mosiężnych rozwalcowanych z obu stron w stalowych ścianach sitowych. Pomiędzy ścianami sitowymi umieszczono 4 pobierające przegrody sitowe / przepony /. Siły powstające przy różnicy wydłużeń pomiędzy płaszczem i rurami, przejmowane są przez kompensator zabudowany od strony komory nastawnej. System rurowy zamknięty z obu stron komorami wodnymi – wlotową i nawrotną, które tworzą jedną część korpusem części dolnej skraplacza.

Komora wodna wlotowa jest dwudzielna, dzięki czemu przepływ wody chłodzącej jest dwubiegowy. W dolnej części wlotowej znajduje się króciec wlotu wody chłodzącej, a w górnej króćce wlotu. Obie komory zamknięte są od zewnątrz dwudzielnymi po okrywami zawieszonymi na łożyskach umożliwiających ich otwieranie. Uwaga: Skraplacz pracował z użyciem instalacji typu “Taprogge” co może mieć wpływ na zmniejszenie pierwotnej grubości ścianek rurek mosiężnych (ich ciężar).

Układ regeneracji

Układ regeneracji turbinyTK-120 składa się z chłodnicy skroplin. Dwóch podgrzewaczy niskoprężnych, chłodnicy pary z dławic oraz trzech podgrzewaczy średnioprężnych.

W niskoprężnym układzie wody zasilającej kondensat jest pobierany ze studzienki kondensatora za pomocą kondensatu i tłoczony poprzez schładzacz pary chłodnicą skroplin, pierwszy niskoprężny podgrzewacz i drugi niskoprężny podgrzewacz do odgazowywacza. W układzie średnioprężnym woda zasilająca jest pobierana ze zbiornika wody zasilającej i tłoczona poprzez pompę wstępną zasilającą kolejno do odgazowywacza czwartego, piątego, szóstego i dalej poprzez pompę zasilającą do podgrzewacza wody w kotle.

Schładzacz pary

Schładzacz pary umieszczony jest przed podgrzewaczem NP nr. 1 i nr. 2 zasilany jest parą z wrzeciona zaworów odcinających i regulacyjnych WP i SP wrzecion klap zwrotnych, para z dławnic rozprężacz odsolin II stopnia. Skropliny ze schładzacza pary są odprowadzone do rozprężacza kondensatora. Przestrzeń parowa schładzacza odpowietrzana jest do atmosfery poprzez wentylator oparów lub jego obejść.

Podgrzewacz niskoprężny

Każdy z podgrzewaczy niskoprężnych składa się ze sprawnego korpusu stalowego skręconego z dnem sitowym, w którym za walcowane są rurki mosiężne wygięte w kształcie litery „U”.

Do dna sitowego przykręcona jest dzielona żeliwna komora wodna.

Podgrzewacz nr. 1umieszczony jest pionowo nad chłodnicą skroplin. Posiadają one wspólną, wewnętrznie dzieloną komorę wodną, tak że kondensator przepływa przez rurki chłodnicy skroplin zanim wejdzie do podgrzewacza nr.1 zasilany jest parą upustową pobieraną także z dwóch punktów poboru w niskoprężnym kadłubie turbiny. Podgrzewacz nr. 2 zasilany jest podobnie, jednakże para ma wyższe parametry niż na podgrzewaczu nr. 1.

Para skraplająca się na rurkach podgrzewaczy opada na dno płaszcza, stąd jest odprowadzona do chłodnicy skroplin pod podgrzewaczem nr. 1 , w której panuje niższe ciśnienie i temperatura.

Przy wyjściu do chłodnicy, skroplin ulegają rozprężeniu i powtórnemu skropleniu. Skropliny te są odprowadzone do rozprężacza kondensatorowego, który po stronie skroplin i oparów połączony jest z kondensatorem.

Stacje odgazowywania wody

Kondensat turbiny z regeneracji NP. skierowany jest do chłodnicy oparów, gdzie przepływając przez układ rurowy podgrzewacza podgrzewa się, skraplając jednocześnie w przestrzeni parowej opary z odgazowywacza. Po wyjściu z chłodnicy strumień kondensatu rozdziela się i jest odprowadzany do dwóch odgazowywaczy termicznych o wydajności 200 t/h wody odgazowywanej każdy. Odgazowywacz składa się z głowicy, płaszcza i siedmiu kaskad. W głowicy umieszczone są króćce dopływu kondensatu turbinowego i zimnego oraz króćce odprowadzenia oparów. Wymieszanie zimnego i gorącego kondensatu następuje na pierwszej kaskadzie odgazowywacza i poprzez otworki przechodzi poprzez kolejne strefy, gdzie jest omywany przez strumień pary i podgrzewa się do temperatury nasycenia.

Wskutek różnicy ciśnień cząstkowych tlenku w strużce wody następuje wydzielenie się tlenku. Do odgazowywacza na trzecią kaskadę odprowadzone są skropliny z podgrzewaczy regeneracyjnych SP. Skropliny rozprężają się wytwarzając pewną ilość pary, która jest wykorzystana do podgrzewania wody. Dodatkowym źródłem ciepła są także opary z podgrzewaczy wody

SP doprowadzone nad ostatnią kaskadą. Z odgazowywacza wody spływa do zbiornika zasilającego o pojemności 80 m3 i stąd podawana jest na ssaniu pompy występnej zasilającej. Para do odgazowywacza doprowadzona jest króćcem do zbiornika, w zbiorniku następuje rozdział strumienia pary na dwie części doprowadzone pod ostatnią kaskadą odgazowywacza. Odgazowywacz przewidziany jest do pracy na zmiennym nieregulowanym ciśnieniu 1,2 do 2,04 ata / 0,12 – 0,2 MPa / z upustu nr 3 i 6. Poniżej 58 % obciążenia następuje przełączenie na zasilanie z upustu nr 6 poprzez stację redukcyjną-schładzającą. Doprowadzenie pary do barbotażu służy do podgrzewania w okresie rozruchu zimnej wody w zbiorniku i będzie odbywało się z boku sąsiedniego poprzez stację redukcyjno-schładzającą z upustu nr 4.

Generator TGH 120 MW

Wytwórca – Dolnel Wrocław. Typ TGH 120 MW.

Rodzaj uzwojenia:

dwuwarstwowe – taśmowe.

Materiał:

Stojan – blacha dynamiczna

Wirnik – stal

Stojan generatora

Korpus stojana jest spawany gazoszczelnie, niedzielny  i posiada dużą sztywność ze względu na ciśnienie wodoru. Korpus podzielony jest ściankami oraz przegrodami na sekcje, celem zapewnienia wielostrumieniowej wentylacji wewnątrz korpusu. Żelazo czynne stojana pakietowane jest z blach krzemowych, wyciętych w kształcie segmentów które to z kolei utrzymywane są przez belki. Belki mocujące rdzeń rozmieszczone są dokładnie na wewnętrznym obwodzie korpusu stojana. Żelazo czynne stojana podtrzymywane jest z obu stron płytami dociskowymi z żeliwa niklowo-niemagnetycznego, zamocowanymi do belek nośnych przy pomocy śrub. Uzwojenie stojana prętowe, dwuwarstwowe z izolacją ciągłą z mikro-taśmy na lakierze. Cewka składa się z dwóch połówek zabudowanych ze sobą na twardo. Oba końce każdej fazy uzwojenia wyprowadzone są na zewnątrz za pośrednictwem gazoszczelnych przepustów kondensatorowych.

Wirnik

Wirnik turbogeneratora wykonany jest z jednolitej odkuwki ze stali stopowej. Beczka wirnika ma wyfrezowane żłobki wzdłuż całej długości dla umieszczenia uzwojenia wzbudzającego. Do celów chłodzenia dodane są mniejsze żłobki na zębach i pod żłobkami głównymi. Zwoje cewek składają się z dwóch równoległych taśm miedzianych z domieszką srebra które są rowkowane i żłobione dla utworzenia systemów kanałów wentylacyjnych promieniowych, oraz osiowych. Uzwojenie wirnika jest bezpośrednio chłodzone poprzez bezpośredni kontakt gazu z miedzią. Gaz jest wtłaczany od strony żłobka wentylacyjnego pod uzwojeniem aż do kanałów promieniowych i po przejściu przez miedź wypływa przez kanały promieniowe w miedzi , izolacji i klinach na zewnątrz do szczeliny powietrznej. Uzwojenia w żłobkach są zabezpieczone klinami. Kapy wirnika są wykonane z stali niemagnetycznej, są one osadzone na beczce i na tulei przymocowanej za pomocą śrub do beczki i w ten sposób są one elastyczne tak, że cykliczne napięcia końców wału nie wpływają na pracę kapy.

Pierścienie ślizgowe wykonane są ze stali narzędziowej i osadzone na izolacyjnej tulei pierścieniowej. Pierścienie posiadają uszczelnienie wodorowe. Prąd do pierścieni ślizgowych jest doprowadzony przy pomocy szczotek grafitowych.

Komory chłodnic wodorowych

Do obu końców stojana przymocowane są przy pomocy śrub komory chłodnic wraz z pionowymi chłodnicami. Połączenie komór z korpusem stojana i z tarczami łożyskowymi uszczelnione są przy pomocy uszczelek z neopranu sprasowanego z korkiem. W każdej komorze umieszczone są duże pionowe chłodnice wodoru wykonane z rurek mosiężnych. Każda rurka podparta  w bliskich odstępach wzdłuż swojej długości a końce są rozwalcowane w dnach sitowych. Jako medium chłodzące zastosowano wodór. Ruch gazu wymuszają dwa wentylatory które umieszczone są na końcach wału wirnika. Wodór przepływa przez kanały wentylacyjne i przejścia w stojanie , oraz w wirniku a następnie przez cztery pionowe chłodnice usytuowane po dwie z każdej strony stojana. Czynnikiem zasilającym chłodnice wodorowe jest woda obiegowa tłoczona z pomp obiegowych. Na wypadek przecieku (nieszczelności) chłodnicy wodorowej jest  umieszczony na dnie beczki generatora czujnik który wykrywa i sygnalizuje obecność cieczy.

- Opis ogólny wyprowadzenie mocy

Układ wyprowadzenia mocy do bezpiecznego, stabilnego i kontrolowanego przekazania energii elektrycznej z generatora do sieci elektroenergetycznej w El. Siersza w skład którego wchodzą między innymi:

24szt przekładników prądowych ZWAR JSGO-4, 6szt przekładników kombinowanych ABB JUK 110, 3szt przekładników prądowo-napięciowych KONCAR VAU-245, 3szt ograniczników przepięć ZWAR GXAS, 2kpl układów wzbudzenia z transformatorami TZG 1600/13.8, 2 kpl układów wzbudzenia z transformatorami TEc 1600/15c , kable elektryczne, izolatory, konstrukcje stalowe różne.

Uwaga! Demontażem objęte są wszystkie elementy na trasie od generatora do zdemontowanych Transformatorów Blokowych.

- Rodzaje materiałów ważniejszych elementów turbogeneratora TGH 120.

Turbina staliwo

Kadłub część WP staliwo Cr – MO

Kadłub wewnętrzny części WP staliwo Cr – MO - V

Kadłub część NP. / spawany / stal węglowa

Komory parowe staliwo Cr – MO – V

Wirnik cało kuty WP stal Cr – MO – V

Wirnik cało kuty SP stal Cr – MO – V

Wirnik cało kuty NP stal Cr – MO – V

Łopatki wirnikowe części WP stal Cr – MO – V i Cr

Łopatki wirnikowe części SP stal Cr – MO – V i Cr

Łopatki wirnikowe części NP Cr

Łopatki kierownicze części WP stal Cr – MO – V

Łopatki kierownicze części SP stal Cr – MO – V

Łopatki kierownicze części NP stal węglowa

Tarcze kierownicze spawane stal Cr – MO – V

Śruby łączące powłoki korpusów stal Cr – MO

WP i SP oraz Cr – MO

Rurki skraplacza mosiądz M 70

- Szacowana waga przeznaczonych do demontażu elementów turbogeneratora chłodzonego wodorem typ TGH 120.

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ciężar w (Mg) dla jednego bloku energetycznego. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbina | 265 |  |
| 2 | Układ próżniowy | 13 |  |
| 3 | Skraplacz | 195 | W tym 57Mg (mosiądz M70) |
| 4 | Schładzacz pary | 3 |  |
| 5 | Podgrzewacz niskoprężny | 12 | W tym 4 Mg (mosiądz M70) |
| 6 | Podgrzewacz średnioprężny | 39 |  |
| 7 | Stojan generatora | 200 | W tym 11 Mg (Cu) |
| 8 | Wirnik generatora | 32 | W tym 4,5 Mg (Cu) |
| 9 | Układ wzbudzenia i wyprowadzenia mocy + konstrukcje stalowe różne. | 5 |  |
| 10 | Rurociągi w obrębie TGH 120 + armatura | 90 |  |
|  | Suma | 854 |  |

| Łączna szacowana waga elementów turbogeneratorów typu TGH‑120, przeznaczonych do demontażu z bloków energetycznych nr 3–6 w TW S.A. – Elektrownia Siersza.” | 3416 Mg |
| --- | --- |

UWAGA - podane w powyższej tabeli ciężary poszczególnych urządzeń oraz zawartych w nich metali zostały przepisane z dokumentacji archiwalnej. Ze względu na długi okres eksploatacji oraz liczne prace remontowe, stan rzeczywisty może być różny od opisanego. Rozbieżność w podanych wartościach nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy, pełna odpowiedzialność za weryfikację ilości, zakresu oraz prawidłową kalkulację oferty spoczywa na Wykonawcy.

- Dokumentacja fotograficzna

Zdjęcie 1 - turbogenerator chłodzony wodorem typu TGH-120 dla bloku nr 3

Zdjęcie 2 - turbogenerator chłodzony wodorem typu TGH-120 dla bloku nr 3

Zdjęcie 3 - turbogenerator chłodzony wodorem typu TGH-120 dla bloku nr 4

Zdjęcie 4 - turbogenerator chłodzony wodorem typu TGH-120 dla bloku nr 4

Zdjęcie 5 - turbogenerator chłodzony wodorem typu TGH-120 dla bloku nr 5

Zdjęcie 6 - turbogenerator chłodzony wodorem typu TGH-120 dla bloku nr 5

Zdjęcie 7 - turbogenerator chłodzony wodorem typu TGH-120 dla bloku nr 6

Zdjęcie 8 - turbogenerator chłodzony wodorem typu TGH-120 dla bloku nr 6

Zdjęcie 9 – Wyprowadzenie mocy dla bloku nr 3.

Zdjęcie 10 – Wyprowadzenie mocy dla bloku nr 4.

Zdjęcie 11 – Wyprowadzenie mocy dla bloku nr 5.

Zdjęcie 12 – Wyprowadzenie mocy dla bloku nr 6.

Zdjęcie 13 - Sugerowana droga transportowa wewnątrz maszynowni.

- Zakres prac dla obiektów nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.

8.1 Opracowanie przez Wykonawcę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), Projektu Organizacji Robót (POR) i Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR),

8.2 Przekazanie Zamawiającemu ww. dokumentów do akceptacji,

8.3 Wykonanie i montaż stalowych konstrukcji zabezpieczających dla wskazanych przez Zamawiającego obiektów i urządzeń nie ujętych w zakresie demontażu

8.4 Wykonanie i montaż “ekranu / kurtyny” oddzielającego czynne bloki energetyczne nr 1 i nr 2 od wycofanych z eksploatacji bloków energetycznych nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 w celu zminimalizowania zapylenia i zadymienia, będących skutkiem prowadzonych prac demontażowych (zabudowany ekran nie może kolidować z torem jezdnym suwnic 50T).

8.5 Demontaż ze stanowisk roboczych obiektów 1, 2, 3 i 4 w skład których wchodzą między innymi:

- instalacje elektryczne,

- elementy automatyki,

- armatura i rurociągi,

- obudowy generatorów,

- wirniki generatorów,

- stojany generatorów,

- korpusy turbiny,

- układy łożyskowe,

- skraplacze

- układy regeneracji (wymienniki, orurowanie)

- wyprowadzenie mocy wraz z układem wzbudzenia

o łącznej masie - szacowane na ok. 3 416 000 kg.

Punkty graniczne demontażu zostaną określone przez Zamawiającego.

8.6 Pocięcie zdemontowanych obiektów 1, 2, 3, 4 na elementy wsadowe o maksymalnych

gabarytach 1,0m x1,5m x 3,5m (wielkość elementów umożliwiająca transport samochodowy)   
-   szacowane na ok. 3 416 000 kg,

8.7 Posegregowanie zdemontowanych elementów obiektów 1, 2, 3 i 4   wg. klas złomu oraz metali. W tym wydobycie miedzi ze stojanów i wirników. Wymaga się, aby wydobyta miedź oraz mosiądz nie były zanieczyszczone np. izolacją.

8.8 Selektywny załadunek pociętych stalowych elementów obiektów 1, 2, 3 i 4 oraz wydobytych metali (miedzi i mosiądzu) na środki transportu, transport na odległość do 1000 m, zaważenie na wadze Zamawiającego oraz rozładunek na wskazanym placu magazynowym,

8.9 Utylizacja odpadów porozbiórkowych m.in. izolacji, wełny, wymurówki, resztek oleju, gruzu.

8.9 Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac objętych przedmiotem zamówienia.

Uwaga!

Zagospodarowanie złomu oaz metali – po stronie Zamawiającego.

Zagospodarowanie pozostałych odpadów wytworzonych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia – po stronie Wykonawcy.

Dostawa materiałów niezbędnych do realizacji punktu 9.3 oraz 9.4 zakresu prac – po stronie Wykonawcy.

Obsługa suwnic   – po stronie Wykonawcy.

Część 2: Demontaż młynów węglowych wraz z wentylatorami młynowymi

Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące obiekty:

| Lp. | Obiekty | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt 1 | Młyn węglowy 6M75-E wraz z silnikiem SZJVc-198r/rE (11 szt.) Uwaga: dwa młyny (MW44 i MW46) nie posiadają wyposażenia wewnętrznego (zespołu mielącego, sprężyn). |
| 2. | Obiekt 2 | Młyn węglowy EM-70 wraz z silnikiem SZJVc-198r/rE (13 szt.) |
| 3. | Obiekt 3 | Wentylator młynowy WPM 100 (na K3 i K5 WPM – 85/2,3) wraz z silnikiem SZDc174s/sE i przewodami gorącego powietrza na odcinku od wentylatora młynowego do króćców wlotowych młyna węglowego (24 szt.) |
| 4. | Obiekt 4 | Rura zsypowa węgla – odcinki pomiędzy młynami węglowymi a stropem kotłowni poziom 10,5 m. |

- Opis

Obiekt 1

Młyn węglowy (pierścieniowo-kulowy) 6M75-E jest urządzeniem przygotowującym mieszankę pyłowo-powietrzną poprzez mielenie, suszenie i separację węgla kamiennego dla celów energetycznych w procesie opalania kotłów typu OP 380. Młyn był przystosowany do mielenia także innych minerałów.

Młyn 6M75-E jest zmodernizowaną wersją młyna EM-70 z wykorzystaniem istniejącego napędu.

Młyn pierścieniowo kulowy składa się z następujących podstawowych zespołów:

- silnik elektryczny,

- przekładnia równoległa,

- zespół mielący (jarzmo, pierścień miażdżący, pierścień dociskowy, kule, pierścień oporowy),

- komora młyna,

- zespół sprężyn dociskowych,

- odsiewacz,

- głowica wylotowa.

Obiekt 2

Młyn węglowy (pierścieniowo-kulowy) EM 70 jest urządzeniem przygotowującym mieszankę pyłowo-powietrzną poprzez mielenie, suszenie i separację węgla kamiennego dla celów energetycznych w procesie opalania kotłów typu OP 380.

Młyn pierścieniowo kulowy składa się z następujących podstawowych zespołów:

- silnik elektryczny,

- przekładnia równoległa,

- zespół mielący (jarzmo, pierścień miażdżący, pierścień dociskowy, kule, pierścień oporowy),

- komora młyna,

- zespół sprężyn dociskowych,

- odsiewacz,

- głowica wylotowa.

| Wykaz silników zabudowanych na młynach węglowych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa / Symbol | Typ_Silnika | Moc_kW | Stojan_napięcie_znamionowe | Obroty | Lokalizacja | Waga |
| MW-31 | SZJVc-198rE | 160 | 6000 | 745 | BLOK-3 | 3550 |
| MW-32 | SZJVc-198r2E | 160 | 6000 | 745 | BLOK-3 | 3550 |
| MW-33 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-3 | 3980 |
| MW-34 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 740 | BLOK-3 | 3900 |
| MW-35 | SZJVc-198r2E | 160 | 6000 | 745 | BLOK-3 | 3550 |
| MW-36 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-3 | 3980 |
| MW-41 | SZJVc-198rE | 160 | 6000 | 745 | BLOK-4 | 3550 |
| MW-42 Uszkodzony wał | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-4 | 3900 |
| MW-43 z MW-33 urwany wał | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 740 | BLOK-4 | 3900 |
| MW-44 z 34 wał do wymiany | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-4 | 3980 |
| MW-45 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-4 | 3900 |
| MW-46 | SZJVc-198rE | 160 | 6000 | 745 | BLOK-4 | 3900 |
| MW-51 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-5 | 3900 |
| MW-52 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-5 | 3900 |
| MW-53 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-5 | 3980 |
| MW-54 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 740 | BLOK-5 | 3900 |
| MW-55 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 740 | BLOK-5 | 3900 |
| MW-56 z 66 uszk_uzw | SZJVc-198rE | 160 | 6000 | 745 | BLOK-5 | 3900 |
| MW-61 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-6 | 3980 |
| MW-62 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-6 | 3900 |
| MW-63 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-6 | 3980 |
| MW-64 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 745 | BLOK-6 | 3550 |
| MW-65 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-6 | 3900 |
| MW-66 | SZDVc-198r | 160 | 6000 | 742 | BLOK-6 | 3980 |

Obiekt 3

Wentylatory młynowe WPM 100 (na K3 i K5 WPM – 85/2,3) wraz z silnikami (wg poniższego wykazu) tłoczą pod ciśnieniem strumień gorącego powietrza do młynów węglowych poprzez stalowe przewody. Powietrze to pełni kluczową rolę w procesie przygotowania paliwa – suszy węgiel w trakcie mielenia, umożliwia jego pneumatyczny transport oraz wstępną separację frakcji poprzez zmianę prędkości strugi. Drobne cząstki unoszone są do odsiewacza, gdzie następuje oddzielenie grubszych frakcji pyłu kierowanych do ponownego przemiału, natomiast pył węglowy trafia do palników kotła. Wentylatory młynowe zapewniają utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w układzie młynowym, regulują ilość i temperaturę powietrza, co wpływa na jakość pyłu węglowego, stabilność procesu spalania oraz efektywność pracy kotła.

| Wykaz silników wentylatorów młynowych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa / Symbol | Typ_Silnika | Moc_kW | Stojan_napięcie_znamionowe | Obroty | Lokalizacja | Waga |
| WM-32 | SZJc174sE | 200 | 6000 | 1488 | BLOK-3 | 2700 |
| WM-33 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-3 | 2550 |
| WM-35 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-3 | 2550 |
| WM-36 | SZJc174sE | 200 | 6000 | 1488 | BLOK-3 | 2700 |
| WM-41 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-4 | 2550 |
| WM-43 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-4 | 2550 |
| WM-44 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-4 | 2550 |
| WM-45 | SZJc174sE | 200 | 6000 | 1488 | BLOK-4 | 2700 |
| WM-46 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-4 | 2550 |
| WM-51 | SZJc174sE | 200 | 6000 | 1490 | BLOK-5 | 2700 |
| WM-52 | SZJc174sE | 200 | 6000 | 1488 | BLOK-5 | 2700 |
| WM-53 | SZJc174sE | 200 | 6000 | 1488 | BLOK-5 | 2700 |
| WM-54 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-5 | 2550 |
| WM-55 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-5 | 2550 |
| WM-56 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-5 | 2550 |
| WM-61 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-6 | 2550 |
| WM-62 | SZJc174sE | 200 | 6000 | 1488 | BLOK-6 | 2700 |
| WM-63 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1488 | BLOK-6 | 2700 |
| WM-64 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-6 | 2550 |
| WM-65 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-6 | 2550 |
| WM-66 | SZDc174s | 200 | 6000 | 1485 | BLOK-6 | 2550 |

Obiekt 4

Zsyp węgla z bunkrów węglowych do młynów.

II Dane techniczne

Obiekt 1

Masa młyna bez silnika: 46 500 kg.

Masa silnika (wg wykazu)

Ilość młynów przeznaczonych do demontażu: 11 sztuk

Obiekt 2

Masa młyna bez silnika: 41 702 kg.

Masa silnika typ (wg wykazu)

Ilość młynów przeznaczonych do demontażu: 13 sztuk

Obiekt 3

Masa wentylatora młynowego WPM 100: 7453 kg – 12 sztuk

Masa wentylatora młynowego WPM – 85/2,3: 7453 kg – 12 sztuk

Masa silnika (wg wykazu)

Rura stalowa Ø 900 x 6 mm.

Izolacja wełną mineralną 100 mm.

Obszywka z blachy ocynkowanej ≠ 0,7 mm.

Obiekt 4

Rura stalowa Ø 500 x 10 mm.

UWAGA - podane powyżej ciężary poszczególnych urządzeń zostały przepisane z dokumentacji archiwalnej. Ze względu na długi okres eksploatacji oraz liczne prace remontowe, stan rzeczywisty może być różny od opisanego. Rozbieżność w podanych wartościach nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy, pełna odpowiedzialność za weryfikację ilości, zakresu oraz prawidłową kalkulację oferty spoczywa na Wykonawcy.

III Dokumentacja fotograficzna

Zdjęcie nr 1. Młyn węglowy 6M75-E

Zdjęcie nr 2 Młyn węglowy 6M75-E

Zdjęcie nr 3. Młyn węglowy 6M75-E

Zdjęcie nr 4. Młyn węglowy EM – 70

Zdjęcie nr 5. Młyn węglowy EM – 70

Zdjęcie nr 6 Młyn węglowy EM – 70 - wymiary

Zdjęcie nr 7. Przewody gorącego powietrza na odcinku wentylatory młynowe – króćce wlotowe młynów węglowych.

Zdjęcie nr 8. Wentylator młynowy

Zdjęcie nr 9. Wentylator młynowy wraz z silnikiem

Zdjęcie nr 10. Rura zsypowa węgla  – odcinki pomiędzy młynami węglowymi a stropem kotłowni poziom 10,5 m.

Zdjęcie nr 11. Sugerowana droga transportowa.

IV Szacowana ilość pozyskanego złomu

| Obiekt | Szacowana ilość złomu [kg] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Obiekt 1 | 554 400 | Wraz z silnikami |
| Obiekt 2 | 592 826 | Wraz z silnikami |
| Obiekt 3 | 280 500 | 24 szt. wentylatorów młynowych wraz z silnikami + przewody gorącego powietrza + osprzęt. |
| Obiekt 4 | 14 500 |  |
| Łącznie | 1 442 226 |  |

V Zakres prac dla obiektów 1, 2, 3 ,4

- opracowanie przez Wykonawcę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), Projektu Organizacji Robót (POR) i Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR),

- przekazanie Zamawiającemu ww. dokumentów do akceptacji,

- demontaż ze stanowisk roboczych obiektów 1, 2, 3, 4 - szacowane na ok. 1 442 226 kg,

- pocięcie zdemontowanych obiektów 1, 2, 3, 4 na elementy wsadowe o maksymalnych gabarytach 1,0m x 1,5m x 3,5m (wielkość elementów umożliwiająca transport samochodowy) - szacowane na ok. 1 442 226 kg,

- załadunek pociętych stalowych elementów obiektów1,2,3,4 na środki transportu, transport na odległość do 1000 m, zaważenie na wadze Zamawiającego oraz rozładunek na wskazanym placu magazynowym,

- rozkręcenie połączeń kołnierzowych na pyłoprzewodach (rura Ø 500) – 76 połączeń,

- usunięcie pozostałości olejowych z przekładni młynów węglowych wraz z utylizacją

- wyczyszczenie (mechanicznie + chemicznie) zabrudzeń olejowych z przekładni młynów węglowych – 24 przekładnie (utylizacja środków użytych w trakcie czyszczenia – po stronie Wykonawcy),

- demontaż ze stanowiska roboczego silników elektrycznych – 48 szt

- załadunek na środki transportu silników elektrycznych, transport na odległość do 1000 m, rozładunek na wskazanym placu magazynowym – 48 szt

- wykonanie i montaż stalowych konstrukcji zabezpieczających dla wskazanych przez Zamawiającego obiektów i urządzeń nie ujętych w zakresie demontażu

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac objętych przedmiotem zamówienia.

Uwaga!

Zagospodarowanie złomu oaz metali – po stronie Zamawiającego.

Zagospodarowanie pozostałych odpadów wytworzonych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia – po stronie Wykonawcy.

Obsługa suwnic   – po stronie Wykonawcy.

Obowiązki Wykonawcy w całym zakresie przedmiotu zamówienia

- Wykonanie Umowy zgodnie z jej zapisami oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), Projektem Organizacji Robót (POR) i Instrukcją Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi TW, 
w tym między innymi:

- Zasadami Zatrudniania Firm Zewnętrznych w Tauron Wytwarzanie S.A. w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Instrukcją prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym w TAURON Wytwarzanie S.A.

- uzyskanie od Zamawiającego potwierdzenia odłączenia od obiektu czynnych instalacji technologicznych i elektrycznych,

- Zorganizowanie placu rozbiórek – trwałe wygrodzenie i oznakowanie wydzielonego terenu, zapewnienie we własnym zakresie zaplecza socjalnego (elementy niezbędne do trwałego wygrodzenia i oznakowania placu budowy dostarcza Wykonawca). Wygrodzenie musi stanowić zabezpieczenie przed nieuprawnionym przemieszczaniem się osób z i do obszaru odbioru (demontażu i transportu). Lokalizację wygrodzenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Zapewnienie na własny koszt urządzeń załadunkowych, z wyłączeniem dwóch suwnic 50T znajdujących się w hali maszynowni.

- Demontaż obiektów ze stanowisk roboczych

- Pocięcie zdemontowanych obiektów na elementy wsadowe o maksymalnych gabarytach 1,0m x 1,5m x 3,5m (wielkość elementów umożliwiająca transport samochodowy).

- Załadunek pociętych elementów obiektów na środki transportu, transport na odległość do 1000 m, zaważenie na wadze Zamawiającego oraz rozładunek na wskazanym placu magazynowym

- Zamawiający wymaga, aby zdemontowane i pocięte elementy zostały rozdzielone na poszczególne rodzaje złomów stalowych oraz metali i odrębnie złożone we wskazanym miejscu (placu magazynowym)

- Usunięcie (wskazanych przez Zamawiającego) elementów wyposażenia obiektów i złożenie ich we wskazanym przez Zamawiającego placu odkładczym

- Jeżeli w trakcie demontażu Przedmiotu Zamówienia wystąpi konieczność częściowego demontażu elementów/urządzeń Zamawiającego nie objętych Przedmiotem Zamówienia, to do obowiązku Wykonawcy należy:

-  traktowanie takich elementów / urządzeń jako czynnych

- poinformowanie Zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w zakresie zabezpieczenia lub ich zdemontowania

- przekazanie tego elementu na pole odkładcze wskazane przez Zamawiającego,

- W trakcie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych Wykonawca powinien zapewnić kontrolę w miejscu prowadzonych działań przez osoby wskazane przez Wykonawcę, zgodnie z „Instrukcją prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowych w TAURON Wytwarzanie S.A.”.

- Uzgodnienie ze Zamawiającym terminów zamknięcia dróg wewnętrznych oraz organizacji ruchu w wyznaczonej strefie.

- Prowadzenie prac demontażowych w sposób nie ograniczający pracy czynnych bloków energetycznych. W szczególności nie dopuszcza się zadymienia czynnej części maszynowni. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przewietrzania nieczynnej części maszynowni i/lub zastosowania kurtyny zapobiegającej przedostawaniu się dymu do czynnej części maszynowni.

- Demontaż Przedmiotu Zamówienia odbywa się na pisemne zezwolenie Zamawiającego na pracę. Wykonawca będzie prowadził demontaż wyłącznie w miejscach wskazanych w zezwoleniu na pracę;

- Bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach realizacji zadania w zakresach i terminach wynikających z Umowy.

- Zapewnienie na swój koszt i ryzyko sprzętu (maszyn i urządzeń) z zapewnieniem jego obsługi, a także narzędzi, elektronarzędzi i wyposażenia niezbędnego do wykonania prac.

- Dostarczenie na swój koszt i ryzyko materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia w tym do wykonania niezbędnych konstrukcji zabezpieczających - przy czym zastosowane materiały powinny w szczególności:

  - spełniać wymogi ustawy o wyrobach budowlanych

    - zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zm.), tj. posiadać odpowiednie deklaracje zgodności, certyfikaty CE lub krajową ocenę techniczną (KOT),

  - być zgodne z normami i dokumentacją techniczną

    - odpowiadać kryteriom technicznym określonym w Polskich Normach przenoszących normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku – posiadać aprobata techniczna,

    - spełniać wszystkie właściwe przepisy prawa, wytyczne techniczne oraz dokumentację projektową.

  - spełniać zalecenia Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane.

- Bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania prac demontażowych, a po ich zakończeniu, uporządkowanie miejsca wykonywania prac.

- Jeśli w trakcie wykonywanych prac zostaną wytworzone odpady to Wykonawca staje się ich  wytwórcą i posiadaczem. W związku z tym musi posiadać podczas całego okresu obowiązywania Umowy wpis do Bazy danych o produktach i  opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, chyba że zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy jest z niego zwolniony. Wykonawca będzie zobowiązany odkładać odpady powstające w toku prac objętych przedmiotową umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Odpady powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznakowanie powinno być trwałe 
i zawierać nazwę firmy Wykonawcy i rodzaje odpadów. Po zakończeniu prac, w wyniku których powstały odpady Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,  oraz do przywrócenia miejsca, w którym były magazynowane do stanu przed magazynowaniem odpadów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o wytworzonych  i  transferowanych odpadach powstających w trakcie realizacji umowy na terenie Zamawiającego. W dniu zakończenia prac związanych z realizacją  Umowy lub po zakończeniu roku kalendarzowego w terminie 15 dni roboczych Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o rodzajach (kod odpadu), ilościach i  warunkach zagospodarowania odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie) wytworzonych podczas realizacji Umowy.

- Zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, aktualne badania lekarskie, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym prowadzenie wymaganych kontroli po wykonaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym, zgodnie z obowiązująca w tym zakresie instrukcją TW.

- Dostosowanie organizacji pracy do potrzeb Zamawiającego.

- Prowadzenie prac w sposób nie zakłócający działalności Zamawiającego.

- Zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Zamówienia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z „Zasadami zatrudniania firm zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.”, dostępnymi na Platformie Zakupowej Grupy TAURON  – link:

https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000;

- Przeszkolenie osób wykonujących prace w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznanie ich z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Zapewnienie na swój koszt i ryzyko osobom wykonującym przygotowanie urządzeń do transportu odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględne dopilnowanie ich stosowania; odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób wykonujących Przedmiot Umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub zapewnienie identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu.

- Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów. W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu.