W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Wsparcie nadzoru inwestorskiego w ocenie zgodnością przebiegu zadania pn.  „Modernizacja układu odpirytowania bloku 910MW” z założeniami przyjętymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem w postępowaniu,

- 	pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Podstawą do przedstawienia wyceny/wstępnej oferty cenowej - zgodnie z załączonym Formularzem cenowym - jest Opis planowanego przedmiotu zamówienia.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

I.	OPIS PLANOWANEGO PRZEDMIOTU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zawiera Załącznik nr 1

II.	WARUNKI REALIZACJI PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA:

  - oczekiwany Okres gwarancji/ rękojmi – 24 m-ce.

  - zabezpieczenia należytego wykonania umowy: brak

  - wynagrodzenie ryczałtowe

  - odbiór: częściowy/końcowy

- Częściowe - po zakończeniu poszczególnych etapów wg HRF tj.:

- zakończenie wsparcia w zakresie kompletacji dostaw i odbiorów loco Zamawiający wszystkich podzespołów nowo projektowanego układu odpirytowania

- zakończenie wsparcia w zakresie nadzoru nad pracami montażowymi i ruchem regulacyjnym, przekazanie instalacji do ruchu próbnego

- zakończenie opiniowania dokumentacji jakościowej i uczestnictwo w wymaganych odbiorach

- b) Końcowy - nadzór nad ruchem próbnym i przekazaniem instalacji odpirytowania do eksploatacji

  - planowane kryteria oceny ofert: 100% cena netto

III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę dotyczącą nadzorów (w branżach: mechaniczna, AKPiA, elektryczna, p.poż) nad budową, modernizacją lub remontami układów kotłowych i przykotłowych bloku węglowego o mocy nie mniejszej niż 200MW i wartość netto nie niższej niż – 70 000,00 PLN netto.

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

Termin realizacji:	od daty podpisania umowy do 30.11.2026r.

Przy czym:	Zamawiający informuje, że termin postoju bloku NJ 910 zaplanowano w terminie 06.07 – 24.09.2026r.

Miejsce realizacji:	TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie.

V.	WIZJA LOKALNA

Brak wizji lokalnej.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

Łukasz Marcela		tel.: 572 898 419, email: lukasz.marcela@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku wraz ze wstępną ofertą cenową - Załącznik nr 2 prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:

piotr.jarzyna@tauron-wytwarzanie.pl

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu i realizacji Zamówienia

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz cenowy

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wsparcie nadzoru inwestorskiego w ocenie zgodnością przebiegu zadania pn.  „Modernizacja układu odpirytowania bloku 910MW” z założeniami przyjętymi 
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest wsparcie merytoryczne w procesie budowy, rozruchu 
i odbiorów zadania: „Modernizacja układu odpirytowania bloku 910 MW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie”.

Zakres Zamówienia obejmuje wsparcie merytoryczne Zamawiającego w czasie całego procesu budowy układu odpirytowania tj.:

- kompletacja dostaw wszystkich podzespołów układu

- zakończenie prac montażowych i ruchu regulacyjnego i przekazanie instalacji do ruchu próbnego

- przekazanie dokumentacji jakościowej i wykonanie wymaganych odbiorów przez jednostki certyfikujące

- zakończenie bezusterkowego ruchu próbnego i przekazanie do eksploatacji

- zakończeniu pomiarów gwarancyjnych i potwierdzeniu osiągnięcia parametrów gwarantowanych.

Wsparcie merytoryczne dotyczy branż: mechanicznej, elektrycznej, AKPiA, teletechnicznej i p.poż.

Miejsce realizacji Zamówienia to TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna ‒ Oddział Nowe Jaworzno w Jaworznie, ul. Dobrej Energii 11, 43-603 Jaworzno.

Realizacja Zamówienia w zakresie prac montażowych na obiekcie jest przewidziana w okresie postoju bloku planowanym pomiędzy

6 lipca, a 24 września 2026r.

WYMAGANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

### Przeznaczenie układu usuwania pirytów (odpirytowania)

- podstawowe - wyprowadzenie pirytów z 5 młynów węglowych Loesche 35.3D;

- zapasowe/awaryjne – usunięcie węgla z młyna (młynów) węglowego po jego awaryjnym wyłączeniu z eksploatacji, w celu możliwie szybkiego wprowadzenia ponownie do ruchu.

### Podstawowe wymagania zmodernizowanego układu odpirytowania:

- Wymagana przepustowość/wydajność układu odpirytowania:

- przepustowość układu dla pojedynczego/odbiorcza młyna: do 6t/h,

- przepustowość zbiorcza układu: do 20t/h.

- Układ przeznaczony do pracy ciągłej z możliwością równoległego wyprowadzania wypadu z wszystkich pracujących młynów węglowych.

- Wymagana konstrukcja przenośników wygarniających/odbierających i zbiorczego: taśmowe z taśma stalową wraz z konstrukcją wsporczą.

- Przenośnik odbiorczy opróżnia zbiornik pirytów i transportuje piryt z młyna w kierunku przenośnika zbiorczego, otwarcie zasuwy dolnej pod zbiornikiem w funkcji czasu i poziomu w zbiorniku, w przypadku awaryjnego wyprowadzenia węgla z młyna zasuwy trwale otwarte.

- Przenośnik odbiorczy ma mieć możliwość przekierowania pirytu awaryjnie do kontenera za pomocą klapy przestawnej z napędem ręcznym.

- Wymagane wykorzystanie w układzie odcięcia komór pirytowych istniejących zasuw typ CNX416 produkcji Centamex (zasuwa górna – CNX 416 – 01/M, zasuwa dolna – CNX 416 –02/M).

- Wymagana zabudowa instalacji odpylania.

- Wymagana modernizacja układu przeciwpożarowego.

- Wymagana zmiana konstrukcji komór pirytowych – usunięcie sit i dostosowanie gabarytów do wymagań nowego układu.

- Wszystkie materiały wykorzystane w układzie transportu pirytów mają mieć wytrzymałość temperaturową zgodnie z punktem „Rodzaj / parametry transportowanego materiału”.

Zmodernizowany układ odpirytowania składać się będzie co najmniej z:

- istniejącego układu odbiorczego/wygarniającego pirytów z młyna (nie wchodzi 
w zakres Zadania) - 5kpl.,

- nowego układu zbiorczego transportu pirytów wraz ze zbiornikiem buforowym -1kpl.,

- nowego mobilnego zbiornika końcowego pirytów - 3kpl.,

- nowego układu odpylania układu odpirytowania - 1kpl.,

- nowej instalacji przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej,

- nowego układu AKPiA i zasilania elektrycznego

### Część mechaniczna

Zmodernizowany układ odpirytowania składał się będzie co najmniej z:

- układu odbiorczego pirytów z młyna - 5kpl.,

- układu zbiorczego transportu pirytów wraz ze zbiornikiem buforowym - 1kpl.,

- nowego mobilnego zbiornika końcowego pirytów - 3kpl.,

- nowego układu odpylania układu odpirytowania - 1kpl.,

- nowej/zmodernizowanej instalacji przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej,

- nowego/zmodernizowanego układu sterowania.

#### Instalacja ppoż. oraz przeciwwybuchowa układu odpirytowania - szczegóły

Ze względu na zastosowane przenośniki taśmowe o konstrukcji półotwartej nie ma możliwości zabudowy elementów zabezpieczenia przeciwwybuchowego, jakim są obecnie stosowane butle HRD/SRD (wymagają one układu szczelnego).

Zastosowane będą instalacje zraszaczowe (na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego), co jednak wiąże się z potencjalnymi problemami na układzie odpylania (para wodna zawarta w odprowadzanej mieszance powietrznej może powodować zaklejanie się filtrów workowych oraz zbrylanie materiału).

### Część AKPiA

Zakres dostaw AKPiA obejmie kompletny układ AKPiA instalacji odpirytowania: dostawy, roboty AKPiA (montażowe) i usługi (testy obiektowe, ruch próbny, optymalizacja układów sterowania i regulacji).

Zakres Dostaw Wykonawcy obejmuje:

- Obiektowe urządzenia AKPiA w tym czujniki, przetworniki pomiarowe.

- Kable i konstrukcje kablowe dla połączeń obiekt – system DCS, z możliwością wykorzystania istniejących konstrukcji kablowych

- Kable i konstrukcje kablowe dla połączeń na obiekcie.

- Prefabrykaty obiektowe.

- System uziemień i ekranów.

- Dokumentacja projektowa, montażowa i eksploatacyjna wraz z obliczeniami, potrzebna do realizacji inwestycji, prowadzenia prac remontowych i eksploatacyjnych.

- Dokumentacja konstrukcyjna i jakościowa.

- Transport na teren inwestycji.

- Rozruch, ruch próbny, próby, optymalizacja.

- Badania ochrony przeciwporażeniowej kabli zasilających.

- Szkolenie personelu.

- Serwis gwarancyjny.

- Świadectwa jakości, zgodności i certyfikaty dostarczonych urządzeń i materiałów.

- Zagospodarowanie odpadów budowlanych i montażowych.

- Przekazanie Zamawiającemu instalacji do eksploatacji wraz z kompletem instrukcji eksploatacyjnych, licencjami, kompletnym oprogramowaniem narzędziowym, aplikacyjnym oraz kopią zapasową oprogramowania z komentarzami w języku polskim.

- Dokumentacja techniczna (DTR) dostarczanych systemów w postaci wydzielonych dokumentów (nośniki elektroniczne i wersje papierowe). Dokumentacja dotycząca urządzeń zabudowanych w strefach zagrożonych wybuchem musi spełniać wymagania odpowiednich norm w szczególności: PN-EN IEC 60079-14 oraz w przypadku systemów iskrobezpiecznych PN-EN IEC 60079-25.

Zastosowane powinny być tylko urządzenia sprawdzone w energetyce zawodowej.

Zakres dostaw obejmie również dodatkowe elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnej i bezawaryjnej pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompleksowość dostaw.

W przypadku dostawy dedykowanych sterowników razem z urządzeniem technologicznym liczba we/wy połączonych „po drucie” do DCS zostanie ustalona z Zamawiającym. Wymagania minimalne sygnałów dla dedykowanego lokalnego systemu automatyki to: sygnały binarne wejściowe 24VDC; sygnały binarne wyjściowe 24VDC poprzez przekaźnik pośredniczący; sygnały analogowe izolowane.

W ramach dedykowanego sterownika dostawca dostarczy: oprogramowanie narzędziowe i aplikacyjne z licencjami źródłowymi logiki sterowania dla aplikacji.

Sterowniki dedykowane powinny być zastosowane tylko w ostateczności za zgodą Zamawiającego, jeżeli nie będzie innej możliwości podłączenia do systemu DCS bloku.

### Część elektryczna

Zakres części elektrycznej obejmuje dostosowanie istniejącej instalacji zasilającej urządzenia technologiczne układu odpirytowania wraz z instalacjami pomocniczymi do nowego układu odpirytowania.

Urządzenia technologiczne i nietechnologiczne zasilane będą z dedykowanych rozdz. 0,4kV kotłowni – A1/A2BFC oraz innych rozdzielnic pomocniczych. Rozdzielnice te zainstalowane są w pomieszczeniu elektrycznym budynku Nawy Urządzeń Elektrycznych A0UBA na poziomie +24,00m. Rozdzielnice te wyposażone są w pola odpływowe w wersji wysuwnej oraz w blok drobnych odpływów w wykonaniu stacjonarnym. Zasilanie urządzeń odpirytowania wykonane będzie z istniejących pól odpływowych do odpirytowania lub z pól rezerwowych. Pola te zostaną zmodernizowane lub wyposażone w nową aparaturę dostosowaną do warunków technicznych odbiornika. Zastosowana aparatura oraz rozwiązania techniczne, a w szczególności standardy sterowania będą identyczne z zastosowanymi w części istniejącej. Wykonawca na etapie projektowania zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym zakres zmian w rozdzielnicach, a w szczególności numery pól odpływowych. Nie przewiduje się modernizacji toru zasilającego rozdzielnic (ewentualny wzrost mocy odbiorników będzie pokrywany z rezerwy mocy rozdzielnic).

Wszystkie napędy przenośników (łącznie 6 szt.) będą zasilane po przez przemienniki częstotliwości. Przemienniki będą zainstalowane w pomieszczeniu elektrycznym budynku Nawy Urządzeń Elektrycznych A0UBA na poziomie +24,00m. Zastosowane przemienniki oraz rozwiązania techniczne, a w szczególności standardy sterowania będą identyczne zastosowanymi w części istniejącej. Należy zastosować wszystkie przemienniki częstotliwości tego samego producenta i typu, a jeżeli będzie to możliwe ze względu na wielkość silników również parametry techniczne (prąd i moc).

Urządzenia wymagające zasilania gwarantowanego (szafy i skrzynki zasilające) zasilane będą z rozdz. 0,4kV napięć gwarantowanych – A1/A2BRC. Rozdzielnice te zainstalowana są w pomieszczeniu elektrycznym budynku Nawy Urządzeń Elektrycznych A0UBA na poziomie +4,375m. Rozdzielnice te wyposażone są w pola odpływowe zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi. Zasilanie urządzeń odpirytowania wykonane będzie z istniejących pól odpływowych do odbiorników odpirytowania lub z pól rezerwowych. Pola te zostaną dostosowane lub wyposażone w nową aparaturę dostosowaną do warunków technicznych. Maksymalna wartości prądu znamionowego bezpiecznika wynosi 63A. Wykonawca na etapie projektowania zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym zakres zmian w rozdzielnicach, a w szczególności numery pól odpływowych. Nie przewiduje się modernizacji toru zasilającego rozdzielnic (ewentualny wzrost mocy odbiorników będzie pokrywany z rezerwy mocy rozdzielnic).

Wszystkie kable siłowe, sterownicze i sygnalizacyjne istniejącego układu odpirytowania zostaną zdemontowane i zastąpione nowymi dobranymi zgodnie z wymaganiami nowych urządzeń elektrycznych. Kable te będą prowadzone głównie po istniejących trasach kablowych, a tam gdzie to będzie konieczne Wykonawca wykona nowe trasy kablowe.

Pomocnicze instalacje elektryczne, a w szczególności instalacja oświetlenia, uziemienia i połączeń wyrównawczych zostaną dostosowane do potrzeb nowego układu odpirytowania. Tam gdzie to będzie możliwe dopuszcza się zastosowanie istniejących aparatów i instalacji.

OGÓLNY ZAKRES PRAC:

1. Etap budowy

- Nadzór techniczny: Bieżąca kontrola jakości robót i ich zgodności z projektem oraz harmonogramem.

- Weryfikacja dokumentacji: Opiniowanie projektów wykonawczych, specyfikacji materiałowych oraz ewentualnych zamienników proponowanych przez generalnego wykonawcę.

- Rozwiązywanie problemów: Doradztwo w zakresie kolizji technicznych i zmian w projekcie (optymalizacja kosztów i rozwiązań).

2. Etap rozruchu

- Nadzór nad próbami: Udział w testach poszczególnych instalacji, systemów oraz urządzeń (tzw. próby „na sucho” i „na mokro”).

- Weryfikacja parametrów: Sprawdzenie, czy osiągnięto zakładane w umowie wydajności i parametry technologiczne.

- Zarządzanie bezpieczeństwem: Kontrola poprawności procedur rozruchowych i przeszkolenia personelu obsługującego.

3. Etap odbiorów

- Kontrola dokumentacji: Sprawdzenie kompletności operatu kolaudacyjnego (atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi).

- Udział w komisjach: Przeprowadzenie przeglądów końcowych, sporządzenie list usterek i nadzór nad ich terminowym usunięciem.

- Zakończenie formalne: Nadzór nad pracą układu po przekazaniu do eksploatacji i przekazanie raportu końcowego z wykonanej umowy.

4. Kontrola dostaw i kompletności materiałów

- Weryfikacja jakościowa: Sprawdzanie zgodności dostarczonych materiałów, urządzeń i komponentów z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami.

- Kontrola dokumentacji towarowej: Weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów towarzyszących dostawom, takich jak: atesty, certyfikaty jakości, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne oraz instrukcje (DTR).

- Nadzór nad ilością i stanem: Kontrola ilościowa dostaw w stosunku do zamówienia oraz ocena stanu technicznego materiałów w momencie ich przybycia na plac budowy (identyfikacja ewentualnych uszkodzeń transportowych).

- Monitoring łańcucha dostaw: Bieżąca kontrola terminowości kluczowych dostaw w celu uniknięcia opóźnień w harmonogramie robót i rozruchu.

- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY:

| Lp. | Etap realizacji | Data | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Zakończenie wsparcia w zakresie kompletacji dostaw i odbiorów loco Zamawiający wszystkich podzespołów nowo projektowanego układu odpirytowania | Do 31.07.2026r | 20% |
|  | - Zakończenie wsparcia w zakresie nadzoru nad pracami montażowymi i ruchem regulacyjnym, przekazanie instalacji do ruchu próbnego | Do 19.09.2026r | 25% |
|  | - Zakończenie opiniowania dokumentacji jakościowej i uczestnictwo w wymaganych odbiorach | Do 14.09.2026r | 25% |
|  | - Nadzór nad ruchem próbnym i przekazaniem instalacji odpirytowania do eksploatacji | Do 23.09.2026r | 20% |
|  | - Nadzór nad pracą układu po przekazaniu do eksploatacji i przekazanie raportu końcowego | Do 30.11.2026r | 10% |

Załącznik nr 1:

Poglądowy rysunek zmodernizowanej instalacji odpirytowania.

- .

Załącznik nr 1 do OPZ:

Poglądowy rysunek zmodernizowanej instalacji odpirytowania.

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Formularz cenowy

Dane Wykonawcy:

Nazwa	...................................................................

Adres	...................................................................

zadanie pod nazwą:

Wsparcie nadzoru inwestorskiego w ocenie zgodnością przebiegu zadania pn.  „Modernizacja układu odpirytowania bloku 910MW” z założeniami przyjętymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie”.

| L.p. | Zakres prac - wyszczególnienie | J/m | Ilość | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wsparcie nadzoru inwestorskiego w ocenie zgodnością przebiegu zadania pn. „Modernizacja układu odpirytowania bloku 910MW” z założeniami przyjętymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie” | kpl | 1 |  |

…………………. , dnia …………….

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)