W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Remont urządzeń oraz instalacji stacji ciepłowniczej nr 1 – wymiennik XA1  w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania 
i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem 
w postępowaniu,  oraz

- 	pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Podstawą do przedstawienia wyceny/wstępnej oferty cenowej - zgodnie z załączonym Formularzem cenowym - jest Opis planowanego przedmiotu zamówienia.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Opis Planowanego Przedmiotu Zamówienia

1. WYKAZ URZĄDZEŃ

- Podgrzewacz Psz-240-010 (XA1)

| Urządzenie (rodzaj, typ) | Wymiennik rurowy Psz-240-010 |
| --- | --- |
| Wytwórca | FAKOP |
| Pojemność przestrzeni wodnej | 1,40 m3 |
| Pojemność przestrzeni parowej | 2,70 m3 |
| Ilość wymienionego ciepła | 18,60 MW |
| Parametry urządzenia: Ciśnienie obliczeniowe (przestrzeń wodna) Ciśnienie obliczeniowe (przestrzeń parowa) Temperatura obliczeniowa (strona wodna) Temperatura obliczeniowa (strona parowa) | 2,00 MPa 1,00 MPa 200 oC 370 oC |

2.  Zakres prac

| lp | Zakres | jedn | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż, montaż rurociągów kondensatu i pary | Kpl. | 1 |
| 2. | Demontaż, montaż, pokrywy komory wodnej | Kpl. | 1 |
| 3. | Demontaż, montaż wkładu podgrzewacza | Kpl. | 1 |
| 4. | Czyszczenie wnętrza płaszcza podgrzewacza | m2 | 5 |
| 5. | Czyszczenie spawów | mb | 45 |
| 6. | Przygotowanie i montaż zaślepek do zaślepiania armatury parowej i wodnej wymiennika (zaślepki dostarcza Wykonawca) | Kpl. | 1 |
| 7. | Przygotowanie uszczelek z płyty grafitowej dla komory wodnej, parowej oraz zdemontowanych połączeń kołnierzowych (uszczelki dostarcza Wykonawca) | Kpl. | 1 |
| 8. | Demontaż uszczelki membranowej na połączeniu komory wodnej wymiennika, wspawanie, skręcenie nowej uszczelki membranowej, wykonanie badań nieniszczących, próba ciśnieniowa po stronie parowej (uszczelki dostarcza Zamawiający) – wymagane uzgodnienie naprawy z UDT | Kpl. | 1 |
| 9. | Czyszczenie wodowskazu wymiennika | Kpl. | 1 |
| 10. | Demontaż, montaż wraz z ustawieniem na stacji prób zaworu bezpieczeństwa sprężynowego kątowego DN50 PN40 | Szt. | 1 |
| 11. | Demontaż, montaż wraz z ustawieniem na stacji prób zaworu bezpieczeństwa sprężynowego kątowego DN65 PN40 | Szt. | 1 |
| 12. | Montaż, demontaż rusztowania stojakowego do wysokości 5 m | m2 | 25 |
| 13. | Demontaż użytkowy i montaż płaszcza ochronnego izolacji termicznej. Demontaż demolacyjny wełny mineralnej, wykonanie nowej izolacji grubości 0,1 m (wełnę mineralną dostarcza Wykonawca) | m2 | 20 |

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

## miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

  - przewidywany termin realizacji prac: od 01.06 2026r do 31.08.2026r

  - wadium – wymagane

  - zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  wymagane

  - terminy płatności: końcowa

  - planowane kryteria oceny ofert: 100%

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj.: wyremontowaniu lub przygotowaniu do rewizji UDT wymiennika ciepła para – woda o ciśnieniu roboczym wody minimum 8 bar, a wartość netto usługi była nie niższa niż 50 000,00 zł.

  - Wykonawca dostarczy kopię decyzji potwierdzającej uprawnienia przyznane wykonawcy przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) do wykonywania określonych czynności odpowiadających  zakresowi  przedmiotowi Zamówienia, tj. co najmniej do: naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - zbiorniki stałe ciśnieniowe.

  - Wykonawca będzie dysponował na potrzeby realizacji planowanego Zamówienia osobami posiadającymi umiejętności zawodowe, doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje w zakresie świadczenia usług objętych zakresem planowanego Zamówienia oraz wymagane przepisami prawa uprawnienia:

osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, Gr. 2 pkt. 11  (Załącznik nr 1) lub Gr. 2 pkt. 4 (Załącznik nr 2) w zakresie konserwacji, remontów, montażu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „D”, Gr. 2 pkt. 11  (Załącznik nr 1) lub Gr. 2 pkt. 4 (Załącznik nr 2) w zakresie konserwacji, remontów, montażu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

osobami posiadającymi uprawnienia sygnalisty − hakowego – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

osobami posiadającymi uprawnienia do budowy – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

osobami posiadającymi uprawnienia do odbioru rusztowań – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

osobami posiadającymi uprawnienia do odbioru rusztowań – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych naładowanych platformowych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych unoszących widłowych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

osobami posiadającymi uprawnienia spawacza do spawania stali  gatunku 1.5415  – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Uwaga: dopuszcza się posiadanie w/w uprawnień łącznie..

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

pawel.kocot@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku wraz ze wstępną ofertą cenową sporządzoną zgodnie z poniższym Załącznikiem prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: magdalena.starczyk@tauron-wytwarzanie.pl.

Załącznik do Zaproszenia

Arkusz cenowy

zadanie pod nazwą: Remont urządzeń oraz instalacji stacji ciepłowniczej nr 1 – wymiennik XA1  w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

| lp | Zakres | jedn | ilość | Cena jednost | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż, montaż rurociągów kondensatu i pary | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Demontaż, montaż, pokrywy komory wodnej | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Demontaż, montaż wkładu podgrzewacza | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Czyszczenie wnętrza płaszcza podgrzewacza | m2 | 5 |  |  |
| 5. | Czyszczenie spawów | mb | 45 |  |  |
| 6. | Przygotowanie i montaż zaślepek do zaślepiania armatury parowej i wodnej wymiennika (zaślepki dostarcza Wykonawca) | Kpl. | 1 |  |  |
| 7. | Przygotowanie uszczelek z płyty grafitowej dla komory wodnej, parowej oraz zdemontowanych połączeń kołnierzowych (uszczelki dostarcza Wykonawca) | Kpl. | 1 |  |  |
| 8. | Demontaż uszczelki membranowej na połączeniu komory wodnej wymiennika, wspawanie, skręcenie nowej uszczelki membranowej, wykonanie badań nieniszczących, próba ciśnieniowa po stronie parowej (uszczelki dostarcza Zamawiający) – wymagane uzgodnienie naprawy z UDT | Kpl. | 1 |  |  |
| 9. | Czyszczenie wodowskazu wymiennika | Kpl. | 1 |  |  |
| 10. | Demontaż, montaż wraz z ustawieniem na stacji prób zaworu bezpieczeństwa sprężynowego kątowego DN50 PN40 | Szt. | 1 |  |  |
| 11. | Demontaż, montaż wraz z ustawieniem na stacji prób zaworu bezpieczeństwa sprężynowego kątowego DN65 PN40 | Szt. | 1 |  |  |
| 12. | Montaż, demontaż rusztowania stojakowego do wysokości 5 m | m2 | 25 |  |  |
| 13. | Demontaż użytkowy i montaż płaszcza ochronnego izolacji termicznej. Demontaż demolacyjny wełny mineralnej, wykonanie nowej izolacji grubości 0,1 m (wełnę mineralną dostarcza Wykonawca) | m2 | 20 |  |  |

| Wartość oferty netto |  |
| --- | --- |
| Wartość podatku VAT wg stawki …..% |  |
| Wartość oferty brutto |  |

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)