Załącznik nr 2

Opis przedmiotu i realizacji Zamówienia

Zadanie pod nazwą:

„Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa i montaż odgięć rur parownika kotła wraz ze skrzynkami pod zabudowę czujników pomiaru rozkładu temperatur w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie”

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Zakres

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę i montaż odgięć rur parownika kotła wraz ze skrzynkami pod zabudowę czujników pomiaru rozkładu temperatur. Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać skrzynki pod odgięcia wraz z zalaniem skrzynek betonem żaroodpornym zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem. Całość prac powinna być uzgodniona w UDT.

Realizacja zadanie obejmuje branże technologiczną i mechaniczną.

Zabudowa odgięć powinna być zostać wykonana na 2 poziomach w następującej konfiguracji:

- 10 kompletów odgięć na poziomie około 65 m,

- 4 komplety odgięć na poziomie pod dyszami SOFA ok. 55 m.

W lokalizacji na poziomie +65 m dostępne są podesty obsługowe.

- Wykaz urządzeń wraz z ogólnym zakresem prac

Lokalizacja zabudowy odgięć :

Poziom nad dyszami SOFA (ok. +65 m):

Poziom pod dyszami SOFA ok. 55 m:

Przykładowe  rysunki skrzynek i króćcy pod zabudowę systemu AGAM.  W skrzynce należy zabudować  króciec DN 150 ze stali żarowytrzymałej o odporności na temperaturę powyżej 1100oC z zaślepką tymczasową.

Przedmiot Umowy obejmuje następujący zakres prac:

- Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa i montaż odgięć rur parownika kotła wraz ze skrzynkami pod zabudowę czujników pomiaru rozkładu temperatur. Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać skrzynki pod odgięcia wraz z zalaniem skrzynek betonem żaroodpornym zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem. Całość prac powinna być uzgodniona w UDT. Montaż powinna wykonać firma posiadająca uprawnienia UDT w zakresie modernizacji kotłów. Rury parownika skośne ø38x7,1 oraz ø42,4x8 13CrMo4-5. Dokumentację parownika kotła Zamawiający udostępni w ramach prac projektowych.

  - Wykonanie montażu powinno być uzgodnione w UDT.

  - Wykonanie odgięć wraz z skrzynkami powinno uwzględnić wytyczne dostawcy systemu nadzorującego rozkład temperatur w komorze paleniskowej.

- Wymagania Techniczne:

- W przypadku konieczności dostawy urządzeń, których eksploatacja wymaga rejestracji w Dozorze Technicznym – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia spełniające wymaganie prawne oraz przygotować i przedłożyć w imieniu Zamawiającego dokumenty rejestracyjne do UDT.

- Na etapie projektowania Wykonawca powinien przewidzieć i uzgodnić z Zamawiającym wszelkie techniczne aspekty konieczne do zrealizowania zadania „pod klucz”.

- Rusztowania na zewnątrz kotła po stronie Wykonawcy, natomiast wewnątrz kotła po stronie Zamawiającego.

- Zapewnienie demontażu oraz montażu izolacji kotła po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej, jakościowej, DTR nowych urządzeń oraz instrukcji eksploatacji.

- Sposób realizacji zadania

- Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu wykaz dokumentacji niezbędnej do wykonania projektów oraz uzgodnień UDT. Na podstawie wykazu Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy dokumentację instalacji oraz urządzeń.

- Zamawiający przewiduje, że na etapie projektowania organizowane będą cykliczne spotkania w siedzibie Zamawiającego celem uzgadniania zaproponowanych rozwiązań Wykonawcy.

- Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Zamawiający zabrania realizacji poszczególnych elementów zadania bez zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

„Harmonogram ramowy prac i odbiorów”

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania Umowy do 16.11.2026 r., w trakcie planowego remontu kapitalnego bloku 910 MW tj. w terminie od 06.07.2026 do 24.09.2026 r.

      - Poniższa tabela zawiera w ocenie Zamawiającego kluczowe nieprzekraczalne terminy dla realizacji zadania i stanowi wytyczne do opracowania przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. Harmonogram, o którym mowa powyżej Wykonawca uzgodni i przedstawi do akceptacji, w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy. Harmonogram powinien zawierać zakres prac, terminy rozpoczęcia i zakończenia prac (kluczowych etapów).

      - Kluczowe etapy:

| L.p. | Etap | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prace projektowe i uzgodnienie prac w UDT | do 30.07.2026 r. |
| 2. | Dostawy urządzeń, prace montażowe i obiektowe w trakcie trwania remontu bloku 910 MW, |  |
|  | Zakończenie prac obiektowych i udostępnienie kotła do rozruchu bloku po remoncie | do 15.09.2026 r. |
| 3. | Przekazanie dokumentacji powykonawczej, jakościowej, DTR nowych urządzeń . | do 16.11.2026 r. |