W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Remont kotła bloku nr 6 w zakresie palników pyłowych i mazutowych, skrzyń palnikowych, przypalnikowych skrzyń powietrza, instalacji powietrza rdzeniowego, instalacji para - mazut w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem w postępowaniu.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

Opis Planowanego Przedmiotu Zamówienia

- WYKAZ URZĄDZEŃ

- Kocioł OP-650k o następujących parametrach:

- wydajność maksymalna, trwała - 650t/h,

- wydajność minimalna bez potrzeby rozpalania palników olejowych w celu podtrzymania spalania - 390t/h,

- ilość pary międzystopniowej na wylocie z przegrzewacza - 570t/,

- ciśnienie pary na wylocie z kotła - 13,8MPa,

- ciśnienie robocze w walczaku - 15,4MPa,

- temperatura nasycenia - 342C,

- ciśnienie wody zasilającej w komorze wlotowej podgrzewacza wody - 15,8MPa,

- ciśnienie obliczeniowe - 16,2MPa,

- ciśnienie pary na wlocie do przegrzewacza pary międzystopniowej - 2,47MPa,

- ciśnienie pary na wylocie z przegrzewacza pary międzystopniowej - 2,29MPa,

- temperatura pary pierwotnej za kotłem - 540C,

- temperatura pary międzystopniowej na wlocie do przegrzewacza - 325C,

- temperatura pary międzystopniowej za kotłem - 540C,

- temperatura wody zasilającej - 242C,

- temperatura wody wtryskowej do pary pierwotnie przegrzanej - 242C,

- temperatura wody wtryskowej do pary międzystopniowej - 158C,

- temperatura spalin na wylocie z kotła - 140C,

- temperatura powietrza gorącego - 370C,

- ilość powietrza gorącego na wylocie z obrotowych podgrzewaczy powietrza - 556Nm3/h,

- ilość spalin za obrotowym podgrzewaczem powietrza - 796Nm3/h,

- nadmiar powietrza w komorze paleniskowej - 1,2,

- zawartość CO2 w spalinach przed obrotowym podgrzewaczem powietrza - 15,8%.

- Palnik pyłowy typu NR3 (24 szt. palników pyłowych na kocioł, 12 szt. palników mazutowych na kocioł).

- Dwuczynnikowe, skrzynie palnikowe.

- Przypalnikowe skrzynie powietrza.

- Instalacja powietrza chłodzącego, osłonowego i rdzeniowego do palników pyłowych i mazutowych.

- Dysze OFA, dysze powietrza osłonowego.

Rysunek 1 Palnik pyłowy typu NR3

- ZAKRES PRAC

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych zadań i dostaw lub rozszerzeniu zakresu prac i dostaw (rzeczowych i ilościowych, w uzgodnieniu z Wykonawcą), po ocenie stanu technicznego urządzeń przez służby diagnostyczne (po wyłączeniu urządzeń do remontu).

| Lp. | Szczegółowy zakres prac | JM | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż wkładu palnika pyłowego koncentratora | szt. | 24 |
| 2 | Regeneracja przez napawanie wykładziny płyty skośnej | szt. | 12 |
| 3 | Regeneracja przez napawanie zwężki Venturi palnika | szt. | 16 |
| 4 | Regeneracja przez napawanie kolana palnika | szt. | 12 |
| 5 | Regeneracja przez napawanie rur osłonowych wkładu palnika | kpl. | 12 |
| 6 | Regeneracja przez napawanie obudowy cylindrycznej nr 1 | szt. | 16 |
| 7 | Regeneracja przez napawanie dyszy węglowej | szt. | 16 |
| 8 | Regeneracja przez napawanie końcówki Venturi nr 1 | szt. | 16 |
| 9 | Demontaż, montaż końcówki Venturi | szt. | 8 |
| 10 | Regeneracja obudowy Venturi nr 1 | szt. | 8 |
| 11 | Wymiana wykładziny płyty skośnej | szt. | 4 |
| 12 | Demontaż, montaż wykładziny kolana palnika L i P | kpl. | 24 |
| 13 | Demontaż, montaż tulei cylindrycznej nr 1 | szt. | 2 |
| 14 | Demontaż, montaż kolana palnika | szt. | 2 |
| 15 | Demontaż, montaż zwężki Wenturii | szt. | 2 |
| 16 | Wymiana podpór wkładu palnika - kpl. (2 szt.) | kpl. | 24 |
| 17 | Demontaż, montaż zespołu pierścienia stabilizacyjnego | szt. | 24 |
| 18 | Regeneracja obudowy Venturi nr 2 | szt. | 4 |
| 19 | Demontaż, montaż dyszy węglowej | szt. | 8 |
| 20 | Wymiana zębów palnika - trzymacz płomienia - kpl. (12 szt.) | kpl. | 24 |
| 21 | Czyszczenie i odszlakowanie gardzieli palnika i rury osłonowej wkładu palnika | szt. | 24 |
| 22 | Montaż i uszczelnienie wkładu palnika | szt. | 24 |
| 23 | Remont klap przepustnicy powietrza palnikowej skrzyni powietrza | szt. | 24 |
| 24 | Regulacja klap przepustnicy powietrza przypalnikowej skrzyni powietrza | szt. | 24 |
| 25 | Demontaż elementów wkładu palnika-stożek koncentratora (stożek wlotowy, stożek wylotowy, cylinder), podpora stożka wlotowego nr.1, 2, płyta, osłona rury środkowej nr.1, 2, 3, osłona rury środkowej - ceramika, nakładka osłona skośna, wykładzina płyty skośnej, rura środkowa nr 1, 2 | szt. | 24 |
| 26 | Regeneracja i wymiana wewnętrznych elementów wkładu palnika (końcówka rury środkowej, rura środkowa) | szt. | 24 |
| 27 | Montaż elementów wkładu palnika - stożek koncentratora (stożek wlotowy, stożek wylotowy, cylinder), podpora stożka wlotowego nr 1, 2, płyta, osłona rury środkowej nr 1, 2, 3, osłona rury środkowej - ceramika, nakładka osłona skośna, wykładzina płyty skośnej, rura środkowa nr 1, 2 | szt. | 24 |
| 28 | Demontaż, montaż przewodów elastycznych DN-25, 40, 75 - kpl., palnik pyłowy | szt. | 12 |
| 29 | Demontaż, montaż przewodów elastycznych DN-25, 40, 75 - kpl., palnik mazutowy | szt. | 12 |
| 30 | Kontrola przepustnicy DN-250 - sterowanie ręczne | szt. | 24 |
| 31 | Kontrola przepustnicy DN-250 - sterowanie automatyczne | szt. | 24 |
| 32 | Kontrola siłownika przepustnicy DN-250-VAL 160SR04, AVS | szt. | 24 |
| 33 | Kontrola siłownika przepustnicy przypalnikowej skrzyni powietrza typ ALTO-KLINGER | szt. | 12 |
| 34 | Kontrola kompensatorów DN-250 | szt. | 24 |
| 35 | Kontrola i czyszczenie rurociągów instalacji powietrza rdzeniowego i chłodząco- uszczelniającego DN-80, DN-250, z mazutu i pyłu - demontaż częściowy instalacji oraz wykonanie wzierników kontrolnych | szt. | 1 |
| 36 | Kontrola i czyszczenie zaworów i przepustnic DN-25, DN-40, DN-80 | szt. | 1 |
| 37 | Demontaż palników olejowych | szt. | 12 |
| 38 | Remont lanc palników olejowych | szt. | 12 |
| 39 | Montaż i regulacja palników olejowych | szt. | 12 |
| 40 | Przegląd przypalnikowej instalacji para - mazut, czyszczenie, usuwanie nieszczelności | szt. | 12 |
| 41 | Otwarcie, zamknięcie włazów skrzyń palnikowych - wymiana szczeliwa | szt. | 8 |
| 42 | Prace regeneracyjno spawalnicze skrzyni palnikowej dla jednego rzędu palników - spawanie pęknięć, regeneracja podpór, kompensatorów, zawiesi i stężeń | szt. | 4 |
| 43 | Usunięcie zależyn pyłu z skrzyń palnikowych i przypalnikowych skrzyń powietrza - 4 rzędy / kpl., doczyszczenie skrzyń palnikowych w rejonie wymienianych odgięć palników | kpl. | 1 |
| 44 | Regeneracja łuków przypalnikowych | szt. | 8 |
| 45 | Wymiana zawirowywaczy dysz powietrza osłonowego oraz naprawa dysz powietrza osłonowego wraz z uzupełnieniem wymurówek - tylna ściana kotła - 1 kpl. - 6 szt. | kpl. | 1 |
| 46 | Naprawa dysz powietrza II i III | kpl. | 24 |
| 47 | Demontaż, montaż 5 szt. palników pyłowych do wymian odgięć przypalnikowych ekranu przedniego | szt. | 5 |
| 48 | Naprawa wymurówki gardzieli palnika | szt. | 24 |

- CZĘŚCI ZAMIENNE DOSTARCZANE PRZEZ WYKONAWCĘ

| Lp. | Nazwa części zamiennej | JM | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona kolana prawa rys. JAW 03-HHA-1010 PL - poz. 45 | szt. | 1 |
| 2 | Osłona kolana lewa rys. JAW 03-HHA-1010 PL - poz. 46 | szt. | 1 |
| 3 | Końcówka Venturi rys. JAW 03-HHA-1010 PL - poz. 41 | szt. | 6 |
| 4 | Dysza węglowa rys. JAW 03-HHA-1010 PL - poz. 8 | szt. | 6 |
| 5 | Zespół pierścienia stabilizującego rys. JAW 03-HHA-1010 PL - poz. 33 | szt. | 6 |
| 6 | Ząb palnika rys. JAW 03-HHA-1010 PL - poz. 7 | szt. | 120 |
| 7 | Podpora stożka wlotowego zespołu koncentratora rys. JAW 03-HHA-1340 - poz. 2 | szt. | 4 |
| 8 | Podpora stożka wlotowego zespołu koncentratora rys. JAW 03-HHA-1340 - poz. 3 | szt. | 4 |
| 9 | Osłona ceramiczna rury środkowej rys. JAW 03-HHA-1340 - poz. 4 | szt. | 16 |
| 10 | Osłona ceramiczna rury środkowej rys. JAW 03-HHA-1340 - poz. 5 | szt. | 2 |
| 11 | Płyta zespołu koncentratora rys. JAW 03-HHA-1340 - poz. 10 | szt. | 4 |
| 12 | Stożek wlotowy zespołu koncentratora rys. JAW 03-HHA-1340 - poz. 11 | szt. | 2 |
| 13 | Stożek wylotowy zespołu koncentratora rys. JAW 03-HHA-1340 - poz. 12 | szt. | 10 |
| 14 | Podpora zespołu koncentratora rys. JAW 03-HHA-1340 - poz.16 (kpl. - 2 szt.) | szt. | 48 |
| 15 | Cylinder zespołu koncentratora rys. JAW 03-HHA-1340 - poz. 13 | szt. | 2 |
| 16 | Zwężka Venturi rys. JAW 03-HHA-1010 PL - poz. 40 | szt. | 2 |
| 17 | Rura środkowa rys. JAW-05.012 Palnik pyłowy niskoemisyjny typ NR3 (JAWIREM), dopuszcza się wykonanie wg rys. JAW-03-HHA-1443 - poz. 4 (rura pod osłonę ceramiczną FORTUM) | szt. | 4 |
| 18 | Zawirowywacz powietrza lewostronny rys. JAW-02- HHL-2100 /1 - PL | szt. | 1 |
| 19 | Zawirowywacz powietrza prawostronny rys. JAW-02- HHL-2100 /2 - PL | szt. | 1 |
| 20 | Zawirowywacz powietrza lewostronny rys. JAW-02- HHL-2400 /1 - PL | szt. | 1 |
| 21 | Zawirowywacz powietrza prawostronny rys. JAW-02- HHL-2400 /2 - PL | szt. | 1 |
| 22 | Pokrywa kolana osłona antyerozyjna rys. JAW 03-HHA-1340 - poz. 7 | szt. | 1 |

- WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH I SPRZĘTU

- Koszt materiałów pomocniczych i sprzętu Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji roboczogodziny i innych cenach jednostkowych.

- Materiały pomocnicze w branży mechanicznej: elektrody (EN, EB, ER, CROMAROD), drut spawalniczy, topniki, gazy spawalnicze (tlen, acetylen, CO2, argon, propan - butan,) folia zabezpieczająca, odrdzewiacze, odtłuszczacze do metalu, papier ścierny, pierścienie segera, wazeliny techniczne, śruby i nakrętki typowe do M20, śruby i nakrętki imbusowe, nierdzewne do M12, podkładki zwykłe i sprężyste do rozmiaru śrub M20, tarcze do cięcia, tarcze do szlifowania, czyściwo, cyna, pasty lutownicze, gwoździe, blachowkręty, koszulki termokurczliwe, kotwy i kołki rozporowe, lut miękki, nity zrywalne, o-ringi do średnicy Ø50 mm, opaski ślimakowe, opaski kablowe, pasty i proszki do docierania, penetranty, rozpuszczalniki uniwersalne, aceton, benzyna, denaturat, smary stałe, smary silikonowe, wazeliny techniczne, farby podkładowe do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych, silikony zwykłe i wysokotemperaturowe, kleje wysokotemperaturowe, nity, pakuły lniane, szczotki druciane, zawleczki, kompozyty polimerowe do naprawiania węzłów łożyskowych oraz powierzchni uszczelniających.

- Sprzęt podstawowy: wózek akumulatorowy, wózek widłowy do 3,5t, spawarki, wciągarki, elektronarzędzia, szakle, zawiesia, ręczny podnośnik hydrauliczny, pozostały sprzęt ręczny, rusztowania warszawskie.

- ZASADY REALIZACJI PRAC

- Zamawiający udostępni istniejącą infrastrukturę do transportu, tj. wciągniki, suwnice, windy towarowe i osobowe. Zapewnienie uprawnionej obsługi leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zagospodaruje odpady powstałe przy realizacji prac we własnym zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane.

- Złom poremontowy jest własnością Zamawiającego i powinien być dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę powyższych norm jest on zobowiązany natychmiast zaprzestać ich naruszania, usunąć jego przyczynę i skutki – w przeciwnym razie Zamawiający podejmie konieczne działania na koszt Wykonawcy; za wytwarzającego i posiadacza odpadów.

- Zamawiający informuje, że posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. O wymogach obowiązującego systemu u Zamawiającego wszelkich informacji będzie udzielał przedstawiciel Zamawiającego.

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

## miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

- przewidywany termin realizacji prac:od 25.09.2026 r. do 23.12.2026 r.

Szczegółowe terminy realizacji prac obiektowych oraz dostaw zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

Wszystkie prace prowadzone wewnątrz komory paleniskowej należy zakończyć do planowanej próby wodnej kotła.

- oczekiwany okres gwarancji: nie dotyczy

- wadium – wymagane

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  nie wymagane

- terminy płatności: faktura końcowa

- planowane kryteria oceny ofert: 100%

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres    działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj.  remont palników pyłowych i mazutowych wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych do palników pyłowych kotłów o wydajności nie mniejszej niż 360t/h  a  wartość tej usługi  była nie niższa niż 400 000,00PLN.

- Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ( tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1210),tj.:

- osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, czynności dla następujących urządzeń i sieci: Grupa 2, minimum pkt. 3, 5 (Załącznik nr 1) lub Grupa 2, minimum pkt. 1, 2 (Załącznik nr 2),

- osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „D”, do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, czynności  dla następujących urządzeń i sieci: Grupa 2, minimum pkt. 3, 5 (Załącznik nr 1) lub Grupa 2, minimum pkt. 1, 2 (Załącznik nr 2).

ponadto:

- osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi np.: suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) lub z kabiny, żurawi, podestów ruchomych (wykaz UTB należy dostosować do potrzeb) – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

- osobami posiadającymi uprawnienia sygnalisty − hakowego,

- osobami posiadającymi uprawnienia spawacza wg PN-EN ISO 9606-1 adekwatne do rodzaju prowadzonych prac spawalniczych (średnice i grubości spawanych materiałów oraz odpowiadająca im grupa materiałowa wg PN-CR ISO 15608)

- osobami posiadającymi uprawnienia do budowy rusztowań,

- osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do odbioru rusztowań oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej,

- osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych naładownych platformowych z napędem elektrycznym akumulatorowym,

- osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych unoszących widłowych z napędem silnikowym,

- osobami posiadającymi kwalifikacje (poparte odpowiednimi certyfikatami lub innymi świadectwami), uprawniające do obsługi dźwigów towarowo - osobowych.

Uwaga:  dopuszcza się posiadanie ww. uprawnień łącznie.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

Edward Dźwig, tel.: 572 898 612, email: edward.dzwig@tauron-wywtarzanie.pl

Leszek Matusik, tel.: 572 992 307, email: leszek.matusik@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ zgodnie z załącznikiem nr 1.

W przypadku braku możliwości złożenia odpowiedzi  za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ prosimy o jej przesłanie  na adres mailowy: mirela.kastelik@tauron-wytwarzanie.pl.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Odpowiedź na badanie rynku RFI/TW/00326/2026

w zakresie planowanego postępowania przetargowego

W odpowiedzi na zapytanie w ramach badania rynku dotyczącego planowanego postępowania przetargowego na : Remont kotła bloku nr 6 w zakresie palników pyłowych i mazutowych, skrzyń palnikowych, przypalnikowych skrzyń powietrza, instalacji powietrza rdzeniowego, instalacji para - mazut w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

potwierdzamy zainteresowanie oraz możliwość przystąpienia do przedmiotowego postępowania.

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oraz planowanymi warunkami udziału, deklaruję/my gotowość do uczestnictwa w postępowaniu oraz spełnienia określonych wymagań formalnych i merytorycznych.

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)