W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Remont urządzeń wewnętrznych chłodni kominowej nr 3 w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem w postępowaniu.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

Opis Planowanego Przedmiotu Zamówienia

- Dane techniczne chłodni kominowej nr 3.

Chłodnia kominowa hiperboloidalna o całkowitej wysokości H=120m i średnicy na poziomie 0,00m wynoszącej 100m. Do chłodni kominowej został wprowadzony kanał spalin odsiarczonych. Kanał spalin odsiarczonych wewnątrz chłodni kominowej nr 3 zabudowany jest na podporach drewnianych.

- Zakres rzeczowy

Poniżej przedstawiono zakres prac przewidziany do realizacji dla chłodni kominowej nr 3.

| L.p. | Nazwa | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie tymczasowych podparć w wymaganych miejscach kanału spalin celem odciążenia konstrukcji w trakcie wymiany elementów konstrukcyjnych podpór kanału.( W tym niezbędne mobilizacje dźwigu, rusztowań, prefabrykacja tymczasowych podpór stalowych itd.). | kpl | 1,00 |
| 2 | Ostrożny demontaż i ponowny montaż eliminatora unosu kropel na całej długości kanału spalin (z obu stron kanału) | m2 | 450,00 |
| 3 | Montaż rusztowań oraz podestu tymczasowego pod kanałem spalin celem wymiany poszczególnych belek podtrzymujących kanał laminatowy- długość kanału spalin ok. 50 mb średnicy ok. 7,0 m | kpl | 1,00 |
| 4 | Wymiana poziomych (górnych) elementów konstrukcji kanału spalin (drewno impregnowane ciśnieniowo) o wymiarach ok. 220x220 L= ~5,2m (do inwentaryzacji) | szt. | 2,00 |
| 5 | Wymiana poziomych (dolnych) elementów konstrukcji kanału spalin (drewno impregnowane ciśnieniowo) o wymiarach ok. 120x180 L= ~5,2m (do inwentaryzacji) | szt. | 5,00 |
| 6 | Wymiana pionowych słupów i zastrzałów konstrukcji kanału spalin (drewno impregnowane ciśnieniowo) o wymiarach ok. 220x220 (do inwentaryzacji) | szt. | 1,00 |
| 7 | Wymiana dolnych zastrzałów konstrukcji kanału spalin (drewno impregnowane ciśnieniowo) o wymiarach ok. 160x125 (do inwentaryzacji) | szt. | 20,00 |
| 8 | Wymiana poprzecznych elementów kanału spalin o wymiarach ok. 100x220 L = ~5,4m (do inwentaryzacji) | szt. | 3,00 |
| 9 | Impregnacja elementów drewnianych preparatem grzybobójczym odpornym na działanie związków siarki. | m3 | 22,00 |
| 10 | Dostawa i montaż nowych elementów złącznych ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) dla wymienianych drewnianych elementów konstrukcji kanału spalin (śruby, nakrętki, podkładki, gwoździe karbowane, blachownice itp.) | kpl | 1,00 |
| 11 | Sprawdzenie połączeń śrubowych wszystkich elementów konstrukcyjnych (dokręcenie) (ok. 1160 szt.) | szt. | 1 160,00 |
| 12 | Demontaż i montaż zraszalnika z PP o wysokości H- 600 z podestów nożycowych. | m3 | 110,00 |
| 13 | Montaż dodatkowych zawiesi pośrednich ze stali ocynkowanej ogniowo rur wodorozdziału o wymiarach ø12x1200 mm. | szt. | 100,00 |
| 14 | Demontaż uszkodzonych i montaż nowych zawiesi końcowych ze stali nierdzewnej - cięgna o dł. 1,8 m (płaskownik 35x4 mm) mocowanych do wspornika obwodowego mocowanego do płaszcza chłodni. | szt. | 5,00 |
| 15 | Demontaż uszkodzonego i montaż nowego eliminatora unosu kropel z folii PP typ JRR o wysokości 195 mm. | m2 | 150,00 |
| 16 | Demontaż i montaż nowych podpór konstrukcji wsporczej eliminatora ( belki z drewna impregnowanego ciśnieniowo wraz z łącznikami ze stali ocynkowanej ogniowo) | szt. | 30,00 |
| 16 | Czyszczenie i udrożnienie zespołów rozpryskowych (tryskających do góry EP/A4). | szt. | 2 145,00 |
| 18 | Dostawa i montaż nowych zespołów rozpryskowych EP/A4. | szt. | 115,00 |
| 19 | Usunięcie nieszczelności rur wodorozdzialu o średnicy ø225mm w miejscach pęknięć, rozszczelnień na mufach itp. | szt. | 35,00 |
| 20 | Dostawa i montaż nowych zaślepek rur wodorozdziału wykonanych z tworzywa sztucznego. Zamawiający nie dopuszcza zaślepek stalowych ( należy wykonać tworzywowe toczone na daną średnicę rury). | szt. | 120,00 |
| 21 | Dostawa i montaż nowych podpór rur wodorozdziału wykonanych z tworzywa sztucznego / stali ocynkowanej ogniowo. | szt. | 120,00 |
| 22 | Czyszczenie wnętrza kanałów wodorozdziału z osadów. | m3 | 5,00 |
| 23 | Utylizacja materiałów porozbiórkowych (drewno, stary zraszalnik i eliminator, zespoły, produkty korozji itd.). | m3 | 130,00 |

Uwaga

- Całość materiału, robocizna, zapewnienie środka transportu, załadunek oraz wyładunek ze środka transportu, demontaż oraz ponowny montaż wszystkich elementów wewnętrznych chłodni kominowej, transport wszystkich elementów z chłodni i do chłodni, zapewnienie dostawy i pracy sprzętu dla wykonania zadania są po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca wyceniając zadanie ujmie wszystkie prace, materiały i sprzęt nie ujęte 
w zakresie rzeczowym przygotowanym przez Zamawiającego, lecz niezbędne do prawidłowego jakościowo dobrego wykonania zadania.

- Zamawiający powiadomi z wyprzedzeniem Wykonawcę o dostępności chłodni kominowej do przeprowadzenia czynności remontowych.

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

## miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

- przewidywany termin realizacji prac: od 07.09.2026r do 30.11.2026  przy czym prace na obiekcie: 25.09.2026 r. – 31.11.2026 r.

- oczekiwany okres gwarancji: nie dotyczy

- wadium – wymagane

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  nie wymagane

- terminy płatności: faktura końcowa

- planowane kryteria oceny ofert: 100%

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres    działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj.  remontu lub modernizacji urządzeń wewnętrznych chłodni kominowych o wartości co najmniej 50 000 zł netto. Wykonawca musi wykazać, że prace te zostały wykonane należycie.

- Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ( tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1210),tj.:

- co najmniej 4 osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu dla następujących urządzeń i sieci: Grupa 2 pkt. 10, 11 (załącznik nr 1) lub Grupa 2 pkt. 4 (załącznik nr 2)

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

Cezary Pałczyński  tel. 572-896-980, e-mail: cezary.palczynski@tauron-wytwaranie.pl

Mariusz Kubik         tel. 723-560-532, e-mail: mariusz.kubik@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ zgodnie z załącznikiem nr 1.

W przypadku braku możliwości złożenia odpowiedzi  za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ prosimy o jej przesłanie  na adres mailowy: mirela.kastelik@tauron-wytwarzanie.pl.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Odpowiedź na badanie rynku RFI/TW/00329/2026

w zakresie planowanego postępowania przetargowego

W odpowiedzi na zapytanie w ramach badania rynku dotyczącego planowanego postępowania przetargowego na :  Remont urządzeń wewnętrznych chłodni kominowej nr 3 w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

potwierdzamy zainteresowanie oraz możliwość przystąpienia do przedmiotowego postępowania.

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oraz planowanymi warunkami udziału, deklaruję/my gotowość do uczestnictwa w postępowaniu oraz spełnienia określonych wymagań formalnych i merytorycznych.

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)