W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Rewizja linii nr 2  Instalacji  Odsiarczania Spalin  w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie  III

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem  w postępowaniu,

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest wykonanie rewizji linii nr 2 Instalacji Odsiarczania Spalin w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia III. Linia spalin nr 2 obsługuje w zakresie oczyszczenia spalin bloki nr 5 i 6.

Zadanie zostało podzielone na 2 części z możliwością składania ofert zarówno na całe zadanie lub na konkretną część.

Zadanie składa się z następujących części:

Część I: Remont pomp

Część II: Remont turbosprężarek

- Wykaz urządzeń:

- Pompy cyrkulacyjne 2HTF01-04   ( dotyczy części I ) :

Producent		KSB

Szereg		KWPK 800 - 933

Ilość	sztuk	4 na absorber

Wydajność	m3/h	9.200

Wysokość podnoszenia	m płynu	24,9  26,6  28,3  30,0

Max. głębokość ssania	m	7,5

Liczba obrotów 	1/min.	595

Moc na wale	kW	835,  882,  933,  989

Typy uszczelnień mechanicznych:	- GLRD-BURGMANN 230-HR335G11-E2, 
Q2Q2VMG1 lub

- GLRD-KSB4K-200, Q2Q2VGG3.

- Pompy zawiesiny gipsu  2HTL01-02   ( dotyczy części I ) :

Producent		KSB

Szereg		KWPK 125 - 500

Ilość	sztuk	2 na absorber

Wydajność	m3/h	330

Wysokość podnoszenia	m płynu	24

Max. głębokość ssania	m	3

Liczba obr. pompy	1/min	980

Moc na wale	kW	33,1

##### 3.       Sprężarki powietrza natleniającego 2HTG01-02 (dotyczy części II):

Producent		PGW

Szereg		Turbokompresor

Typ		GX - 80

Ilość		2 na absorber

Przepływ w warunkach

ssania	m3/h	7 897

Przepływ w warunkach

normalnych	Nm3/h	6 368

Temperatura w króćcu ssawnym	°C	40

Temperatura w króćcu tłocznym	°C	158

Ciśnienie na ssaniu		bar	0,982

Ciśnienie na tłoczeniu		bar	2,500

Najwyższe dopuszczalne

ciśnienie robocze		bar	2,900

Obroty wirnika sprężarki		1/min	30 694

Obroty silnika		1/min	2 983

Zapotrzebowanie mocy 		kW	315

- Zakres prac:

|  | Część I - Remont pomp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Zakres prac-wyszczególnienie | j.m | ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Remont pomp cyrkulacyjnych typ KWPK 800-933: - rozsprzęglenie pomp z silnikami, - demontaż układów wirujących pomp, demontaż wirników pomp, - przygotowanie powierzchni wewnętrznych (korpus i ścianka tłoczna) pomp dla celów wyłożenia kompozytami przeciwerozyjnymi, - odbudowa geometrii i przygotowanie powierzchni wirników pomp dla celów wyłożenia kompozytami przeciwerozyjnymi, - aplikacja powierzchni wirników pomp środkami przeciwerozyjnymi na bazie korundu i węglika krzemu, - wyważenie wirników pomp, - aplikacja powierzchni korpusu i ścianki tłocznej pomp środkami przeciwerozyjnymi na bazie korundu i węglika krzemu, - dostawa i wymiana uszczelnień mechanicznych pomp na nowe bez zmian konstrukcyjnych zgodna z wykazem urządzeń, - dostawa i wymiana łożysk na nowe typu SKF lub FAG, - wykonanie regeneracji czopów pod łożyskami, - montaż wirników pomp, - montaż układów wirujących, - zasprzęglenie pomp z silnikiem, - wykonanie prób ruchowych. | szt. | 2 |
| 2 | Remont pomp upustowych: - demontaż pomp, - usunięcie ubytków korozyjno - erozyjnych korpusów pomp, odbudowa geometrii przepływu, - wykonanie ceramicznych powłok zabezpieczających korpusy pomp na bazie korundu i węglika krzemu, - dostawa nowych wirników, - zabezpieczenie ceramiczne powierzchni przepływowej wirników na bazie korundu i węglika krzemu, - wyważenie wirników, - remont pokryw ciśnieniowych pomp przez usunięcie ubytków i zabezpieczenie ceramiczne na bazie korundu i węglika krzemu, - remont uszczelnień mechanicznych pomp, - montaż pomp. | szt. | 2 |
|  | Materiały do realizacji Części I są po stronie Wykonawcy. |  |  |

|  | Część II - Remont turbosprężarek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Zakres prac-wyszczególnienie | j.m | ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Remont turbosprężarek powietrza natleniającego (typ: GX-80, firmy: PGW-TurboLeipzig1): - demontaż, montaż osłon dźwiękochłonnych, - demontaż, kontrola i montaż przekładni oraz kompensatorów, - kontrola łożysk oraz luzów łożyskowych, - kontrola uszczelnień labiryntowych i olejowych, - wymiana ścieracza olejowego, - wymiana wszystkich uszczelnień gumowych, - wymiana wkładów filtrów olejowych, - wymiana filtrów powietrza, - kontrola kół zębatych, - kontrola sprzęgła wraz z wymianą łączników gumowych, - wymiana wirnika, - kontrola i wyważanie układu szybkowirującego, - kontrola i ustawienie łopatek kierownicy wstępnej oraz wylotowej, - uszczelnienie płaszczyzny podziałów kompensatora, - kontrola luzów międzyzębnych w przekładni. | szt. | 2 |
|  | Materiały do realizacji Części II - wirnik, wałek z zębnikiem oraz płytki wahliwe są po stronie Zamawiającego, |  |  |
|  | Pozostałe materiały dostarcza Wykonawca. |  |  |

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

  - miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie S.A – Elektrownia Jaworzno III

## przewidywany termin realizacji: od 25.09.2026r do 23.12.2026 w tym:

## Część I – od 25.09.2026 r. do 23.12.2026 r.

## Część II – od 25.09.2026 r. do 18.12.2026 r.

  - oczekiwany okres gwarancji: 24 miesięcy

  - wadium –   wymagane

  - terminy płatności:  faktura końcowa

  - planowane kryteria oceny ofert : 100%

  - zabezpieczenie należytego wykonania – wymagane

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca wykaże, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj.:

dla Części I

- co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. wykonał remont lub modernizację co najmniej jednej pompy cyrkulacyjnej pracującej w układzie mokrego odsiarczania spalin a wartość tych usług była nie niższa niż 100 000,00 PLN netto i że robota ta została wykonana należycie.

dla Części II

- co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. wykonał remont lub modernizację co najmniej jednej sprężarki powietrza natleniającego a wartość tych usług była nie niższa niż 40 000,00 PLN netto i że robota ta została wykonana należycie.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Przedmiotu Zamówienia warunek Zdolności technicznej lub zawodowej musi być wykazany dla poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

- Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ( tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1210),tj.:

Dla części I:

- osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym:

zaświadczenie kwalifikacyjne typu: E gr. 2 pkt.15 (Załącznik nr 1) lub typu E gr. 2 pkt. 6 (Załącznik nr 2) w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz 1 osoba z zaświadczeniem typ D gr. 2 pkt.15 (Załącznik nr 1) lub typu E gr. 2 pkt. 6 (Załącznik nr 2) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2022 poz. 1392,

Dla części II:

- osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym: zaświadczenie kwalifikacyjne typu E gr. 2 pkt.17 (Załącznik nr 1) lub typu E gr. 2 pkt. 7 (Załącznik nr 2) w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz 1 osoba z zaświadczeniem typ D gr. 2 pkt.17 (Załącznik nr 1) lub typu E gr. 2 pkt. 7 (Załącznik nr 2) -  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Poz. 1392).

Uwaga:

Dopuszcza się posiadanie wyżej wymienionych uprawnień łącznie.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

Cezary Pałczyński  tel. 572-896-980, e-mail: cezary.palczynski@tauron-wytwaranie.pl

Mariusz Kubik         tel. 723-560-532, e-mail: mariusz.kubik@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ zgodnie z załącznikiem nr 1.

W przypadku braku możliwości złożenia odpowiedzi  za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ prosimy o jej przesłanie  na adres mailowy: mirela.kastelik@tauron-wytwarzanie.pl.

Odpowiedź na badanie rynku RFI/TW/00330/2026

w zakresie planowanego postępowania przetargowego

W odpowiedzi na zapytanie w ramach badania rynku dotyczącego planowanego postępowania przetargowego na zadanie pn.: Rewizja linii nr 2 Instalacji Odsiarczania spalin w TAURON Wytwarzanie S.A.– Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia III potwierdzamy zainteresowanie oraz możliwość przystąpienia do przedmiotowego postępowania.

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oraz planowanymi warunkami udziału, deklaruję/my gotowość do uczestnictwa w postępowaniu oraz spełnienia określonych wymagań formalnych i merytorycznych.

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)