W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Wymiana kompensatora 2HTA03BR611 na kanale spalin linii nr 2 Instalacji Odsiarczania Spalin w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie  – Elektrownia III

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie SA informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące postępowania i są zainteresowani realizacją usług objętych badaniem rynku.

Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert, stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku. W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Dane techniczne kompensatora:

- Kompensator tkaninowy okrągły (fi 8410mm):

Szerokość zabudowy					mm	300

Medium: Spaliny zasiarczone			tmax.  200 st. C

Ciś.  -15/+60 mbar

Zakres pracy (przemieszczenia):			Osiowo  +5 mm/ - 60 mm

Kompensatory należy wykonać zgodnie z dokumentacją nr 850 7671 00„1” i 850 7672 00„1” (właściciel dokumentacji: Konsorcjum Steinmuler-Rafako).

Budowa kompensatora (układ tkanin):

- Membrana wzmacniana KR EM – gr. 2mm,

- Tkanina szklana laminowana KR PTFE 680 – gr. 1,1 mm,

- Tkanina szklana zbrojona wzmocniona KR-HT 1100 – gr. 3 mm,

- Membrana KR PTFE 180 – gr. 0,24 mm,

- Tkanina aramidowa KR ARAM 314 – gr. 1,2 mm,

- Tkanina szklana laminowana KR PTFE 680 – gr. 1,1 mm,

Kompensator wykonany jako otwarty, łączony na instalacji. Tkaniny kompensatora klejone i szyte na   całej długości. Na połączeniu kompensatora z kołnierzami kanału spalin uszczelnienie KRTE 10x3

Komplet śrub kl.8.8, M16x60, podkładek poszerzonych 16,3 i nakrętek M16  – osprzęt ocynkowany.

2. KANAŁ OKRĄGŁY

1. Blacha trapezowa  soft-line – T-35, grubość 0,75mm, RAL 1015 -  kanał i 
          kompensator

2. Blacha gładka, grubość 0,75mm, RAL1015 -  łuki kanału, kryzy zamykające,  
                      podpory, kaptur na właz, kasetony

3.Blacha gładka ocynkowana, grubość 0,75mm - kryzy wewnętrzne przy 
                     kompensatorze

4. Blach gładka, ocynkowana, perforowana, grubość – 0,75mm

5. Konstrukcja kasetonu kompensatora

a)  długość – 2,43m

b) szerokość – 1,00m

c)  czoło, boki i rozpory

wysokość – 0.20m,

6. Konstrukcja nośna płaszcza kanału

- Ceownik ocynk. 50 x 50 x 3 mm

listwy gięte w łuk

- bednarka stalowa żaroodporna  40 x 3mm

- tektura gambitowa

- Konstrukcja nośna maty izolacyjnej

Szpilki stalowe ( drut stalowy miękki) 
                             a) ilość – 8szt/m2 
                             b) długość - 0,15m

8. Mata z wełny mineralnej Prorox WM960, gr. - 120mm ( 2x 60mm), 
                                gęstość  -80kg/m3,

9. Parametry izolacji kanału

- Średnica kanału okrągłego – 8,316m

- Wysokość konstrukcji nośnej – 0,47m, 0,53m

- Kryzy zewnętrzne - szerokość w rozwinięciu  - 0,25m,

Kryzy wewnętrze – szerokość w rozwinięciu – 0,53m

- Grubość maty 120mm ( 2x60mm)

3. Wymiana kompensatora tkaninowego 2HTA03BR611, zabudowanego  na kanale spalin zasiarczonych.

1. W skład robót wchodzi

- demontaż uszkodzonego kompensatora

- przygotowanie kołnierzy i przeciwkołnierzy do montażu kompensatora

- dostawa nowego kompensatora, wg dokumentacji

- wykonanie otworów montażowych po dwóch stronach kompensatora

- montaż nowego kompensatora

- dostawa wyrobów śrubowych, uszczelnień i farb oraz materiałów pomocniczych

(gazy techniczne, elektrody, preparaty usuwające wilgoć, materiały ścierne)

2. Naprawa poszycia kanału spalin w rejonie wymienianego kompensatora, z pomiarem grubości ścian kanału. Zabezpieczenie kanału w rejonie kompensatorów okrągłych powłoką KRAJ TX 980 (Składnik A). Montaż i demontaż rusztowań wewnątrz kanału.

3.   Parametry kanału:

- wysokość kanału w rejonie wymienianego kompensatora – od 18,00 do 26,00 m

- Termin realizacji:

Powyższe zadanie należy zrealizować podczas planowanego postoju linii nr 2:

Terminy cząstkowe:

- montaż rusztowań, demontaż izolacji termicznej, wymiana kompensatora, naprawa kanału spalin, montaż izolacji termicznej min. w zakresie wełny mineralnej – od 12.05.2026 r. do 05.07.2026 r.,

- montaż izolacji termicznej w zakresie oblachowania kanału – do 09.08.2026 r.,

- dokręcenie śrub na „gorąco”, oblachowanie kompensatorów, demontaż rusztowań i roboty porządkowe – do 14.08.2026 r.

- Zamawiający planuje postój linii nr 2 Instalacji Odsiarczania Spalin – od 12.05.2026 r. do 05.07.2026 r.

III.  Warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim zakresem planowanemu do realizacji Przedmiotowi Zamówienia.

  - Wykonawca będzie dysponował na potrzeby realizacji planowanego Zamówienia osobami posiadającymi umiejętności zawodowe, doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje w zakresie świadczenia usług objętych zakresem planowanego Zamówienia.

Zapraszając do udziału w planowanym postępowaniu, prosimy o informację czy przedstawiony przez nas zakres i termin realizacji prac oraz wymagania stawiane potencjalnym Oferentom, pozwolą Państwu na złożenie oferty i uczestniczenie w postępowaniu. Umożliwi nam to – niezależnie od publikacji ogłoszenia na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – wysłanie informacji o planowanym postępowaniu bezpośrednio do Państwa, na wskazany adres mailowy.

Odpowiedź na powyższe zapytanie wraz z wyceną prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWOZ  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:

mirela.kastelik@tauron- wytwarzanie .pl. w terminie do dnia  30.04.2026r. godz. 10:00.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

Cezary Pałczyński  tel. 572-896-980, e-mail: cezary.palczynski@tauron-wytwaranie.pl

Mariusz Kubik         tel. 723-560-532, e-mail: mariusz.kubik@tauron-wytwarzanie.pl