OPIS PRZEDMIOTU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

zadanie pod nazwą

„Wykonanie zasilania i sterowania zmodernizowanych odcięć  na pyłoprzewodach za rozdzielaczem i na instalacji pyłowej młyna węglowego MW1, MW3, MW4, MW5 na bloku 910 MW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie”

- PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

- Usługa dotyczy wykonania układu sterowania, zasilania elektrycznego i instalacji powietrza AKPiA napędów pneumatycznych zasuw płytowych z dociskami, zabudowanych na instalacji pyłowej młynów węglowych MW1, MW3, MW4 i MW5 na poziomie 21m za separatorem młynów węglowych (na koronie młyna) . Oraz na instalacji pyłowej za rozdzielaczami  na poziomach 24, 28m. Zasuwy będą zabudowane w budynku kotłowni na obiekcie bloku 910MW w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie.

- ZAKRES PRAC

- Montaż skrzynek sterowania oraz zasilania i uruchomienie 4x8 szt. zasuw pneumatycznych na pyłoprzewodach za rozdzielaczem młynów MW1, MW3, MW4, MW5:

  - A0HHE31AA102,  A0HHE31AA103, A0HHE32AA102, A0HHE32AA103, A0HHE33AA102, A0HHE33AA102, A0HHE34AA102, A0HHE34AA103,

  - A0HHE31AA102,  A0HHE31AA103, A0HHE32AA102, A0HHE32AA103, A0HHE33AA102, A0HHE33AA102, A0HHE34AA102, A0HHE34AA103,

  - A0HHE41AA102,  A0HHE41AA103, A0HHE42AA102, A0HHE42AA103, A0HHE43AA102, A0HHE43AA102, A0HHE44AA102, A0HHE44AA103,

  - A0HHE51AA102,  A0HHE51AA103, A0HHE52AA102, A0HHE52AA103, A0HHE53AA102, A0HHE53AA102, A0HHE54AA102, A0HHE54AA103,

na instalacji pyłowej na poziomie 24, 28m:

- Montaż mechaniczny siłownika zamykająco/otwierającego oraz montaż mechaniczny siłowników dociskowych

- Wykonanie i montaż tzw. ringu pneumatycznego dla siłowników dociskowych

- Ułożenie rurociągów sztywnych sprężonego powietrza od skrzynki sterowniczej

do siłownika otwierająco/zamykającego i tzw. ringu siłowników dociskowych koryt dla przewodów elastycznych i tych przewodów (w zależności od odległości)

- Zaprojektowanie i doprowadzenie sprężonego powietrza AKPiA do skrzynek sterowniczych (rurociąg zakończony gwintem wewnętrznym 1/2’’)

- Ułożenie koryta kablowego od skrzynki sterowniczej do zasuwy

- Montaż mechaniczny skrzynki sterowniczej wraz z konstrukcjami wsporczymi

- Dostawa i montaż mechaniczny skrzynek krosowych dystrybucji zasilania 0.4kV

- Ułożenie tras kablowego i kabli od  skrzynki dystrybucji       zasilania 230/400V.

- Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń kabli zasilających oraz sterowniczych

- Wykonanie koniecznych modyfikacji pól odpływowych w obwodach zasilających w rozdzielnicach 230/400V. 0.4kV

- Montaż złączek pneumatycznych na rurociągach sztywnych, ringu

- pneumatycznym, siłowniku zamknij-otwórz, siłownikach dociskowych oraz

wykonanie połączeń pneumatycznych przewodami elastycznymi

- Kalibracja czujników napędu otwórz-zamknij zasuwy (ustawienie krańcówek)

- Doprowadzenie powietrza zaporowego do dwóch punktów każdej zasuwy/Dławnicy i pierścienia dociskowego/zgodnie z dokumentacją.

- Elementy instalacji zakupi i zamontuje FM zgodnie z dokumentacją zaprojektowaną przez CENTAMEX

- Wykonanie projektu technicznego części elektrycznej i AKPiA oraz instalacji (aktualizacja istniejących projektów Zamawiającego, wykonanie proj. wykonawczego i powykonawczego)

- Wykonanie niezbędnych prac pomocniczych dla poprawnego wykonania zadania.

- Wykonanie opisów i oznaczeń w skrzynkach zasilających, sterowniczych oraz urządzeniach.

- Wykonanie prób funkcjonalnych i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

- Wykonanie odbiorów częściowych i końcowych.

- Uruchomienie układów i sterowania w trybie miejscowym.

- Wykonanie harmonogramu prac i raportowanie cotygodniowe Zamawiającemu (uczestniczenie w naradach na wezwanie)

Wymagania:

Zasilanie skrzynek sterowania miejscowego napędów zasuw  z szafki zasilająco - rozdzielczej na kotłowni w rejonie lokalizacji zasuw- rys  (32 obwodów 100W każdy).

Załącznik - schemat poglądowy okablowania

Ogólne założenia do projektu elektrycznego: (obmiar na obiekcie)

- Kabel do szafek napędu YnKY 3x2,5mm2 ilość (obmiar na obiekcie),

- Trasy kablowe i elementy pomocnicze metalowe ocynk ilość (obmiar na obiekcie),

- weryfikacja obwodów i ich adaptacja w szafce zasilającej A0HHE00GH101; A0HHE00GH102

- Dostawa niezbędnych konstrukcji, uziemienia.

- Dostawa materiału i osprzętu pomocniczego.

- Zabudowa 4x4 siłowników zasuw płytowych (dolnych):

  - A0HHE11AA101, A0HHE12AA101, A0HHE13AA101, A0HHE14AA101,

  - A0HHE31AA101, A0HHE32AA101, A0HHE33AA101, A0HHE34AA101,

  - A0HHE41AA101, A0HHE42AA101, A0HHE43AA101, A0HHE44AA101,

  - A0HHE51AA101, A0HHE52AA101, A0HHE53AA101, A0HHE54AA101,

na instalacji pyłowej, na poziomie 21m za separatorem młyna węglowego (na koronie młyna) nr 1, 3, 4, 5 w miejsce istniejących klap wraz ze skrzynką sterowania miejscowego.

1. Montaż mechaniczny siłowników zamykająco/otwierającego

2. Montaż mechaniczny siłowników dociskowych

3.Wykonanie i montaż tzw. ringu pneumatycznego dla siłowników dociskowych

4. Ułożenie rurociągów sztywnych sprężonego powietrza od skrzynki sterowniczej

do siłownika otwierająco/zamykającego i tzw. ringu siłowników dociskowych

koryt dla przewodów elastycznych i tych przewodów (w zależności od odległości)

5.  Zaprojektowanie i doprowadzenie sprężonego powietrza do skrzynek sterowniczych (rurociąg

zakończony gwintem wewnętrznym 1/2’’)

6. Wykonanie projektu technicznego (zmiany w istniejących projektach Zamawiającego oraz wykonawczego i powykonawczego) części elektrycznej i AKPiA

7. Ułożenie koryt kablowych od skrzynki sterowniczej do zasuwy i pomocniczych.

8. Montaż mechaniczny skrzynki sterowniczej wraz z konstrukcjami wsporczymi

9. Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń kabli zasilających oraz sterowniczych (niezbędnych urządzeń i aparatury (zasilaczy, zabezpieczeń prądowych) i materiałów pomocniczych).

10. Wykonanie koniecznych modyfikacji pól odpływowych w rozdzielnicach 0.4kV (zasilających)

11.Montaż złączek pneumatycznych na rurociągach sztywnych, ringu pneumatycznym, siłowniku zamknij-otwórz, siłownikach dociskowych oraz wykonanie połączeń pneumatycznych przewodami elastycznymi

12. Kalibracja czujników napędu otwórz-zamknij zasuwy (ustawienie krańcówek)

13. Dopasowanie standardu sterowania do nowych napędów oraz wykonanie testów ruchowych z systemem DCS

14.wymiana kabli zasilających o obniżonej rezystancji izolacji, (kable pozostające w rezerwie należy wycofać zabezpieczyć i oznaczyć jako rezerwa obustronnie wraz z podaniem lokalizacji).

15.Ułożenie kabli sterowniczych pomiędzy skrzynką sterowania miejscowego a skrzynką krosową (około 20m),

15.doprowadzenie powietrza zaporowego do dwóch punktów każdej zasuwy/Dławnicy i pierścienia dociskowego/zgodnie z dokumentacją

16. Wykonanie prób funkcjonalnych i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

17. Wykonanie odbiorów częściowych i końcowych.

17. Uruchomienie układu i urządzeń.

18. Wykonanie harmonogramu prac i raportowanie cotygodniowe Zamawiającemu (uczestniczenie w naradach na wezwanie)

Zakres dostaw  w ramach zadania :

- Dostawa ław kablowych oraz koryt z osprzętem.

- Dostawa okablowania zasilania szafek zasuw oraz szafek rozdziału zasilania

- Dostawa okablowania dla sygnałów sterowniczych.

- Dostawa niezbędnego okablowania zasilającego.

- Dostawy niezbędnych urządzeń i aparatury (zasilaczy 400VAC/24VDC – 4 szt., zabezpieczeń prądowych strony pierwotnej i wtórnej – 4 kpl.) i materiałów pomocniczych.

- Dostawy niezbędnych urządzeń i aparatury (zasilaczy 230VAC/24VDC – 8 szt., zabezpieczeń prądowych strony pierwotnej i wtórnej – 8 kpl.) i materiałów pomocniczych.

- Dostawa niezbędnych konstrukcji, uziemienia.

- Dostawa materiału i osprzętu pomocniczego.

- HARMONOGRAM PRAC

Termin realizacji zamówienia:

## Realizacja prac w ramach Umowy nastąpi od 07.07.2026r. do 15.10.2026r.

## przy czym

  - Wykonanie prac obiektowych– od 07.07.2026r. do 12.09.2026r.

## Sprawdzenie funkcjonalne z systemem DCS oraz uruchomienie układu sterowania napędami zasuw – do 12.09.2026r.

  - Wykonanie i dostarczenie protokołów z wykonanych prac – do 15.10.2026r.

  - Zakończenie umowy i rozliczenie  wszystkich prac związanych z realizacja umowy – do 15.10.2026r

- WARUNKI REALIZACJI PRAC

- Prace wykonywane będą w terminach na podstawie harmonogramu prac wykonanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym;

- Wykonawca zapewnieni komplet materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;

- Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji i sprawozdań z wykonanych prac                         w wersji papierowej (2 egz. W segregatorze A4) oraz elektronicznej (2 egz. dokumenty w formacie pdf, dwg, word, excel na nośniku przenośnym płyta CD + nośnik elektroniczny pendrive) oraz przesłania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanego 
w umowie;

- Wszystkie prace transportowe, rozładunkowe, załadunkowe, montażowe konieczne                            do wykonania zadania wykonuje Wykonawca w swoim zakresie;

- Wszystkie nieprawidłowości oraz usterki wynikłe podczas przeprowadzania prac powinny być zgłoszone niezwłocznie do Zamawiającego;

- Wszystkie, wynikające z przyjętych technologii realizacji zadania, niezbędne prace uruchomieniowe/przełączeniowe Wykonawca zgłasza pracownikom obsługi ruchowej urządzeń Zamawiającego (z wyprzedzeniem 10 dni roboczych), którzy dokonają odpowiednich uruchomień lub przełączeń;

- Wykonawca realizuje wszystkie dostawy niezbędne do prawidłowego wykonania usługi zamówienia;

- Wykonawca dostarcza osprzęt, narzędzia, sprzęt specjalistyczny, oprogramowania, rusztowania itd. do prawidłowego wykonania usługi zamówienia;

- Wykonawca dostarcza własny kontener magazynowy/socjalny/sanitarny dla pracowników realizujących usługę zamówienia/umowy.

- ZASADY REALIZACJI PRAC

- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać uwarunkowań określonych                                      w następujących dokumentach:

- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w Tauron Wytwarzanie S.A.;

- Zasady zatrudniania firm zewnętrznych w Tauron Wytwarzanie S.A. w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Specyfikacja działań na terenie Elektrowni opisana jest w dokumencie: „Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w Tauron Wytwarzanie S.A.”;

- Wykonanie prac podlega szczególnej procedurze realizacyjnej i koordynacyjnej obowiązującej w spółce, zgodnej  z  zasadami  Instrukcji  Organizacji  Bezpiecznej  Pracy  przy urządzeniach  energetycznych. Wszelkie  prace  mogą  być  wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnego „Polecenia Wykonania Pracy”;

- Zamawiający informuje, że w otoczeniu miejsca pracy mogą być wykonywane inne prace remontowe lub eksploatacyjne (na styku innych firm serwisowych);

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bezpieczeństwa oraz do organizowania  spotkań  w  sprawie bezpieczeństwa i postępu realizacji prac z udziałem Wykonawcy.

- GOSPODARKA ODPADAMI

- W rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z późn. zm., Wykonawca będzie wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia – odpady powstające w wyniku działań związanych z wykonywaniem zamówienia zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę,

- W przypadku wystąpienia odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do gospodarki odpadami na następujących zasadach:

- Odpady odpowiednio oznakowane (nazwa Wykonawcy, rodzaj odpadów)                                   i zabezpieczone należy gromadzić w miejscach i na zasadach uzgodnionych                          z Zamawiającym;

- Po zakończeniu prac zagospodarowanie odpadów w tym odpadów opakowaniowych zgodnie z ustawą o odpadach oraz przywrócenie miejsca, w którym były gromadzone do stanu przed ich gromadzeniem;

- Po zakończeniu prac przekazanie Zamawiającemu informacji o rodzajach, ilościach                i warunkach zagospodarowania odpadów zgodnie ze wzorem wykazu przekazanym przez Zamawiającego (wypełniony wykaz stanowić będzie integralną część protokołu odbioru stanowiącego podstawę do wystawienia faktury);

- Wywożenie odpadów na podstawie kart przekazania opadów wystawianych przez Wykonawcę lub dowodów WZ/przepustek materiałowych zatwierdzonych przez upoważnionych pracowników Kierownictwa i Dozoru Zamawiającego w Elektrowni;

- Wszelkie ewentualne opakowani  wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o gospodarce opakowaniami                         i odpadami opakowaniowymi Wykonawca zobowiązany jest przekazywać bezpośrednio producentowi lub importerowi albo sprzedawcy.

- PROCEDURA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przesłankami do podpisania protokołu częściowego lub końcowego są:

odbiór techniczny określonego zakresu prac,

zakończenie okresu rozliczeniowego,

wykonanie z wynikiem pozytywnym prób funkcjonalnych,

zakończenie Ruchu Próbnego z wynikiem pozytywnym  rozumianym jako możliwość eksploatacji przedmiotu Zamówienia zgodnie z Instrukcją Eksploatacji w pełnym zakresie obciążeń z parametrami zgodnymi z DTR. Należy dołączyć opis procedury przeprowadzenia i zaliczenia Ruchu Próbnego,

przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierającej między innymi: sprawozdanie z wykonanych prac, niezbędne dokumenty jakości (atesty, poświadczenia, protokoły z przeprowadzonych prób i badań), sprawozdanie 
z przeprowadzonego Ruchu Próbnego)

W umowach serwisowych

W tym przypadku należy opisać procedurę przeprowadzenia i zaliczenia ruchu próbnego.