W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Remont kotła bloku nr 6 w zakresie części ciśnieniowej w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem w postępowaniu.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

      - WYKAZ URZĄDZEŃ

- Kocioł OP650 – rysunek poglądowy.

Rysunek 1 Kocioł OP650 - rysunek poglądowy

- Kocioł OP650 – parametry

- wydajność maksymalna, trwała - 650t/h,

- wydajność minimalna bez potrzeby rozpalania palników olejowych w celu podtrzymania spalania - 390t/h,

- ilość pary międzystopniowej na wylocie z przegrzewacza - 570t/h,

- ciśnienie pary na wylocie z kotła - 13,8MPa,

- ciśnienie robocze w walczaku - 15,4MPa,

- temperatura nasycenia - 342C,

- ciśnienie wody zasilającej w komorze wlotowej podgrzewacza wody - 15,8MPa,

- ciśnienie obliczeniowe - 16,2MPa,

- ciśnienie pary na wlocie do przegrzewacza pary międzystopniowej - 2,47MPa,

- ciśnienie pary na wylocie z przegrzewacza pary międzystopniowej - 2,29MPa,

- temperatura pary pierwotnej za kotłem - 540C,

- temperatura pary międzystopniowej na wlocie do przegrzewacza - 325C,

- temperatura pary międzystopniowej za kotłem - 540C,

- temperatura wody zasilającej - 242C,

- temperatura wody wtryskowej do pary pierwotnie przegrzanej - 242C,

- temperatura wody wtryskowej do pary międzystopniowej - 158C,

- temperatura spalin na wylocie z kotła - 140C,

- temperatura powietrza gorącego - 370C,

- ilość powietrza gorącego na wylocie z obrotowych podgrzewaczy powietrza - 556Nm3/h,

- ilość spalin za obrotowym podgrzewaczem powietrza - 796Nm3/h,

- nadmiar powietrza w komorze paleniskowej - 1,2

- zawartość CO2 w spalinach przed obrotowym podgrzewaczem powietrza - 15,8%.

- Kocioł OP650 – opis techniczny

Kocioł OP650-060K jest kotłem pyłowym, dwuciągowym ze szczelnymi ścianami membranowymi, jedno-walczakowym. Wiszącym na ruszcie nośnym. Odprowadzenie żużla w stanie stałym. Komora paleniskowa o wymiarach 16 855 x 9 015mm zbudowana jest za ścian membranowych, które tworzą powierzchnie opromieniowane. Doprowadzenie paliwa wykonano przez cztery rzędy po sześć palników na ścianie przedniej komory paleniskowej.

W skład części ciśnieniowej kotła wchodzą:

- Komora paleniskowa kotła wykonana jest ze ścian szczelnie spawanych w kształcie prostopadłościanu, o przekroju poprzecznym 16 855mm x 9 015mm (mierzone w osiach skrajnych rur ekranowych). Ekrany komory paleniskowej utworzone z rur parownika ɸ57x5mm z materiału 16M (15Mo3) rozmieszczonymi w podziałce 75mm. W dolnej części komory rury ekranu przedniego i tylnego odgięte są do wnętrza komory, tworząc lej żużlowy usytuowany wzdłuż poprzecznej osi komory paleniskowej.

- komora grodziowa z zabudowanymi przegrzewaczami pary: II i III stopień przegrzewacza pary pierwotnej w formie grodzi, część I stopnia przegrzewacza pary pierwotnej (strop) oraz ściany: przednią i boczne utworzone z rur parownika, ponadto II stopień przegrzewacza wtórnej.

- Kanał międzyciągu z zabudowanymi przegrzewaczami pary: IV stopień pary pierwotnej, III stopień pary wtórnej oraz strop, stanowiący część I stopnia przegrzewacza pary pierwotnej.

- Drugi ciąg kotła z zabudowanym I stopniem przegrzewacza pary wtórnej, I stopniem przegrzewacza pary pierwotnej w formie pęczka konwekcyjnego i ścian II ciągu. W dolnej części II ciągu umiejscowiony jest podgrzewacz wody w formie czterech pęczków konwekcyjnych.

- Komora międzystropia usytuowana nad stropem kotła, w której umieszczone są górne komory zbiorcze parownika i przegrzewaczy pary pierwotnej i wtórnej, rurociągi komunikacyjne oraz komory schładzaczy pary pierwotnej i wtórnej.

Parownik wyposażony jest we włazy, wzierniki, króćce pomiarowe, gniazda termopar, powietrze osłonowe, dysze OFA (ekran przedni i tylny) i dysze mocznika na ekranie przednim.

Rysunek 2 Ekran przedni kotła

Rysunek 3 Ekran tylny kotła

Rysunek 4 Zimny lej komory paleniskowej

Rysunek 5 Rurociągi komunikacyjne

Rysunek 6 Schładzacze pary

Rysunek 7 Rurociągi pary wtórnej

Rysunek 8 Rurociągi pary świeżej

      - ZAKRES PRAC

| Lp. | Szczegółowy zakres prac | Stała / zmienna | JM | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana paneli ogięć dyszy mocznika wraz z badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT Prace wraz z potrzebną mechanizacją i odbiorami oraz demontażem i ponownym montażem opancerzenia kotła i wymurówki betonowej. Panel 5 rurowy z rury D=57x5mm, gat. 16M (16Mo3 wg EN 10253-2 lub 15Mo3 wg DIN 2609) wraz z skrzynką zewnętrzną. Po wspawaniu badanie 100% spoin (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT). Panele dostarcza Zamawiający, pozostałe materiały po stronie Wykonawcy. | Zmienna | szt. | 1,00 |
| 2 | Wymiana króćców i elementów giętych parownika wraz z badaniem 100% zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT, niezbędną mechanizacją oraz demontażem i ponownym montażem osprzętu i opancerzenia kotła Wymiana króćców, kolan, prostek przy dolnych komorach polega na: - usuwaniu pyłu z przestrzeni pomiędzy opancerzeniem kotła, a komorami ekranów, - demontażu i montażu opancerzenia kotła, - demontażu i montażu kompensatora stalowego do wymiany elementów giętych leja komory paleniskowej, - demontażu, naprawie lub wymianie i montażu opancerzenia, - demontażu, naprawie lub wymianie i montażu blach przy dolnych komorach zbiorczych, - wykuciu wymurówki betonowej z przestrzeni między króćcami przy dolnych komorach, - wykonaniu wymurówki z betonu żaroodpornego w przestrzeni między króćcami przy dolnych komorach, - wycięciu króćców: rury Ø57x5, materiał 16M (16Mo3 wg EN 10253-2 lub 15Mo3 wg DIN 2609), - ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania, - przygotowaniu gniazd na komorze Ø273x36, mat. 16M przez wytoczenie i oszlifowanie do montażu nowych króćców, - badaniu przygotowanych gniazd, - szlifowaniu gniazd pod króćce (w przypadku pęknięć) do zaniku pęknięć, - napawaniu wyszlifowanych gniazd pod króćce, - przygotowaniu otworów gniazd pod króćce po napawaniu wraz z przygotowaniem do badań, - spawaniu nowych króćców z nabijaniem znaków w 100% zgodnie z technologią, - badaniu spoin – 100% spoin. Wymiana kolan, elementów giętych rur ekranowych polega na: - wycięciu pocienionych lub uszkodzonych kolan, elementów giętych wraz z płetwami, - ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania, - spawaniu nowych kolan, elementów giętych - szlifowaniu spoin do badań, - wykonaniu badań 100%, - nabijaniu znaków w 100%, - wspawaniu płetw pomiędzy rurami od zewnątrz i wewnątrz – spoina ciągła, - wspawaniu blach uszczelniających pomiędzy kolanami ekranu tylnego (przy komorze pośredniej), - wycięciu i wspawaniu uchwytów mocujących rury do belek opasujących, - wycięciu, naprawie lub wymianie i montażu opancerzenia w rejonie wymiany, - przy wymianie kolan, elementów giętych w obrębie dyszy powietrza, palników - odcięciu grzebieni i blach skrzynek uszczelniających z ekranu i ponownym ich montażu, demontażu i montażu wymurówki, - zablokowaniu i odcięciu skrzyń kanałów powietrza, - ustawieniu skrzyń kanałów po wymianie kolan, elementów giętych i pospawaniu do grzebieni i blach skrzynek uszczelniających, - demontażu, montażu kompensatora i opancerzenia wraz z izolacją w komorze międzyciągu, utylizacji odpadów, - rozpaleniu blach skrzynek uszczelniających rury wieszakowe, - usunięciu wymurówek uszczelniających rury wieszakowe (przewał), - montażu konstrukcji wsporczej do izolacji termicznej (szpilki, listwy), - demontażu i montażu elementów instalacji kontrolnopomiarowych, skrzynek, wzierników, wlotów powietrza osłonowego, itp. Wymiana króćców, kolan, prostek przy komorze pośredniej polega na: - wycięciu kolan, króćców: rury Ø57x5, materiał 16M (16Mo3 wg EN 10253-2 lub 15Mo3 wg DIN 2609), - ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania, - przygotowaniu gniazd na komorze Ø273x36, mat. 16M przez wytoczenie i oszlifowanie do montażu nowych króćców, - badaniu przygotowanych gniazd, - szlifowaniu gniazd pod króćce (w przypadku pęknięć) do zaniku pęknięć, - napawaniu wyszlifowanych gniazd pod króćce, - przygotowaniu otworów gniazd pod króćce po napawaniu wraz z przygotowaniem do badań, - spawaniu nowych króćców z nabijaniem znaków w 100% zgodnie z technologią, - badaniu spoin – 100% spoin, - wspawaniu blach uszczelniających pomiędzy kolanami ekranu tylnego (przy komorze pośredniej), - wycięciu i wspawaniu uchwytów mocujących rury, - wycięciu, naprawie lub wymianie i montażu opancerzenia w rejonie wymiany, - usunięciu i wykonaniu nowej wymurówki w obrębie komory pośredniej ekranu tylnego. | Stała 40 szt., zmienna | szt. | 160,00 |
| 3 | Wymiana króćców Ø44,5x5 na I stopniu przegrzewacza pary pierwotnej, przy komorach zbiorczych II ciągu kotła wraz z badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT Prace polegają na: - wycięciu uszkodzonych króćców, - przygotowaniu gniazd komory i ukosowaniu końcówek rur, - przygotowaniu króćców, - przygotowaniu komory do podgrzania, - spawaniu i wyżarzaniu po spawaniu, podgrzewaniu komory i spawaniu króćca, - szlifowaniu spoin do badań, wykonaniu badań 100% MT (magnetyczno proszkowych) gniazd, badaniu spoin w 100% (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT), - nabiciu znaków, - długość nowych króćców należy przyjąć w odcinkach ok. 0,5mb Ø44,5x5mm, mat. 16M (16Mo3 wg EN 10253-2 lub 15Mo3 wg DIN 2609), dolne komory ekranowe Ø273x30mm, mat. 15HM. | Zmienna | szt. | 2,00 |
| 4 | Przygotowanie komór zbiorczych przegrzewaczy i parownika do rewizji dozorowej UDT (demontaż i montaż denek wyczystkowych Ø102x18mm, mat. 10H2M/13CrMo910 i 15HM/13CrMo4-5, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT Prace polegają na: - odcięciu denka wyczystkowego, - ukosowaniu ścianki króćca wyczystkowego i denka wyczystkowego, - kontroli czystości komory i ewentualnym czyszczeniu komory lub myciu wodą, - usunięciu ciał obcych z wnętrza komór, - spawaniu denka, wyżarzaniu (zgodnie z technologią spawania), - szlifowaniu spoin do badań, badaniu spoin w 100% (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT), - nabijaniu znaków, - demontażu i montażu izolacji termicznej. | Zmienna | szt. | 16,00 |
| 5 | Przygotowanie komór zbiorczych przegrzewaczy i parownika do rewizji dozorowej UDT (demontaż i montaż denek wyczystkowych Ø102x16mm, mat. 20, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT Prace polegają na: - odcięciu denka wyczystkowego, - ukosowaniu ścianki króćca wyczystkowego i denka wyczystkowego, - kontroli czystości komory i ewentualnym czyszczeniu komory lub myciu wodą, - usunięciu ciał obcych z wnętrza komór, - spawaniu denka, wyżarzaniu (zgodnie z technologią spawania), - szlifowaniu spoin do badań, badaniu spoin w 100% (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT), - nabijaniu znaków, - demontażu i montażu izolacji termicznej. | Zmienna | szt. | 10,00 |
| 6A | Wymiana rur ekranowych w odcinkach ok. 2mb na ekranach komory paleniskowej wraz z płetwowaniem, potrzebną mechanizacją i badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT i odbiorami. Planowana długość wstawek 1,00 – 3,00mb rozliczana jako suma mb wszystkich rur w tym zakresie Wymiana rur ekranu parownika polega na: - wycinaniu rur wraz z płetwami wg opracowanej przez Wykonawcę technologii zatwierdzonej w UDT, - oszlifowaniu ścianek rur pozostałych po odcięciu płetw, - przygotowaniu wstawek nowych rur, - wycinaniu uchwytów mocujących rury do belek, ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania (ekran szczelny, rury Ø57x5m, mat. 16M/15Mo3, podziałka rur 75mm, pomiędzy rurami wspawana płetwa wykonana z płaskownika 18x6, materiał 16M), - spawaniu wstawek nowych rur z nabijaniem znaków w 100%, - przygotowaniu spoin do badań w 100% wykonanych spoin, badaniu spoin – 100% spoin (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT), - wspawaniu płetw pomiędzy rurami – spoina z zewnątrz i wewnątrz – spoina ciągła, - spawaniu uchwytów mocujących bloki montażowe do belek opasujących, montażu konstrukcji wsporczej do izolacji termicznej (szpilki, listwy), - naprawie urwanych zawieszeń wraz ze spawaniem konstrukcji ekranów, - przy wymianie rur w obrębie dyszy powietrza – odcięcie grzebieni i blach skrzynek uszczelniających z ekranu i ponownym ich montażu, demontażu i montażu wymurówki, - zablokowaniu i odcięciu skrzyń kanałów powietrza, - ustawieniu skrzyń kanałów po wymianie rur ekranowych i pospawaniu do grzebieni i blach skrzynek uszczelniających, - przy wymianie rur w ślepej komorze – demontażu, montażu kompensatora i opancerzenia wraz z izolacją w komorze międzyciągu, utylizacją odpadów, - demontażu i ponownym montażu elementów instalacji pomiarowych, kamer, fotokomórek takich jak: statywy, kołnierze, króćce, przyłącza, itp., - zabudowie króćców i skrzynek pod fotokomórki, kamery, punkty pomiarowe oraz wzierniki, wloty powietrza osłonowego, - czyszczeniu z pyłu i korozji belek opasujących na ekranie kotła, - częściowym demontażu i ponownym montażu poręczy i podestów przykotłowych do zabudowy rur ekranowych wraz z ich ponownym dopasowaniem do zabudowanych ściany ekranowej, - demontażu, montażu wyczystek komór wymienianych części ekranów, - czyszczeniu wewnętrznym komór zbiorczych z zanieczyszczeń, - wymiana rur ekranów parownika wykonywana jest od poziomu ok. 4,00m tj. dolnych komór zbiorczych do poziomu ok. 49,00m, - do wykonania wymiany ekranów Wykonawca winien opracować technologię wymiany i niezbędną mechanizację. | Stała 40mb, zmienna | mb | 80,00 |
| 6B | Wymiana rur ekranowych w odcinkach ok. 4mb na ekranach komory paleniskowej wraz z płetwowaniem, potrzebną mechanizacją i badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT i odbiorami. Planowana długość wstawek 3,01 – 5,00mb rozliczana jako suma mb wszystkich rur w tym zakresie Wymiana rur ekranu parownika polega na: - wycinaniu rur wraz z płetwami wg opracowanej przez Wykonawcę technologii zatwierdzonej w UDT, - oszlifowaniu ścianek rur pozostałych po odcięciu płetw, - przygotowaniu wstawek nowych rur, - wycinaniu uchwytów mocujących rury do belek, ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania (ekran szczelny, rury Ø57x5m, materiał 16M/15Mo3, podziałka rur 75mm, pomiędzy rurami wspawana płetwa wykonana z płaskownika 18x6, materiał 16M), - spawaniu wstawek nowych rur z nabijaniem znaków w 100%, - przygotowaniu spoin do badań w 100% wykonanych spoin, badaniu spoin – 100% spoin (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT), - wspawaniu płetw pomiędzy rurami – spoina z zewnątrz i wewnątrz – spoina ciągła, - spawaniu uchwytów mocujących bloki montażowe do belek opasujących, montażu konstrukcji wsporczej do izolacji termicznej (szpilki, listwy), - naprawie urwanych zawieszeń wraz ze spawaniem konstrukcji ekranów, - przy wymianie rur w obrębie dyszy powietrza – odcięcie grzebieni i blach skrzynek uszczelniających z ekranu i ponownym ich montażu, demontażu i montażu wymurówki, - zablokowaniu i odcięciu skrzyń kanałów powietrza, - ustawieniu skrzyń kanałów po wymianie rur ekranowych i pospawaniu do grzebieni i blach skrzynek uszczelniających, - przy wymianie rur w ślepej komorze – demontażu, montażu kompensatora i opancerzenia wraz z izolacją w komorze międzyciągu, utylizacją odpadów, - demontażu i ponownym montażu elementów instalacji pomiarowych, kamer, fotokomórek takich jak: statywy, kołnierze, króćce, przyłącza, itp., - zabudowie króćców i skrzynek pod fotokomórki, kamery, punkty pomiarowe oraz wzierniki, wloty powietrza osłonowego, - czyszczeniu z pyłu i korozji belek opasujących na ekranie kotła, - częściowym demontażu i ponownym montażu poręczy i podestów przykotłowych do zabudowy rur ekranowych wraz z ich ponownym dopasowaniem do zabudowanych ściany ekranowej, - demontażu, montażu wyczystek komór wymienianych części ekranów, - czyszczeniu wewnętrznym komór zbiorczych z zanieczyszczeń, - wymiana rur ekranów parownika wykonywana jest od poziomu ok. 4,00m tj. dolnych komór zbiorczych do poziomu ok. 49,00m, - do wykonania wymiany ekranów Wykonawca winien opracować technologię wymiany i niezbędną mechanizację. | Stała 20mb, zmienna | mb | 40,00 |
| 6C | Wymiana rur ekranowych w odcinkach ok. 6mb na ekranach komory paleniskowej wraz z płetwowaniem, potrzebną mechanizacją i badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT i odbiorami. Planowana długość wstawek 5,01 – 7,00mb rozliczana jako suma mb wszystkich rur w tym zakresie Wymiana rur ekranu parownika polega na: - wycinaniu rur wraz z płetwami wg opracowanej przez Wykonawcę technologii zatwierdzonej w UDT, - oszlifowaniu ścianek rur pozostałych po odcięciu płetw, - przygotowaniu wstawek nowych rur, - wycinaniu uchwytów mocujących rury do belek, ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania (ekran szczelny, rury Ø57x5m, mat. 16M/15Mo3, podziałka rur 75mm, pomiędzy rurami wspawana płetwa wykonana z płaskownika 18x6, materiał 16M), - spawaniu wstawek nowych rur z nabijaniem znaków w 100%, - przygotowaniu spoin do badań w 100% wykonanych spoin, badaniu spoin – 100% spoin (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT), - wspawaniu płetw pomiędzy rurami – spoina z zewnątrz i wewnątrz – spoina ciągła, - spawaniu uchwytów mocujących bloki montażowe do belek opasujących, montażu konstrukcji wsporczej do izolacji termicznej (szpilki, listwy), - naprawie urwanych zawieszeń wraz ze spawaniem konstrukcji ekranów, - przy wymianie rur w obrębie dyszy powietrza – odcięcie grzebieni i blach skrzynek uszczelniających z ekranu i ponownym ich montażu, demontażu i montażu wymurówki, - zablokowaniu i odcięciu skrzyń kanałów powietrza, - ustawieniu skrzyń kanałów po wymianie rur ekranowych i pospawaniu do grzebieni i blach skrzynek uszczelniających, - przy wymianie rur w ślepej komorze – demontażu, montażu kompensatora i opancerzenia wraz z izolacją w komorze międzyciągu, utylizacją odpadów, - demontażu i ponownym montażu elementów instalacji pomiarowych, kamer, fotokomórek takich jak: statywy, kołnierze, króćce, przyłącza, itp., - zabudowie króćców i skrzynek pod fotokomórki, kamery, punkty pomiarowe oraz wzierniki, wloty powietrza osłonowego, - czyszczeniu z pyłu i korozji belek opasujących na ekranie kotła, - częściowym demontażu i ponownym montażu poręczy i podestów przykotłowych do zabudowy rur ekranowych wraz z ich ponownym dopasowaniem do zabudowanych ściany ekranowej, - demontażu, montażu wyczystek komór wymienianych części ekranów, - czyszczeniu wewnętrznym komór zbiorczych z zanieczyszczeń, - wymiana rur ekranów parownika wykonywana jest od poziomu ok. 4,00m tj. dolnych komór zbiorczych do poziomu ok. 49,00m, - do wykonania wymiany ekranów Wykonawca winien opracować technologię wymiany i niezbędną mechanizację. | Stała 12mb, zmienna | mb | 36,00 |
| 6D | Wymiana rur ekranowych w odcinkach ok. 8mb na ekranach komory paleniskowej wraz z płetwowaniem, potrzebną mechanizacją i badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT i odbiorami. Planowana długość wstawek 7,01 – 9,00mb rozliczana jako suma mb wszystkich rur w tym zakresie Wymiana rur ekranu parownika polega na: - wycinaniu rur wraz z płetwami wg opracowanej przez Wykonawcę technologii zatwierdzonej w UDT, - oszlifowaniu ścianek rur pozostałych po odcięciu płetw, - przygotowaniu wstawek nowych rur, - wycinaniu uchwytów mocujących rury do belek, ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania (ekran szczelny, rury Ø57x5m, mat. 16M/15Mo3, podziałka rur 75mm, pomiędzy rurami wspawana płetwa wykonana z płaskownika 18x6, materiał 16M), - spawaniu wstawek nowych rur z nabijaniem znaków w 100%, - przygotowaniu spoin do badań w 100% wykonanych spoin, badaniu spoin – 100% spoin (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT), - wspawaniu płetw pomiędzy rurami – spoina z zewnątrz i wewnątrz – spoina ciągła, - spawaniu uchwytów mocujących bloki montażowe do belek opasujących, montażu konstrukcji wsporczej do izolacji termicznej (szpilki, listwy), - naprawie urwanych zawieszeń wraz ze spawaniem konstrukcji ekranów, - przy wymianie rur w obrębie dyszy powietrza – odcięcie grzebieni i blach skrzynek uszczelniających z ekranu i ponownym ich montażu, demontażu i montażu wymurówki, - zablokowaniu i odcięciu skrzyń kanałów powietrza, - ustawieniu skrzyń kanałów po wymianie rur ekranowych i pospawaniu do grzebieni i blach skrzynek uszczelniających, - przy wymianie rur w ślepej komorze – demontażu, montażu kompensatora i opancerzenia wraz z izolacją w komorze międzyciągu, utylizacją odpadów, - demontażu i ponownym montażu elementów instalacji pomiarowych, kamer, fotokomórek takich jak: statywy, kołnierze, króćce, przyłącza, itp., - zabudowie króćców i skrzynek pod fotokomórki, kamery, punkty pomiarowe oraz wzierniki, wloty powietrza osłonowego, - czyszczeniu z pyłu i korozji belek opasujących na ekranie kotła, - częściowym demontażu i ponownym montażu poręczy i podestów przykotłowych do zabudowy rur ekranowych wraz z ich ponownym dopasowaniem do zabudowanych ściany ekranowej, - demontażu, montażu wyczystek komór wymienianych części ekranów, - czyszczeniu wewnętrznym komór zbiorczych z zanieczyszczeń, - wymiana rur ekranów parownika wykonywana jest od poziomu ok. 4,00m tj. dolnych komór zbiorczych do poziomu ok. 49,00m, - do wykonania wymiany ekranów Wykonawca winien opracować technologię wymiany i niezbędną mechanizację. | Stała 16mb, zmienna | mb | 24,00 |
| 6E | Wymiana rur ekranowych na ekranie przednim, w obrębie skrzyń palnikowych (I - IV rząd palników) w odcinkach ok. 2mb wraz z płetwowaniem, potrzebną mechanizacją i badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT i odbiorami. Planowana długość wstawek 1,00 – 3,00mb rozliczana jako suma mb wszystkich rur w tym zakresie Wymiana rur lub pojedynczych elementów giętych ekranu parownika polega na: - wycinaniu rur wraz z płetwami wg opracowanej przez Wykonawcę technologii zatwierdzonej w UDT, - oszlifowaniu ścianek rur pozostałych po odcięciu płetw, - przygotowaniu wstawek nowych rur, - wycinaniu uchwytów mocujących rury do belek, ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania (ekran szczelny, rury Ø57x5m, mat. 16M/15Mo3, podziałka rur 75mm, pomiędzy rurami wspawana płetwa wykonana z płaskownika 18x6, materiał 16M), - spawaniu wstawek nowych rur z nabijaniem znaków w 100%, - przygotowaniu spoin do badań w 100% wykonanych spoin, badaniu spoin – 100% spoin (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT), - wspawaniu płetw pomiędzy rurami – spoina z zewnątrz i wewnątrz – spoina ciągła, - montażu konstrukcji wsporczej do izolacji termicznej (szpilki, listwy), - naprawie urwanych zawieszeń wraz ze spawaniem konstrukcji ekranów, - przy wymianie rur w obrębie palników – odcięcie grzebieni i blach skrzyń palnikowych z ekranu i ponownym ich montażu, demontażu i montażu wymurówki, - pospawaniu nakładek rur i grzebieni i blach skrzyń palnikowych, - czyszczeniu z pyłu i korozji belek opasujących na ekranie kotła, - demontażu, montażu wyczystek dolnej komory zbiorczej ekranu przedniego, - czyszczeniu wewnętrznym dolnej komory zbiorczej z zanieczyszczeń, - do wykonania wymiany ekranów Wykonawca winien opracować technologię wymiany i niezbędną mechanizację. | Stała 30mb, zmienna | mb | 50,00 |
| 6F | Wymiana rur ekranowych na ekranie przednim, w obrębie skrzyń palnikowych (I - IV rząd palników) w odcinkach ok. 4mb wraz z płetwowaniem, potrzebną mechanizacją i badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT i odbiorami. Planowana długość wstawek 3,01 – 5,00mb rozliczana jako suma mb wszystkich rur w tym zakresie Wymiana rur lub pojedynczych elementów giętych ekranu parownika polega na: - wycinaniu rur wraz z płetwami wg opracowanej przez Wykonawcę technologii zatwierdzonej w UDT, - oszlifowaniu ścianek rur pozostałych po odcięciu płetw, - przygotowaniu wstawek nowych rur, - wycinaniu uchwytów mocujących rury do belek, ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania (ekran szczelny, rury Ø57x5m, mat. 16M/15Mo3, podziałka rur 75mm, pomiędzy rurami wspawana płetwa wykonana z płaskownika 18x6, materiał 16M), - spawaniu wstawek nowych rur z nabijaniem znaków w 100%, - przygotowaniu spoin do badań w 100% wykonanych spoin, badaniu spoin – 100% spoin (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT), - wspawaniu płetw pomiędzy rurami – spoina z zewnątrz i wewnątrz – spoina ciągła, - montażu konstrukcji wsporczej do izolacji termicznej (szpilki, listwy), - naprawie urwanych zawieszeń wraz ze spawaniem konstrukcji ekranów, - przy wymianie rur w obrębie palników – odcięcie grzebieni i blach skrzyń palnikowych z ekranu i ponownym ich montażu, demontażu i montażu wymurówki, - pospawaniu nakładek rur i grzebieni i blach skrzyń palnikowych, - czyszczeniu z pyłu i korozji belek opasujących na ekranie kotła, - demontażu, montażu wyczystek dolnej komory zbiorczej ekranu przedniego, - czyszczeniu wewnętrznym dolnej komory zbiorczej z zanieczyszczeń, - do wykonania wymiany ekranów Wykonawca winien opracować technologię wymiany i niezbędną mechanizację. | Stała 24mb, zmienna | mb | 32,00 |
| 6G | Wymiana rur ekranowych na ekranie przednim, w obrębie skrzyń palnikowych (I - IV rząd palników) w odcinkach ok. 6mb wraz z płetwowaniem, potrzebną mechanizacją i badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT i odbiorami. Planowana długość wstawek 5,01 – 7,00mb rozliczana jako suma mb wszystkich rur w tym zakresie Wymiana rur lub pojedynczych elementów giętych ekranu parownika polega na: - wycinaniu rur wraz z płetwami wg opracowanej przez Wykonawcę technologii zatwierdzonej w UDT, - oszlifowaniu ścianek rur pozostałych po odcięciu płetw, - przygotowaniu wstawek nowych rur, - wycinaniu uchwytów mocujących rury do belek, ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania (ekran szczelny, rury Ø57x5m, mat. 16M/15Mo3, podziałka rur 75mm, pomiędzy rurami wspawana płetwa wykonana z płaskownika 18x6, materiał 16M), - spawaniu wstawek nowych rur z nabijaniem znaków w 100%, - przygotowaniu spoin do badań w 100% wykonanych spoin, badaniu spoin – 100% spoin (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT), - wspawaniu płetw pomiędzy rurami – spoina z zewnątrz i wewnątrz – spoina ciągła, - montażu konstrukcji wsporczej do izolacji termicznej (szpilki, listwy), - naprawie urwanych zawieszeń wraz ze spawaniem konstrukcji ekranów, - przy wymianie rur w obrębie palników – odcięcie grzebieni i blach skrzyń palnikowych z ekranu i ponownym ich montażu, demontażu i montażu wymurówki, - pospawaniu nakładek rur i grzebieni i blach skrzyń palnikowych, - czyszczeniu z pyłu i korozji belek opasujących na ekranie kotła, - demontażu, montażu wyczystek dolnej komory zbiorczej ekranu przedniego, - czyszczeniu wewnętrznym dolnej komory zbiorczej z zanieczyszczeń, - do wykonania wymiany ekranów Wykonawca winien opracować technologię wymiany i niezbędną mechanizację. | Stała 6mb, zmienna | mb | 18,00 |
| 6H | Wymiana rur ekranowych na ekranie przednim, w obrębie skrzyń palnikowych (I - IV rząd palników) w odcinkach ok. 8mb wraz z płetwowaniem, potrzebną mechanizacją i badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT i odbiorami. Planowana długość wstawek 7,01 – 9,00mb rozliczana jako suma mb wszystkich rur w tym zakresie Wymiana rur lub pojedynczych elementów giętych ekranu parownika polega na: - wycinaniu rur wraz z płetwami wg opracowanej przez Wykonawcę technologii zatwierdzonej w UDT, - oszlifowaniu ścianek rur pozostałych po odcięciu płetw, - przygotowaniu wstawek nowych rur, - wycinaniu uchwytów mocujących rury do belek, ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania (ekran szczelny, rury Ø57x5m, mat. 16M/15Mo3, podziałka rur 75mm, pomiędzy rurami wspawana płetwa wykonana z płaskownika 18x6, materiał 16M), - spawaniu wstawek nowych rur z nabijaniem znaków w 100%, - przygotowaniu spoin do badań w 100% wykonanych spoin, badaniu spoin – 100% spoin (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT), - wspawaniu płetw pomiędzy rurami – spoina z zewnątrz i wewnątrz – spoina ciągła, - montażu konstrukcji wsporczej do izolacji termicznej (szpilki, listwy), - naprawie urwanych zawieszeń wraz ze spawaniem konstrukcji ekranów, - przy wymianie rur w obrębie palników – odcięcie grzebieni i blach skrzyń palnikowych z ekranu i ponownym ich montażu, demontażu i montażu wymurówki, - pospawaniu nakładek rur i grzebieni i blach skrzyń palnikowych, - czyszczeniu z pyłu i korozji belek opasujących na ekranie kotła, - demontażu, montażu wyczystek dolnej komory zbiorczej ekranu przedniego, - czyszczeniu wewnętrznym dolnej komory zbiorczej z zanieczyszczeń, - do wykonania wymiany ekranów Wykonawca winien opracować technologię wymiany i niezbędną mechanizację. | Stała 8mb, zmienna | mb | 8,00 |
| 7 | Pobór próbek powierzchni ogrzewalnej do badań Wytypowane i przygotowanie próbek rur z ekranu parownika na wysokości pomiędzy II a III rzędem palników do badania osadów wewnętrznych celem określenia potrzebnych chemikaliów do wykonania doczyszczania chemicznego kotła. | Stała | szt. | 4,00 |
| 8 | Wymiana częściowa ekranów parownika jako powierzchniowa (panel wzorcowy 16 rurowy o długości 9 500mm i szerokości 1 199mm) wraz ze szpilkowaniem, wymianą wymurówek oraz badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT Badanie 100% spoin (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT). Zamawiający zakłada konieczność montażu paneli o dostosowanych do potrzeb wysokościach, szerokościach oraz ilości rur w panelu. Panel montażowy będzie dostosowany do możliwości transportowych. Rozliczenie wymiany panelowej nastąpi w oparciu o rzeczywistą powierzchnię wymienionych paneli liczoną w m2 Wymiana rur ekranu parownika polega na: - wycinaniu rur wraz z płetwami wg opracowanej przez Wykonawcę technologii, - oszlifowaniu ścianek rur pozostałych po odcięciu płetw, - przygotowaniu wstawek nowych rur, - ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania (ekran szczelny, rury Ø57x5, mat. 16M/15Mo3, podziałka rur 75mm, pomiędzy rurami wspawana płetwa wykonana z płaskownika 18x6, materiał 16M, 16Mo3), - przy wymianie rur w obrębie dysz powietrza odcięcie grzebieni i blach skrzynek uszczelniających z ekranu i ponownym ich montażu, demontażu i montażu wymurówki, - zablokowaniu i odcięciu skrzyń kanałów powietrza, - ustawienie skrzyń kanałów po wymianie rur ekranowych i pospawanie do grzebieni i blach skrzynek uszczelniających, - kontrola wewnętrzna i naprawa układów kierowniczych, - spawaniu wstawek nowych rur z nabijaniem znaków w 100%, - przy wymianie rur w ślepej komorze – demontażu, montażu kompensatora i opancerzenia wraz z wymurówką i izolacją w komorze międzyciągu, utylizacja odpadów, - szlifowaniu spoin do w przypadku badań ultradźwiękowych w 100% wykonanych spoin, - wspawaniu płetw pomiędzy rurami – spoina z zewnątrz i wewnątrz – spoina ciągła, - demontażu, montażu wyczystek komór wymienianych części ekranów, - czyszczeniu wewnętrznym komór zbiorczych z zanieczyszczeń, - wycięciu i spawaniu uchwytów mocujących bloki montażowe do belek opasujących, - dociąganiu belek opasujących, zawieszeń ścian, spawaniu prowadzeń i mocowaniu śrubami ekranów komory paleniskowej, - czyszczeniu z pyłu i korozji belek opasujących kotła, - demontażu, naprawie lub wymianie i montażu opancerzenia blach przy komorach zbiorczych, - demontażu i ponownym montażu elementów instalacji pomiarowych, kamer, fotokomórek takich jak: statywy, kołnierze, króćce, przyłącza, itp., - zabudowie króćców i skrzynek pod fotokomórki, kamery, punkty pomiarowe oraz wzierniki, wloty powietrza osłonowego, - demontażu i ponownym montażu wzierników, - remoncie (regeneracji) wzierników, - częściowym demontażu i ponownym montażu poręczy i podestów przykotłowych do zabudowy rur ekranowych wraz z ich ponownym dopasowaniem do zabudowanych powierzchni ściany ekranowej. | Stała 50m2, zmienna | m2 | 140 |
| 8A | Wymiana częściowa ekranu przedniego parownika jako powierzchniowa, w obrębie skrzyń palnikowych (I - IV rząd palników) wraz ze szpilkowaniem, demontażem i montażem fragmentów skrzyń palnikowych, wymianą wymurówek oraz badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT Badanie 100% spoin (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT). Zamawiający zakłada konieczność montażu paneli o dostosowanych do potrzeb wysokościach, szerokościach oraz ilości rur w panelu. Panel montażowy będzie dostosowany do możliwości transportowych. Rozliczenie wymiany panelowej nastąpi w oparciu o rzeczywistą powierzchnię wymienionych paneli liczoną w m2 Wymiana rur ekranu parownika polega na: - montaż i demontaż mechanizacji niezbędnej do wymiany paneli, - wycinaniu rur wraz z płetwami wg opracowanej przez Wykonawcę technologii, - oszlifowaniu ścianek rur pozostałych po odcięciu płetw, - przygotowaniu nowych paneli, - ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur paneli do spawania (ekran szczelny, rury Ø57x5, materiał 16M/15Mo3, podziałka rur 75mm, pomiędzy rurami wspawana płetwa wykonana z płaskownika 18x6, materiał 16M, 16Mo3), - przy wymianie paneli w obrębie palników i belek opasujących odcięcie grzebieni i blach skrzyń palnikowych z ekranu i ponownym ich montażu, demontażu i montażu wymurówki, - pospawanie do grzebieni, nakładek i blach skrzyń palnikowych, - spawaniu paneli nowych rur z nabijaniem znaków w 100%, - szlifowaniu spoin do w przypadku badań ultradźwiękowych w 100% wykonanych spoin, - wspawaniu płetw pomiędzy rurami – spoina z zewnątrz i wewnątrz – spoina ciągła, - demontażu, montażu wyczystek komór ekranu przedniego, - czyszczeniu wewnętrznym komory zbiorczej z zanieczyszczeń, - wycięciu i spawaniu uchwytów mocujących bloki montażowe do belek opasujących, - dociąganiu belek opasujących, zawieszeń ścian, spawaniu prowadzeń i mocowaniu śrubami ekranów komory paleniskowej, - czyszczeniu z pyłu i korozji belek opasujących kotła. | Stała 15m2, zmienna | m2 | 30,00 |
| 9 | Wymiana połówki odgięcia palnikowego na przednim ekranie kotła, na I, II, III, IV rzędzie palników wraz z demontażem starej i montażem nowej izolacji, z oblachowaniem, budową i przeróbką niezbędnych rusztowań, szpilkowaniem, demontażem i montażem fragmentów skrzyń palnikowych, wymianą wymurówek oraz badaniem 100% spoin, zgodnie z zatwierdzoną technologią w UDT Badanie 100% spoin (radiograficzne, magnetyczne lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania zatwierdzoną w UDT). Zamawiający zakłada konieczność montażu paneli odgięć palnikowych o dostosowanych do potrzeb wysokościach, szerokościach oraz ilości rur w panelu. - częściowym wycięciu i ponownym montażu skrzyń kanałów powietrza, - rozcięciu skrzyni uszczelniających odgięcia palnikowe, - odcięciu grzebieni i blach skrzynek uszczelniających z ekranu i ponownym ich montażu, - usunięciu pyłu ze skrzyni uszczelniających, - usunięciu starej wymurówki w skrzyniach uszczelniających, - wycinaniu rur wraz z płetwami wg opracowanej przez Wykonawcę technologii, - oszlifowaniu ścianek rur pozostałych po odcięciu płetw, - przygotowaniu wstawek nowych rur, - ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur do spawania (ekran szczelny, rury Ø57x5, mat. 16M/15Mo3, podziałka rur 75mm, pomiędzy rurami wspawana płetwa wykonana z płaskownika 18x6, materiał 16M, 16Mo3), - ustawienie skrzyń kanałów powietrza po wymianie rur ekranowych i pospawanie do grzebieni i blach skrzynek uszczelniających, - remoncie (odtworzeniu) kanałów powietrza wraz z aparatami kierowniczymi, - spawaniu wstawek nowych rur z nabijaniem znaków w 100%, - wspawaniu płetw pomiędzy rurami – spoina z zewnątrz i wewnątrz – spoina ciągła, - demontażu, montażu wyczystek komór wymienianych części ekranów, - czyszczeniu wewnętrznym komór zbiorczych z zanieczyszczeń, - wycięciu i spawaniu uchwytów mocujących bloki montażowe (rury) do belek opasujących, - dociąganiu belek opasujących, zawieszeń ścian, spawaniu prowadzeń i mocowaniu śrubami ekranów komory paleniskowej, - czyszczeniu z pyłu i korozji belek opasujących kotła, - odtworzenie wymurówki po wymianie odgięcia lub połówki odgięcia palnikowego, - wycofanie palników w celu umożliwienia dostępu do wymiany odgięć i odtworzenia wymurówki po stronie Zamawiającego (w ramach innej Umowy). | Zmienna | szt. | 8,00 |
| 10 | Szeregowanie grodzi II st. przegrzewacza pary pierwotnej – wlot i wylot z rury Ø38x5 materiał 15HM (13CrMo44), odcinki rur lub kolana wraz z obróbką cieplną, mechanizacją i odbiorami UDT. | Zmienna | szt. | 8,00 |
| 11 | Szeregowanie grodzi III st. przegrzewacza pary pierwotnej – wylot z rury Ø38x8 materiał 10H2M (10CrMo910), Ø38x5,6 materiał T91 (X20CrMoV121), odcinki rur lub kolana wraz z obróbką cieplną, mechanizacją i odbiorami UDT. | Zmienna | szt. | 10,00 |
| 12 | Szeregowanie grodzi III st. przegrzewacza pary pierwotnej – wlot z rury Ø38x5,6; Ø38x7,1; materiał 10H2M (10CrMo910), odcinki rur lub kolana wraz z obróbką cieplną, mechanizacją i odbiorami UDT. | Zmienna | szt. | 10,00 |
| 13 | Szeregowanie grodzi IV st. przegrzewacza pary pierwotnej – wylot z rury ɸ31,8x5,6 materiał T91 (X20CrMoV121), odcinki rur lub kolana wraz z obróbką cieplną, mechanizacją i odbiorami UDT. | Zmienna | szt. | 5,00 |
| 14 | Szeregowanie grodzi poprzez spięcie laszami i spawanie zamków bez wymiany rur i kolan wraz z obróbką cieplną, mechanizacją i odbiorami UDT. Zamek składa się z 2 zaczepów. | Stała 800 szt., zmienna | szt. | 3 300,00 |
| 15 | Remont osłon antyerozyjnych Prace polegają na uzupełnieniu osłon antyerozyjnych w odcinkach dł. 0,50 -4,00mb w: - międzyciągu - na rurach – II st. przegrzewacza pary wtórnej, na rurach wieszakowych tylnego ekranu parownika, na rurach IV st. przegrzewacza pary pierwotnej (materiał H25T), - II ciągu kotła – osłon na pęczkach konwekcyjnych materiał 15HM, osłon nad króćcami ekranów (grzebienie) - wykonanie nowych i wymiana (materiał 16Mo3). | Stała 30mb, zmienna | mb | 50,00 |
| 16 | Przygotowanie komór wtryskowych do rewizji dozorowej UDT – demontaż i montaż lanc wtryskowych schładzaczy pierwotnych wraz z naprawą. Lance - spoiny Ø70x8, mat. 15HM - 2 szt., lance - spoiny Ø76x10, mat. 10H2M - 4 szt.). Szlifowanie do zaniku pęknięć powierzchni na spoinach czołowych i pachwinowych schładzaczy, kolektorów wlotowych i wylotowych. Demontaż i montaż odpowietrzeń. | Zmienna | szt. | 6,00 |
| 17 | Przygotowanie komór wtryskowych do rewizji dozorowej UDT - demontaż i montaż lanc wtryskowych schładzaczy wtórnych wraz z naprawą (demontaż i montaż połączeń kołnierzowo – śrubowych, spawanych lanc wtryskowych z rurociągami doprowadzającymi wodę wtryskową). Szlifowanie do zaniku pęknięć powierzchni na spoinach czołowych i pachwinowych schładzaczy, kolektorów wlotowych i wylotowych. Demontaż i montaż odpowietrzeń. | Zmienna | szt. | 4,00 |
| 18 | Przygotowanie komór wtryskowych do rewizji dozorowej UDT - kontrola stanu oraz wymiana śrub centrujących w schładzaczach wtryskowych wraz obróbką cieplną Prace polegają na: - wycięciu na spoinie śrub centrujących z komorą wtryskową (materiał 10H2M, 15HM), - przygotowaniu gniazda na komorze, - wykonaniu spoin zgodnie z technologią, - obróbce cieplnej wykonanych złączy (zgodnie z technologią spawania), - szlifowaniu spoin do badań, - badaniu spoin w 100% (zgodnie z technologią spawania), - nabijaniu znaków, - zatwierdzeniu technologii w UDT. | Zmienna | szt. | 10,00 |
| 19 | Wymiana tulei termopar w rejonie komór wtryskowych materiał 10H2M (11CrMo910), 15HM (13CrMo45) z obróbką cieplną Prace polegają na: - wycięciu na spoinie tulei termopary z komorą wtryskową materiał 10H2M (11CrMo910), 15HM (13CrMo45), - przygotowaniu gniazda na komorze, - wykonaniu spoin zgodnie z technologią, - obróbce cieplnej wykonanych złączy (zgodnie z technologią spawania), - szlifowaniu spoin do badań, - badaniu spoin w 100% (zgodnie z technologią spawania), - nabijaniu znaków, - zatwierdzeniu technologii w UDT. | Zmienna | szt. | 1,00 |
| 20 | Przygotowanie króćców odwodnień i odpowietrzeń komór przegrzewaczy lub głównych rurociągów parowych do badań diagnostycznych Należy przygotować, wytypowane przez służby diagnostyczne króćce komór przegrzewaczy lub głównych rurociągów parowych do badań diagnostycznych. Prace polegają na: - rozcięciu na spoinie króćców z rurociągiem odwadniającym lub odpowietrzającym mat. 15HM, 10H2M,13HMF, - ukosowaniu króćców, - ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur i wstawek do spawania, - kontroli czystości, - wykonaniu spoin, - wyżarzaniu (zgodnie z technologią spawania), - szlifowaniu spoin do badań, - badaniu spoin w 100% (RTG lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania), - nabijaniu znaków, - demontażu i montażu opancerzenia kotła, - zatwierdzeniu technologii w UDT, - wykonaniu poświadczeń dla UDT. | Zmienna | szt. | 14,00 |
| 21 | Wymiana króćców odwodnień i odpowietrzeń komór przegrzewaczy lub głównych rurociągów parowych do badań diagnostycznych W przypadku stwierdzenia wad przewidziana jest wymiana króćców komór przegrzewaczy lub głównych rurociągów parowych. Prace polegają na: - spawaniu króćców z rurociągiem odwadniającym lub odpowietrzającym mat. 15HM, 10H2M,13HMF, - ukosowaniu i szlifowaniu końcówek rur i wstawek do spawania, - wycięcie króćców, - przygotowaniu gniazd na komorze lub rurociągu przez wytoczenie i oszlifowanie do montażu nowych króćców, - badaniu przygotowanych gniazd, - szlifowaniu w przypadku pęknięć gniazd pod króćce do zaniku, - napawaniu wyszlifowanych pęknięć gniazd pod króćce - przygotowaniu otworów gniazd pod króćce po napawaniu wraz z przygotowaniem do badań lub rozwiercenie większych otworów do zaniku wad, - spawaniu nowych króćców z nabijaniem znaków w 100% zgodnie z technologią, - wyżarzaniu (zgodnie z technologią spawania), - badaniu spoin w 100% (RTG lub ultradźwiękowe – zgodnie z technologią spawania), - demontażu i montażu opancerzenia kotła - opracowaniu dokumentacji technicznej (przeliczenie komory, nowy króciec) - wykonaniu nowych króćców wraz z materiałem, - opracowaniu technologii wymiany króćców, - zatwierdzeniu technologii i dokumentacji technicznej w UDT, - wykonaniu poświadczeń dla UDT. | Zmienna | szt. | 2,00 |
| 22 | Naprawa blach pomiędzy odgięciami palnikowymi na 24 szt. palników, w czterech rzędach W miejscach, gdzie owiercenia nie są możliwe z powodu układu rur giętych, naprawa zdegradowanych blachy odbywać się będzie poprzez rozszlifowania i spawanie w celu zamknięcia pęknięć. Nie planuje się usuwania trójkątnych blach spinających gięte rury opasujące (z wyjątkiem zdegradowanych), blach tych nie planuje się rozcinać | Zmienna | szt. | 24,00 |
| 23 | Naprawa kanałów dolotowych do dysz powietrza ekranu tylnego od zewnątrz kotła. Regeneracja dysz powietrza w części dostępnej od wewnątrz kotła wraz z wymianą pierścieni żaroodpornych na dyszach, remont aparatów kierowniczych. | Zmienna | szt. | 22,00 |
| 24 | Wykonanie napraw na elementach ciśnieniowych zgodnie z zaleceniami UDT (szlifowanie wskazań do zaniku, badania, itp.) | Zmienna | RBG | 946,00 |

Uwagi Zamawiającego:

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych punktów zakresu prac lub rozszerzenia tych zakresów, w uzgodnieniu z Wykonawcą, po pomiarach i ocenie stanu technicznego urządzeń przez służby diagnostyczne (po wyłączeniu urządzeń do remontu).

  - Rusztowania (z wyjątkiem wskazanych w opisie prac), w tym rusztowanie systemowe w parowniku kotła oraz demontaż i montaż izolacji (z wyjątkiem wymurówek i izolacji wskazanych w opisie prac) są po stronie Zamawiającego.

  - Wszystkie materiały pomocnicze i sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.

  - Materiały złączne oraz smarne i uszczelniające wchodzą w zakres dostawy Wykonawcy i powinny być wycenione.

  - Sprzęt podstawowy: wózek akumulatorowy, wózek widłowy do 3,5t, spawarki, wciągarki, elektronarzędzia, szakle, zawiesia, pozostały sprzęt ręczny zapewnia Wykonawca.

  - Transport materiałów na obiekt i na pole odkładcze zapewnia Wykonawca.

  - Segregację złomu i odpadów zapewnia Wykonawca.

  - Części zamienne i elementy ciśnieniowe kotła, tj. odgięcia palnikowe, rury, panele, króćce, kolanka, denka wyczystkowe, komory, termopary, płetwy, nakładki antyerozyjne, zamki dostarcza Zamawiający. Wykonawca ma obowiązek rozliczenia się z powierzonych materiałów przed zakończeniem remontu.

  - Oświetlenie stanowisk pracy, posiadanie niezbędnych rozdzielnic budowlanych (RB) na swój użytek zapewnia Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ładu i porządku w trakcie prac, jak również po ich zakończeniu (sprzątanie, komisyjny odbiór czystości).

  - Odtworzenie uszkodzonych powłok lakierniczych i oznaczeń technologicznych zapewnia Wykonawca.

      - Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

## miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

- przewidywany termin realizacji prac: od 25.09.2026r do 23.12.2026.2026   w tym:

    - Mycie kotła – ok. 25.09.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zakresie innej Umowy).

    - Budowa rusztowań w parowniku – ok. 01.10.2026 r. do 06.10.2026 r. (w zakresie innej Umowy).

    - Zakończenie przez Wykonawcę prac na etapie umożliwiającym wykonanie próby ciśnieniowej kotła do 27.11.2026 r. – termin kluczowy, którego niedotrzymanie skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych.

    - Próba wodna UDT kotła – ok. 30.11.2026 r. (prace w rejonie kotła wstrzymane na czas próby).

    - Demontaż rusztowań w parowniku – ok. 01.12.2026 r. do 06.12.2026 r. (w zakresie innej Umowy).

    - Zakończenie przez Wykonawcę prac na kotle – do 08.12.2026 r. – termin kluczowy, którego niedotrzymanie skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych.

    - Ruch próbny odżużlacza – ok. 10.12.2026 r. (w zakresie innej Umowy).

    - Dostarczenie dokumentacji poremontowej, zakończenie prac porządkowych – do 23.12.2026 r.

- oczekiwany okres gwarancji: 12 miesięcy

- wadium – wymagane

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  wymagane

- terminy płatności: faktura końcowa

- Warunki udziału w postępowaniu:

      - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj.  remont części ciśnieniowej o wydajności nie mniejszej niż 230t/h a wartość tej usługi nie była niższa niż 600 000,00 zł netto, w przypadku zadań o charakterze serwisowym, jako suma wartości 12 kolejno następujących po sobie miesięcy.

Wykonawca musi wykazać, że prace te zostały wykonane należycie.

      - Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu sprzętem i oprzyrządowaniem niezbędnym do realizacji zadania.

      - Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował na potrzeby realizacji Umowy, osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające wszystkich pracowników zespołu do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się urządzeń, instalacji i sieci. Na podstawie art. 54 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).

- osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu dla następujących urządzeń i sieci: Grupa 2, min. pkt. 3, 5 (Załącznik nr 1) lub Grupa 2, minimum pkt. 1, 2 (Załącznik nr 2).

- osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „D”, do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu dla następujących urządzeń i sieci: Grupa 2, minimum pkt. 3, 5 (Załącznik nr 1) lub Grupa 2, minimum pkt. 1, 2 (Załącznik nr 2).

ponadto:

- osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi np.: suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) lub z kabiny, żurawi, podestów ruchomych (wykaz UTB należy dostosować do potrzeb) – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

- osobami posiadającymi uprawnienia sygnalisty − hakowego,

- osobami posiadającymi uprawnienia spawacza wg PN-EN ISO 9606-1 adekwatne do rodzaju prowadzonych prac spawalniczych (średnice i grubości spawanych materiałów oraz odpowiadająca im grupa materiałowa wg PN-CR ISO 15608)

- osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych naładownych platformowych z napędem elektrycznym akumulatorowym,

- osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych unoszących widłowych z napędem silnikowym,

- osobami posiadającymi kwalifikacje (poparte odpowiednimi certyfikatami lub innymi świadectwami), uprawniające do obsługi dźwigów towarowo - osobowych.

Uwaga: dopuszcza się posiadanie ww. uprawnień łącznie.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

- Edward Dźwig, tel.: 572 898 612, email: edward.dzwig@tauron-wytwarzanie.pl

- Leszek Matusik, tel.: 572 992 307, email: leszek.matusik@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ zgodnie z załącznikiem nr 1.

W przypadku braku możliwości złożenia odpowiedzi  za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ prosimy o jej przesłanie  na adres mailowy: mirela.kastelik@tauron-wytwarzanie.pl.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Odpowiedź na badanie rynku RFI/TW/00361/2026

w zakresie planowanego postępowania przetargowego

W odpowiedzi na zapytanie w ramach badania rynku dotyczącego planowanego postępowania przetargowego na :  Remont kotła bloku nr 6 w zakresie części ciśnieniowej w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

potwierdzamy zainteresowanie oraz możliwość przystąpienia do przedmiotowego postępowania.

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oraz planowanymi warunkami udziału, deklaruję/my gotowość do uczestnictwa w postępowaniu oraz spełnienia określonych wymagań formalnych i merytorycznych.

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)