W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Przegląd transformatorów OBT6, 6AT, 6BT  w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem w postępowaniu.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

Opis Planowanego Przedmiotu Zamówienia

- WYKAZ URZĄDZEŃ:

Przegląd transformatorów OBT6, 6AT, 6BT

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ/Dane techniczne/Parametry pracy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transformator 15,75/6kV – OBT6 (nr fabryczny 42828) | - typ – TOTRc 15 000/15F, - moc znamionowa – 25 000kVA, - napięcie znamionowe strony GN – 15 750, - napięcie znamionowe strony DN1 – 6 300V, - napięcie znamionowe strony DN2 – 6 300V, - prąd znamionowy strony GN – 843 – 916 – 1 004A, - prąd znamionowy strony DN1 – 1 145A, - prąd znamionowy strony DN2 – 1 145A, - częstotliwość znamionowa – 50Hz, - liczba faz – 3, - układ i grupa połączeń – Yy0y0, - wentylatory układu chłodzenia typu FEO40.VDL.2.C.3, (400V, 3f, 0,28/0,17kW, 0,47/0,27A), - przełącznik zaczepów typu VIII200Y-40-14 13 1W produkcji MR. |
| 2 | Transformator 15,75/220kV – 6AT (nr fabryczny 148376) | - typ - TNEPM 270 000/220 PN, - moc znamionowa - 270 000kVA, - napięcie znamionowe strony GN - 250 000V, - napięcie znamionowe strony DN - 15 750V, - prąd znamionowy strony GN – 623,5A, - prąd znamionowy strony DN - 9 897A, - częstotliwość znamionowa - 50Hz, - liczba faz – 3, - napięcie zwarcia - 16,53%, - rodzaj chłodzenia - OF-AF, - układ i grupa połączeń - YNd11, - rodzaj pracy: C, - wentylatory chłodzące typu FC 080 – SDD.6.K.A7 (400V, 3f, 1,4/0,94kW, 2,7/1,7A), - pompy układu chłodzenia typu CTR-125-5,5, - izolatory strony GN – GOM 1050-725-0,6-B (producent ABB), - izolator pkt. zerowego – GOB 550/800-0,1 (producent ABB), - izolator DN – Haefely CSPT/24 (24kV, 10kA, 50Hz, - masa oleju – 34 t. |
| 3 | Transformator 15,75/6kV – 6BT (nr fabryczny 160292) | - typ - TDRbx 25 000/15 - moc znamionowa - 25 000/12 500/12 500kVA, - napięcie znamionowe strony GN - 15 750, - napięcie znamionowe strony DN1 – 6 300V, - napięcie znamionowe strony DN2 – 6 300V, - prąd znamionowy strony GN - 843 – 916 – 1 003,8A, - prąd znamionowy strony DN1 – 1 146A, - prąd znamionowy strony DN2 – 1 145.5A, - częstotliwość znamionowa - 50Hz, - liczba faz – 3, - układ i grupa połączeń - Yy0y0, - rodzaj pracy – C, - wentylatory układu chłodzenia typu FC 056 – VDF.4I. A7, (400V, 3f, 1,0/0,6kW, 1,8/0,95A), - przełącznik zaczepów typu VRD III 1000Y-72,5C-1413W. |

- ZAKRES PRAC:

Przegląd transformatorów OBT6, 6AT, 6BT

- Przegląd transformatora OBT6 nr fabryczny 42828 w zakresie:

- rozszynowanie i zszynowanie strony 15,75kV oraz 6kV transformatora,

- lokalizacja i usunięcie nieszczelności olejowych wraz z wymianą uszczelek (uszczelki dostarcza Wykonawca) w niezbędnym zakresie (bez uszczelki głównej),

- umycie transformatora (wraz z zabezpieczeniem wentylatorów układu chłodzenia przed zalaniem wodą),

- przegląd tabliczek zaciskowych, pomiary elektryczne oraz próby funkcjonalne 4 sztuk wentylatorów układu chłodzenia,

- wyczyszczenie i przegląd (wraz z usunięciem ewentualnych nieszczelności olejowych) izolatorów strony 15,75kV oraz strony 6kV,

- przegląd odwilżacza transformatora wraz z wymianą silikażelu (nowy silikażel dostarcza Wykonawca, który dokonuje również utylizacji starego silikażelu),

- przegląd, konserwacja, pomiary i regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów,

- wyczyszczenie i przegląd szaf sterowniczych układu chłodzenia oraz napędu podobciążeniowego przełącznika zaczepów (dokręcenie połączeń śrubowych),

- próby funkcjonalne układów sterowania i sygnalizacji pracy transformatora,

- kontrola poziomu oleju, ewentualne uzupełnienie jego ubytków oraz sprawdzenie poprawności działania wskaźników poziomu oleju (olej dostarcza Wykonawca),

- demontaż, przegląd i legalizacja w laboratorium na stanowisku odzwierciedlającym rzeczywiste warunki pracy transformatora w stanach awaryjnych, zgodnie Ramową Instrukcją Eksploatacji Transformatorów Energopomiar-Elektryka (Gliwice 2022) oraz montaż przekaźników Buchholza kadzi i podobciążeniowego przełącznika zaczepów, sprawdzenie działania przekaźników Buchholza kadzi i podobciążeniowego przełącznika zaczepów,

- odwirowanie oleju transformatorowego przez czas gwarantujący osiągnięcie przez olej parametrów umożliwiających bezpieczne załączenie transformatora pod napięcie,

- badania okresowe (pomiary) transformatora w zakresie przewidzianym Ramową Instrukcją Eksploatacji Transformatorów autorstwa Energopomiar - Elektryka (Gliwice 2022),

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołów pomiarowych oraz sprawozdania z wykonanych prac.

- Przegląd transformatora 6AT nr fabryczny 148376 w zakresie:

- rozszynowanie i zszynowanie strony 15,75kV oraz odpięcie i podpięcie przewodów strony 220kV,

- lokalizacja i usunięcie nieszczelności olejowych wraz z ewentualną wymianą uszczelek (uszczelki dostarcza Wykonawca) w niezbędnym zakresie (bez uszczelki głównej),

- umycie transformatora,

- umycie radiatorów 5 sztuk chłodnic transformatora (wraz z zabezpieczeniem wentylatorów układu chłodzenia przed zalaniem wodą),

- demontaż, montaż, wymiana tabliczek zaciskowych, wymiana łożysk, pomiary elektryczne oraz próby funkcjonalne 15 sztuk wentylatorów układu chłodzenia,

- przegląd tabliczek zaciskowych, pomiary elektryczne oraz próby funkcjonalne 5 sztuk pomp układu chłodzenia,

- wstępne pomiary elektryczne transformatora w zakresie:

- rezystancji uzwojeń strony 220kV przy wymuszeniu prądu 50A (DC),

- rezystancji izolacji transformatora w układach doziemnych i między uzwojeniami z zastosowaniem ekranu,

- wyczyszczenie i przegląd (wraz z usunięciem ewentualnych nieszczelności olejowych) izolatorów strony 15,75kV,

- wyczyszczenie i zakonserwowanie 3 sztuk izolatorów strony 220kV oraz 1 sztuki izolatora pkt. zerowego,

- zakup oraz wymiana izolatora punktu zerowego transformatora 6AT,

- wymiana uszczelek włazów kominków transformatora 6AT,

- przegląd odwilżacza transformatora wraz z wymianą silikażelu (nowy silikażel dostarcza Wykonawca, który dokonuje również utylizacji starego silikażelu),

- wyczyszczenie i przegląd szafy sterowniczej układu chłodzenia (dokręcenie połączeń śrubowych, ewentualna wymiana wygrzanych przewodów oraz uszkodzonej aparatury),

- demontaż, przegląd i legalizacja w laboratorium na stanowisku odzwierciedlającym rzeczywiste warunki pracy transformatora w stanach awaryjnych, zgodnie Ramową Instrukcją Eksploatacji Transformatorów Energopomiar-Elektryka (Gliwice 2022) oraz montaż przekaźnika Buchholza kadzi, sprawdzenie działania przekaźnika Buchholza kadzi,

- próby funkcjonalne układów sterowania i sygnalizacji pracy transformatora,

- sprawdzenie działania wskaźnika poziomu oleju w konserwatorze,

- kontrola poziomu oleju w transformatorze wraz z ewentualnym uzupełnieniem jego ubytków,

- odwirowanie oleju transformatorowego przez czas gwarantujący osiągnięcie przez olej parametrów umożliwiających bezpieczne załączenie transformatora pod napięcie,

- badania okresowe (pomiary) transformatora w zakresie przewidzianym Ramową Instrukcją Eksploatacji Transformatorów autorstwa Energopomiar - Elektryka (Gliwice 2022),

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołów pomiarowych oraz sprawozdania z wykonanych prac.

- Przegląd transformatora 6BT nr fabryczny 160292 w zakresie:

- rozszynowanie i zszynowanie strony 15,75kV oraz 6kV transformatora,

- lokalizacja i usunięcie nieszczelności olejowych wraz z ewentualną wymianą uszczelek w niezbędnym zakresie (bez uszczelki głównej),

- umycie transformatora (wraz z zabezpieczeniem wentylatorów układu chłodzenia przed zalaniem wodą),

- przegląd tabliczek zaciskowych, pomiary elektryczne oraz próby funkcjonalne 4 sztuk wentylatorów układu chłodzenia,

- wyczyszczenie i przegląd (wraz z usunięciem ewentualnych nieszczelności olejowych) izolatorów strony 15,75kV oraz strony 6kV wraz z wymianą uszczelek,

- wymiana uszczelek włazów kominków transformatora 6BT,

- przegląd odwilżacza transformatora wraz z wymianą silikażelu (nowy silikażel dostarcza Wykonawca, który dokonuje również utylizacji starego silikażelu),

- przegląd, konserwacja, pomiary i regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów,

- wyczyszczenie i przegląd szaf sterowniczych układu chłodzenia oraz napędu podobciążeniowego przełącznika zaczepów (dokręcenie połączeń śrubowych, ewentualna wymiana wygrzanych przewodów oraz uszkodzonej aparatury),

- próby funkcjonalne układów sterowania i sygnalizacji pracy transformatora,

- demontaż, przegląd i legalizacja w laboratorium na stanowisku odzwierciedlającym rzeczywiste warunki pracy transformatora w stanach awaryjnych, zgodnie Ramową Instrukcją Eksploatacji Transformatorów Energopomiar-Elektryka (Gliwice 2022) oraz montaż przekaźników Buchholza kadzi i podobciążeniowego przełącznika zaczepów, sprawdzenie działania przekaźników Buchholza kadzi i podobciążeniowego przełącznika zaczepów,

- kontrola poziomu oleju, ewentualne uzupełnienie jego ubytków oraz sprawdzenie poprawności działania wskaźników poziomu oleju,

- odwirowanie oleju transformatorowego przez czas gwarantujący osiągnięcie przez olej parametrów umożliwiających bezpieczne załączenie transformatora pod napięcie,

- badania okresowe (pomiary) transformatora w zakresie przewidzianym Ramową Instrukcją Eksploatacji Transformatorów autorstwa Energopomiar - Elektryka (Gliwice 2022),

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołów pomiarowych oraz sprawozdania z wykonanych prac.

Wykonawca zapewni komplet materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.

- ZASADY REALIZACJI PRAC

- Zapewnienie sprzętu technicznego (w tym m.in. dźwig, podnośnik montażowy, wirówka oleju wraz z kablami oraz przewodami służącymi do podłączenia zasilania w energię elektryczną i przewodami olejowymi), narzędzi i wyposażenia (w tym narzędzi specjalistycznych) niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy należy do Wykonawcy.

- Zapewnienie montażu, demontażu i wymaganych odbiorów atestowanych rusztowań wraz z pracownikami posiadającymi uprawnienia do ich budowy i odbioru, należy do Wykonawcy.

- Zapewnienie zbiorników (cysterny) do tymczasowego przechowywania oleju transformatorowego, w ilościach niezbędnych do prawidłowego wykonania prac, należy do Wykonawcy.

- Demontaż i montaż ogrodzenia oraz instalacji gaśniczej na stanowiskach transformatorów, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, należy do Wykonawcy.

- Wytwórcą i właścicielem odpadów jest Wykonawca, złom żelaza i metali kolorowych stanowi własność Zamawiającego.

- Utylizacja wytworzonych odpadów wraz z dostarczeniem kart przekazania odpadów należy do Wykonawcy.

- Nowy silikażel musi być produktem ekologicznym.

- Olej transformatorowy do uzupełnienia ewentualnych ubytków dostarcza Wykonawca.

- Zamawiający wymaga dostarczenia protokołów pomiarowych i sprawozdań z wykonanych prac w wersji papierowej (1 egz.) oraz elektronicznej (dokumenty w formacie pdf) przesłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w umowie.

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

## miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

- przewidywany termin realizacji prac: 25.09.2026 r. – 23.12.2026 r.

- Postój bloku nr 6 w remoncie od dnia 25.09.2026 r. do dnia 23.12.2026 r.

- Przegląd transformatorów OBT6, 6AT i 6BT od dnia 25.09.2026 r do dnia 04.12.2026 r,

- Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu, w języku polskim, protokołów pomiarowych oraz sprawozdania z wykonanych prac: do dnia 23.12.2026 r.

- oczekiwany okres gwarancji: 24 miesiące

- wadium – wymagane

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  nie wymagane

- terminy płatności: faktura końcowa

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres    działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj.  przegląd transformatorów olejowych zaliczonych do grupy I oraz II a wartość netto tej usługi powinna być nie mniejsza niż 100 000,00PLN.

- Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ( tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1210),tj.:

- osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno – pomiarowych do następujących urządzeń i sieci: Grupa 1 minimum pkt. 2, 3, 5 oraz pkt. 13 (Załącznik nr 1) w zakresie pkt. 2, 3, 5 lub Grupa 1 pkt. 2, 3 oraz pkt. 10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt. 2, 3.

- osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno – pomiarowych do następujących urządzeń i sieci: Grupa 1 minimum pkt. 2, 3, 5 oraz pkt. 13 (Załącznik nr 1) w zakresie pkt. 2, 3, 5 lub Grupa 1 pkt. 2, 3 oraz pkt. 10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt. 2, 3 ,

- osobami posiadającymi uprawnienia do budowy rusztowań,

- osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do odbioru rusztowań oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej,

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

Andrzej Kapinos, tel.: 572 993 254, email: andrzej.kapinos@tauron-wytwarzanie.pl

Ireneusz Zybek,  tel.: 572 992 215, email: ireneusz.zybek@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ zgodnie z załącznikiem nr 1.

W przypadku braku możliwości złożenia odpowiedzi  za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ prosimy o jej przesłanie  na adres mailowy: mirela.kastelik@tauron-wytwarzanie.pl.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Odpowiedź na badanie rynku RFI/TW/00362/2026

w zakresie planowanego postępowania przetargowego

W odpowiedzi na zapytanie w ramach badania rynku dotyczącego planowanego postępowania przetargowego na :  Przegląd transformatorów OBT6, 6AT, 6BT  w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

potwierdzamy zainteresowanie oraz możliwość przystąpienia do przedmiotowego postępowania.

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oraz planowanymi warunkami udziału, deklaruję/my gotowość do uczestnictwa w postępowaniu oraz spełnienia określonych wymagań formalnych i merytorycznych.

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)