W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Remont silników 6kV - 6PZ1, 6PZ2, 6PZ3, 6WM1, 6WM2, 6WM3, 6WM4, 6MW1, 6MW3, 2HTC20 w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem w postępowaniu.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

Opis Planowanego Przedmiotu Zamówienia

- WYKAZ URZĄDZEŃ:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ/Dane techniczne/Parametry pracy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6PZ1 (silnik pompy wody zasilającej nr 1) | SYJe-142r/01/E, 3 150kW, 2 984obr/min, łożyska ślizgowe, m=10 000,00kg |
| 2 | 6PZ2 (silnik pompy wody zasilającej nr 2) | SYJe-142r/01/E, 3 150kW, 2 984obr/min, łożyska ślizgowe, m=10 000,00kg |
| 3 | 6PZ3 (silnik pompy wody zasilającej nr 3) | SYJe-142r/01/E, 3 150kW, 2 984obr/min, łożyska ślizgowe, m=10 000,00kg |
| 4 | Chłodnica do silnika SYJe142r – 6 sztuk | Moc cieplna 70kW, zn. temp. wody chł. 300C, wydatek pow. 2,3m3/s, wydatek wody 15m3/h, temp. pow. na wylocie 400C, max. ciśnienie wody 0,6mPa wkłady rurowe mosiężne z ożebrowaniem aluminiowym, chłodnice z króćcami przyłączeniowymi |
| 5 | Wąż gumowy FI 90x7,5mm ssawny zbrojony do wody – 20m | średnica wewnętrzna 90mm; ciśnienie pracy 0,5MPa; ciśnienie rozrywające 1,5MPa; temperatura pracy od -30C do +100C; warstwa wewnętrzna gumowa EPDM/SBR; wzmocnienie tekstylne ze spiralą z drutu stalowego |
| 6 | 6WM1 (silnik wentylatora młyna nr 1) | Sh450H4CF, 710kW, 1494obr/min, łożyska 6324MC3, NU222EM1, m=4 450,00kg |
| 7 | 6WM2 (silnik wentylatora młyna nr 2) | Sh450H4CF, 710kW, 1494obr/min, łożyska 6324MC3, NU222EM1, m=4 450,00kg |
| 8 | 6WM3 (silnik wentylatora młyna nr 3) | Sh450H4CF, 710kW, 1494obr/min, łożyska 6324MC3, NU222EM1, m=4 450,00kg |
| 9 | 6WM4 (silnik wentylatora młyna nr 4) | Sh450H4CF, 710kW, 1494obr/min, łożyska 6324MC3, NU222EM1, m=4 450,00kg |
| 10 | 6MW1 (silnik młyna węglowego nr 1) | Sf450Y6E, 630kW, 986obr/min, łożyska 6226C-3, NU226W, NU226W, m=4 560,00kg |
| 11 | 6MW3 (silnik młyna węglowego nr 3) | SZJrs136r/03, 630kW, 985obr/min, łożyska 6238C3, NU332MC3, NU332MC3 m=4 950,00kg |
| 12 | 2HTC20AN001 (silnik wentylatora wspomagającego) z urządzeniem do podnoszenia silnika SYJf-1610L(2HTC20AN001) | SYJf1610L, 3300kW, 595obr/min, łożyska ślizgowe, m=20 000,00kg; siłownik 90/63-850 – 4 sztuki |

- ZAKRES PRAC:

Remont silników 6kV – 6PZ1, 6PZ2, 6PZ3, 6WM1, 6WM2, 6WM3, 6WM4, 6MW1, 6MW3, 2HTC20 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia III:

- Przegląd urządzenia do podnoszenia silnika SYJf-1610L(2HTC20).

- Odłączenie i zabezpieczenie na czas remontu silników kabli zasilających 
i pomiarowych wraz z czujnikami.

- Dostawa i wymiana nowych chłodnic (6 sztuk) wraz z osprzętem przyłączeniowym dla silników 6PZ1-3: węże gumowe ssawne zbrojone do wody – FI 90x7,5mm (śr. wew. 90mm; ciśnienie pracy 0,5MPa; ciśnienie rozrywające 1,5MPa; temp. pracy od -30C do +100C; warstwa wewnętrzna gumowa EPDM/SBR; wzmocnienie tekstylne ze spiralą z drutu stalowego) oraz 48 sztuk metalowych opasek zaciskowych do węży gumowych ssawnych zbrojonych do wody – FI 90x7,5mm.

- Demontaż chłodnic silników 6PZ1, 6PZ2, 6PZ3.

- Rozmontowanie, wyczyszczenie, wymiana uszczelek i zmontowanie chłodnic silników 6PZ1, 6PZ2, 6PZ3 wraz z wykonaniem prób szczelności chłodnic.

- Montaż nowych chłodnic silników 6PZ1, 6PZ2, 6PZ3 wraz z wężami gumowymi ssawnymi zbrojonymi do wody – FI 90x7,5mm.

- Dopasowanie króćców podłączenia węży gumowych do chłodnic silników 6PZ1-3.

- Rozsprzęglenie, odkręcenie od podstawy oraz demontaż silników ze stanowisk.

- Transport silników do remontu do Wykonawcy i dowóz silników do Zamawiającego po remoncie.

- Rozmontowanie silników u Wykonawcy.

- Umycie, wyczyszczenie, wysuszenie uzwojeń stojanów.

- Umycie, wyczyszczenie, wysuszenie wirników.

- Badanie pakietu żelaza czynnego stojanów z pomiarem stratności blach i próbą grzania.

- Próby i pomiary stanu uzwojenia stojanów (pomiar oporności, pomiar stanu izolacji wraz z wyznaczeniem współczynnika absorbcji R15/R60).

- Sprawdzenie stanu wyprowadzeń z uzwojeń stojanów.

- Impregnacja uzwojenia stojana żywicą.

- Suszenie piecowe, zabezpieczenie uzwojeń stojanów emalią elektroizolacyjną.

- Sprawdzenie prostoliniowości beczek wirników.

- Sprawdzenie stanu połączeń prętów klatek z pierścieniami zwierającymi (metoda penetracyjną) wraz z ewentualną naprawą połączeń.

- Pomiary końcówek wałów i czopów łożyskowych strony N i PN silników 6kV.

- Regeneracja wałów i czopów łożyskowych strony N i PN silników 6kV – 6WM1-4, 6MW1, 6MW3.

- Pomiary gniazd łożyskowych w tarczach (nie dotyczy silników 6PZ1, 6PZ2, 6PZ3 
i 2HTC20).

- Regeneracja tarcz łożyskowych strony N i PN silników 6kV – 6WM1-4, 6MW1, 6MW3.

- Wyważenie dynamiczne wirników w klasie G1.0. potwierdzone protokołem.

- Wymiana łożysk na fabrycznie nowe FAG lub SKF (nie dotyczy silników 6PZ1, 6PZ2, 6PZ3 i 2HTC20).

- Zakup i wymiana uszczelnień olejowych panwi łożyskowych dla strony „N” i „PN” silnika 2HTC20.

- Kontrola łożysk ślizgowych (kontrola uszczelnień labiryntowych, elementów izolacyjnych, badania panewek) w silnikach 6PZ1, 6PZ2, 6PZ3 i 2HTC20.

- Zmontowanie silników u Wykonawcy,

- Wykonanie badań międzyoperacyjnych i końcowych:

  - pomiar rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji,

  - pomiar współczynników izolacji R60/R15,

  - wykonanie próby napięciowej 1,5Un,

  - wykonanie badań WNZ i tg ∆ do 1Un,

- Ruch próbny silnika wraz z pomiarami na biegu jałowym na Stacji Prób w zakresie:

  - pomiar drgań wg normy PN-EN IEC 60034-14:2019,

  - pomiar stanu łożysk tocznych (analiza FFT i impulsy udarowe),

  - pomiar wartości RMS i SPM w zakresie od 10-1000 Hz,

  - analiza widma obwiedni przyspieszeń drgań łożysk (zakres od 10-10 000 Hz),

  - pomiar temperatury węzłów łożyskowych,

  - pomiar prądów biegu jałowego.

- Pomalowanie silników z zewnątrz.

- Montaż silników na stanowisku pracy (ustawienie, osiowanie, zesprzęglenie po sprawdzeniu kierunku obrotów).

- Podłączenie kabli zasilających i pomiarowych wraz z czujnikami.

- Ruch próbny silnika na biegu jałowym na stanowisku pracy.

- Pomiary stanu dynamicznego silników na stanowisku po zesprzęgleniu z maszynami napędzanymi.

- Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołów pomiarowych oraz sprawozdania z wykonanych prac.

Wykonawca zapewni komplet materiałów, w tym materiałów pomocniczych oraz sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy.

- Zasady realizacji prac:

- Wykonawca zapewni komplet materiałów, w tym materiałów pomocniczych, niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapewni sprzęt podstawowy, w tym co najmniej: elektronarzędzia, szakle i zawiesia, niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapewni sprzęt techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, w tym m.in. dźwig oraz środki transportu.

- Zapewnienie niezbędnych załadunków i rozładunków silników należy do Wykonawcy.

- Wykonawca, na swój koszt, ubezpieczy transportowane silniki.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy suwnicę (sterowaną radiowo) zabudowaną na Maszynowni. Wykonawca zapewni uprawnionych pracowników do obsługi suwnicy.

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

## miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

- przewidywany termin realizacji prac: 25.09.2026 r. – 23.12.2026 r. przy założeniach:

  - Demontaż, remont i montaż silników na stanowiskach 6PZ2 i 6PZ3 wraz 
z pomiarami stanu dynamicznego silników na stanowisku po zesprzęgleniu z maszynami napędzanymi: od dnia 25.09.2026 do dnia 20.11.2026,

  - Demontaż, remont i montaż silników na pozostałych stanowiskach: od dnia 25.09.2026 do dnia 27.11.2026,

  - Pomiary stanu dynamicznego silników na stanowisku po zesprzęgleniu z maszynami napędzanymi: do dnia 03.12.2026,

  - Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu, w języku polskim, protokołów pomiarowych oraz sprawozdania z wykonanych prac: do dnia 23.12.2026 r.

- oczekiwany okres gwarancji: 24 miesiące

- wadium – wymagane

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  nie wymagane

- terminy płatności: faktura końcowa

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres    działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj.  remontem silników zaliczonych do grupy I (silników o mocy powyżej 250kW lub napięciu powyżej 1kV), a wartość netto tych usług powinna być nie mniejsza niż 200 000,00zł.

- Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ( tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1210),tj.:

- osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno – pomiarowych do następujących urządzeń i sieci: Grupa 1 minimum pkt. 2, 3 oraz pkt. 13 (Załącznik nr 1) lub 10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt. 2, 3.

- osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno – pomiarowych do następujących urządzeń i sieci: Grupa 1 minimum pkt. 2, 3 oraz pkt. 13 (Załącznik nr 1) lub 10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt. 2, 3

- osobami posiadającymi uprawnienia sygnalisty – hakowego.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

Andrzej Kapinos, tel.: 572 993 254, email: andrzej.kapinos@tauron-wytwarzanie.pl

Ireneusz Zybek,  tel.: 572 992 215, email: ireneusz.zybek@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ zgodnie z załącznikiem nr 1.

W przypadku braku możliwości złożenia odpowiedzi  za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ prosimy o jej przesłanie  na adres mailowy: mirela.kastelik@tauron-wytwarzanie.pl.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Odpowiedź na badanie rynku RFI/TW/00364/2026

w zakresie planowanego postępowania przetargowego

W odpowiedzi na zapytanie w ramach badania rynku dotyczącego planowanego postępowania przetargowego na :  Remont silników 6kV - 6PZ1, 6PZ2, 6PZ3, 6WM1, 6WM2, 6WM3, 6WM4, 6MW1, 6MW3, 2HTC20   w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia III

potwierdzamy zainteresowanie oraz możliwość przystąpienia do przedmiotowego postępowania.

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oraz planowanymi warunkami udziału, deklaruję/my gotowość do uczestnictwa w postępowaniu oraz spełnienia określonych wymagań formalnych i merytorycznych.

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)