Opis Przedmiotu Zamówienia

CZĘŚĆ I

DEMONTAŻ I MONTAŻ IZOLACJI TERMICZNEJ  NA  BLOKU NR 6

I. Opis części I

1. Zadanie polega na wykonaniu robót izolacyjnych na głównych rurociągach parowych i armaturze,

w miedzystropiu, walczaku z kolektorami i króćcami oraz ekranie kotła

II. Specyfikacja robót

- Wykaz urządzeń

1.1.Rurociagi parowe

1.1.1.Rurociągi pary pierwotnej, strona lewa i prawa

1.1.2.Rurociągi pary wtórnie przegrzanej, str. lewa i prawa i do zaworów bezpieczeństwa

1.1.3.Rurociągi połączeniowe z I na II stopień pary pierwotnej, str. prawa i lewa

1.1.4. Rurociągi połączeniowe z I na II stopień pary wtórnej, str. prawa i lewa

1.2.Zawieszenia rur.– rurociągi pary świeżej i wtórnej, pary do wtórnego przegrzewu i do stacji RS1

  - Armatura

1.3.1.Główne zasuwy parowe

  - Kocioł

1.4.1. Miedzystropie

1.4.2..Walczak z kolektorami i króćcami

1.4.3. Rurociągi opadowe

1.4.4. Ekran kotła

III.. Zakres rzeczowy robót.

1. Demontaż i montaż izolacji termicznej powierzchni płaskich i kształtowych na następujących   urządzeniach:

1.1..Rurociągi pary pierwotnej i wtórnej  - kolana, trójniki i czwórniki

1.2.Armatura

- główne zasuwy parowe

1.3.Króćce odwodnień i odpowietrzeń

1.4. Zawieszenia rurociągów

a) rurociągi pary świeżej i wtórnej

b) rurociągi pary do wtórnego przegrzewu

c) rurociągi do stacji RS1

1.5.Międzystropie

a) schładzacze pary świeżej i wtórnej,

b) rurociągi komunikacyjne

c) przegrzewacze pary pierwotnej i wtórnej

1.6.Walczak z kolektorami i króćcami

1.7. Rurociągi opadowe

1.8. Ekran kotła

2. W skład robót wchodzi wymiana następujących elementów izolacji,  z zastosowaniem nowych materiałów

a) płaszcz  ochronny ( w przypadku ekranu kotła blacha trapezowa z odzysku )

b) konstrukcja  wsporcza  płaszcza

c) mata z wełny mineralnej

3.Opis robót

| L P | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT ( nazwa urządzenia, elementy składowe izolacji, materiał) | J.M | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| I | Demontaż i montaż |  |  |
|  | Rurociągi parowe |  |  |
|  | 1.Kolana |  |  |
|  | - Rurociągi pary pierwotnej, str. lewa i prawa fi 324/250 x 12szt. x dl.6,00m | m2 | 186,50 |
|  | 1.2.Rurociągi pary wtórnej, str. lewa i prawa fi 508/250 x 12szt. x dl. 6,00m | m2 | 209,00 |
|  | 1.3 Rurociągi pary wtórnie przegrzanej do zaworów bezpieczeństwa strona lewa i prawa 273/250 x 22szt. x dł. 6,00m | m2 | 321,00 |
|  | 1.4.Rurociągi połączeniowe z I na II stopień pary pierwotnej, str. prawa i lewa fi 324/250, 6szt. dł. 6,00m | m2 | 93,00 |
|  | 1.5.Rurociągi połączeniowe z I na II stopień pary wtórnej, str. prawa i lewa fi 508/250 x 4szt. x dł.6.00m | m2 | 76,00 |
|  | 2.Trójniki |  |  |
|  | 2.1. Rurociągi pary pierwotnej, fi 324/250 x 4sztuki x dł. 6,00m | m2 | 62,00 |
|  | 2.2. Rurociągi pary wtórnie przegrzanej fi 508/250 x 4 sztuki x dł. 6,00m | m2 | 76,00 |
|  | - Rurociągi pary pierwotnej do stacji RS1 fi 273/250 x 8szt. dl.6,00m | m2 | 117,00 |
|  | - Czwórniki |  |  |
|  | 3.1. Rurociągi pary pierwotnej, 324/250x 1szt. x dł. 8,00m | m2 | 21,00 |
|  | 3.2. Rurociągi pary wtórnie przegrzanej, 508/250 x 1szt. x 8,00m | m2 | 25,00 |
|  | - Odwodnienia i odpowietrzenia 50/250 x.2,5 x 20szt. | m2 | 87,00 |
|  | - Armatura – GZP, str. prawa i lewa 10,00m2, klapy francuskie str. P i L -15,00m2 | m2 | 25,00 |
|  | - Zawieszenia rurociągów – rurociągi pary świeżej i wtórnej, pary do wtórnego przegrzewu i do stacji RS1fi 457/250 x30szt. x 2,00 Pkt 1. – 6, Elementy składowe izolacji, materiał – 100% nowy - płaszcz ochronny - blacha stalowa, ocynkowana, płaska, powlekana, grubość- 0,75mm - konstrukcja wsporcza płaszcza bednarka stalowa ocynkowana – 40x4mm blacha stalowa, ocynkowana, płaska, w arkuszach powlekana, gr. 1,00mm - grubość izolacji -250mm 100mm, mata z wełny mineralnej na siatce, z folia aluminiową ProRox WM960ALU, gęstość -100kg/m3 150mm ( 3x50 ) mata z wełny mineralnej na siatce ProRox WM960, gęstość - 100kg/m3 | m2 | 181,00 |
|  | 7.Miedzystropie, materiał -100% nowy Demontaż i montaż izolacji na schładzaczach pary świeżej i wtórnej, rurociągach komunikacyjnych oraz przegrzewaczach pary pierwotnej i wtórnej grubość izolacji - 100mm ( 1x100 ), mata z wełny mineralnej na siatce ProRox M960, gęstość - 100kg /m3, pręty zbrojeniowe ułożone krzyżowo fi 20mm 18G2, 34GS | m2 | 1240,00 |

|  | - Walczak z kolektorami i króćcami, materiał – 100% nowy - płaszcz ochronny - blacha stalowa, ocynkowana, płaska, powlekana, grubość - 0,75mm b) konstrukcja wsporcza płaszcza bednarka stalowa ocynkowana – 40x4mm blacha stalowa, ocynkowana, płaska, w arkuszach powlekana, gr. 1,00mm - grubość izolacji - 100mm 100mm, ( 1x100) mata z wełny mineralnej na siatce, z folia aluminiową ProRox WM960, gęstość -100kg/m3 | m2 | 460,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Rurociągi opadowe, poziom 12,00m, rurociągi od 1-6 materiał – 100% nowy a) płaszcz ochronny - blacha stalowa, ocynkowana, płaska, powlekana, grubość- 0,75mm b) konstrukcja wsporcza płaszcza bednarka stalowa ocynkowana – 40x4mm blacha stalowa, ocynkowana, płaska, w arkuszach powlekana, gr. 1,00mm c) grubość izolacji 1000mm 100mm, mata z wełny mineralnej na siatce, ProRox WM960, gęstość -100kg/m3 | m2 | 250,00 |
|  | - Ekran kotła 10.1.Roboty izolacyjne prowadzone będą przy panelowej i odcinkowej wymianie rur ekranowych 10.2. Planowana powierzchnia do wykonania 800,00m2, w tym 10.2.1. panele ekranowe – 200,00m2, a)wymiary panelu - 16-rurowy, dł. 9,50m, szer.1,199m b) ilość, wg wskazań UDT 10.2.2.odcinkowa wymiana rur ekranowych -600,00m2, od poziomu 4,00m ( dolne komory zbiorcze) do poziomu 49,00m, a) ilość i długość wstawek rur, wg wskazań UDT 10.3. Elementy składowe izolacji 10.3.1.Płaszcz izolacji a)blacha trapezowa T-55 ocynkowana b) obróbki blacharskie – blacha płaska ocynkowana, gr. 0,75mm 10.3.2. Konstrukcja wsporcza płaszcza a) bednarka stalowa, żaroodporna 40mm x 3mm, wysokość -0,30m, rozstaw -0,40m b)ceownik 50 x 50 x 50 x 3mm, rozstaw -1,50m 10.3.3. Grubość izolacji – 200mm( 2 x 100mm) mata z wełny mineralnej na siatce, ProRox WM960, gęstość - 100kg/m3 10.4.Materiał 10.4.1. Blacha trapezowa T-55 z odzysku 10.4.2. Mata z wełny min., konstrukcja nośna i obróbki blacharskie 100% nowe | m2 | 1150,00 |
|  | - Wybieranie pyłu z przestrzeni między stropem kotła, a płaszczem cementowo- szamotowym | m3 | 160,00 |

4. Osoby do kontaktu w sprawach technicznych:

Cezary Pałczyński – tel. 572-896-980,   Paweł Pięta – tel. 785-006-272

Uwaga :

1. Wykonawca wycenia prace nie ujęte bezpośrednio w zakresie rzeczowym robót, ale niezbędne dla prawidłowego i dobrego jakościowo ich wykonania.

- Robocizna, materiał i sprzęt są po stronie Wykonawcy