W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Badanie wybranych transformatorów grupy I i II  oraz badania chromatograficzne, analiza zawartości związków furanu i siarki korozyjnej w oleju izolacyjnym oraz badania właściwości i ocena oleju pod kątem spełniania norm dotycząca wybranych transformatorów Gr. I i II w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania 
i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem 
 	w postępowaniu,     oraz

- 	pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Podstawą do przedstawienia wyceny/wstępnej oferty cenowej - zgodnie z załączonym Formularzem cenowym - jest Opis planowanego przedmiotu zamówienia.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

Opis Planowanego Przedmiotu Zamówienia

CZĘŚĆ I

Badanie okresowe wybranych transformatorów grupy I i II zainstalowanych w TAURON Wytwarzanie SA

Zakres realizacji zadania.

W ramach zadania Wykonawca wykona: badania stanu uzwojeń i izolatorów przepustowych 15 transformatorów I i II grupy w 2026 roku i 5 transformatorów I i II grupy w 2027 roku. Badania będą wykonywane w terminach ustalonych z Zamawiającym w zależności od sytuacji ruchowej bloków.

Szczegółowy zakres prac.

W zakres prac wchodzi: pomiar rezystancji izolacji, pomiar współczynnika strat dielektrycznych tg δ i pojemności C uzwojeń, pomiar stanu izolacji uzwojeń metodą FDS, pomiar rezystancji uzwojeń, badanie stanu mechanicznego uzwojeń metodą SFRA, pomiar przekładni, pomiar prądów magnesujących, badanie oscylograficzne PPZ, wsp. strat dielektrycznych tg δ oraz pojemności C izolatorów przepustowych, pomiar zawilgocenia izolacji metodą FDS izolatorów przepustowych.

Zakres pomiarów według poniższej tabeli:

Uwagi ogólne.

- Zleceniobiorca wykona usługę w sposób kompleksowy, korzystając z najnowszych rozwiązań sprzętowych na dzień zawarcia Umowy oraz z własnego sprzętu, aparatury i materiałów.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie techniczne, w szczególności atestowaną aparaturę pomiarową i kontrolną. Przyrządy pomiarowe przed wykonaniem pomiarów powinny być dobrowolnie wzorcowane. Proces wzorcowania polega na porównaniu wskazania przyrządu wzorcowanego ze wskazaniem przyrządu wzorcującego. Przyrząd wzorcowy powinien być znacznie dokładniejszy od przyrządu wzorcowanego. Dowodem potwierdzającym wykonanie wzorcowania jest Świadectwo wzorcowania. Przyrządy, określone w rozporządzeniu ministra właściwego dla gospodarki, na wniosek Prezesa GUM, muszą posiadać ważną legalizację, która jest dla nich obowiązkową formą prawnej kontroli metrologicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.). Dowodem legalizacji poświadczającym dokonanie legalizacji jest świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczona na przyrządzie pomiarowym. Przed rozpoczęciem lub w trakcie pomiarów należy wykonać Potwierdzenie metrologiczne zdefiniowane w normie PN-EN ISO 10012 z 2004 r. w celu zapewnienia, że wyposażenie pomiarowe jest zgodne z wymaganiami, związanymi z jego zamierzonym użyciem. Przed podaniem wyników należy wykonać sprawdzenie, przez metrologiczną weryfikację wyposażenia pomiarowego.

- Zleceniobiorca zapewni wykonanie zamówienia przez zespół specjalistów posiadających certyfikację, odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz stosowne uprawnienia.

- Dopuszcza się podzlecanie przez Zleceniobiorcę, prac pomocniczych nie będących przedmiotem zadania. niezbędnych do realizacji zamówienia w sposób bezpieczny, tj. np. postawienie rusztowań, wynajem podnośnika wraz z operatorem.

- Zleceniobiorca przedmiotu zamówienia dostarczy Zleceniodawcy protokoły z pomiarów (w języku polskim), w wersji cyfrowej w terminie 7 dni roboczych od daty wykonania pomiaru na adres e-mail osoby nadzorującej realizację Umowy ze strony Zleceniodawcy oraz w ciągu 14 dni roboczych w wersji papierowej (2 egz.).

- Każdy protokół musi zawierać:

- identyfikację firmy i osób wykonujących pomiary;

- cel badań;

- dane na temat badanego obiektu (w protokole z badań oprócz numeru fabrycznego i innych podstawowych danych, które jednoznacznie identyfikują badany transformator należy także umieścić oznaczenie stanowiska — miejsca instalacji);

- datę wykonania pomiarów;

- zakres badań;

- dane aparatury pomiarowej i dane oprogramowania wykorzystanego do analizy pomiarów;

- kryteria oceny;

- wyniki pomiarów z oznaczeniem pomiarów znajdujących się blisko granicy lub odbiegających od normy (kryterium oceny);

- ocenę wyników pomiarów w oparciu o kryteria i wymagania odnośnych norm. zaleceń fabrycznych lub producenta aparatury badawczej i odniesione do wartości dopuszczalnych, zawartych w Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów 2022;

- wnioski i zalecenia;

- wszystkie inne informacje wynikające z przebiegu pomiarów a mające wpływ na wyniki pomiarów, identyfikację i analizę stanu technicznego badanych transformatorów.

- Analiza protokołów z pomiarów i badań będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru (etapowego lub końcowego).

- Na koniec rocznego etapu prac, Wykonawca dostarczy wszystkie raporty badań wykonane w danym etapie na nośniku pendrive 32GB USB (1 egz.)

- Dokładne terminy realizacji prac na poszczególnych transformatorach będą uzgadniane na bieżąco, w zależności od terminów odstawienia bloków.

- Planowany termin realizacji i zakończenia:

| I Etap | od zawarcia umowy | do 31.12.2026 |
| --- | --- | --- |
| Il Etap | od 01.01.2027 | do 31.12.2027 |

- Plan płatności: Płatności częściowa za etap I i końcowa po zakończeniu etapu Il umowy. Płatności będą dokonane na podstawie protokołów potwierdzających realizację kolejnych etapów Zamówienia.

- Zleceniodawca w uzasadnionych przypadkach może zmienić kolejności badań.

- Zleceniobiorca będzie zobowiązany prowadzić gospodarkę odpadami we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP i ppoż., Instrukcją bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w TAURON Wytwarzanie. Zleceniobiorca zapewni własną kontrolę BHP miejsc pracy.

- Zleceniobiorca przy współudziale Zleceniodawcy przeszkoli pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia w zakresie wymagań wynikających z Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Uwagi:

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taki osobowy skład specjalistów oraz ilość narzędzi i urządzeń, aby miał możliwość wykonywania takich samych prac na 2 jednostkach transformatorowych jednocześnie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kompletności narzędzi 
i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy zarówno przed zawarciem Umowy, jak i w trakcie jej trwania. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu dokonanie tej weryfikacji.

CZĘŚĆ II

Badania chromatograficzne, analiza zawartości związków furanu i siarki korozyjnej w oleju izolacyjnym oraz badania właściwości i ocena oleju pod kątem spełniania norm dotycząca wybranych transformatorów Gr. I i II w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

Zakres realizacji zadania.

W ramach zadania Wykonawca wykona:

| Badania | Ilość 2026 | Ilość 2027 r.. 74. 13. 80. 0. 0. |
| --- | --- | --- |
| Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju izolacyjnym | 79 | 74 |
| Oznaczenie związków furanu w oleju izolacyjnym | 11 | 17 |
| Badania właściwości fizykochemicznych oleju izolacyjnego | 84 | 80 |
| Badanie wskaźnika polarności (stopnia zestarzenia oleju) | 0 | 0 |
| Badania korozyjności oleju izolacyjnego | 0 | 0 |

Szczegółowy zakres prac.

Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju (DGA), analiza zawartości furanów w oleju (FFA), właściwości oleju izolacyjnego transformatorów (WF) (wygląd, temp. Zapłonu, zaw. Wody met K.Fischera, nap. Przebicia, względne odchylenie standardowe, liczbę kwasową, gęstość w temp. 20oC, lepkość kinematyczną w temp. 20oC,  , badanie wskaźnika polarności (ST.ZESTARZENIA), analiza siarki korozyjnej w oleju (SIARKA).

Zakres pomiarów według tabeli:

Uwagi ogólne.

- Wykonawca przeprowadzi badania w sposób kompleksowy i wykona: pobranie próbek do badań, pomiary i interpretację wyników.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie techniczne, w szczególności atestowaną i aktualnie legalizowaną aparaturę pomiarową i kontrolną. Przyrządy pomiarowe przed wykonaniem pomiarów powinny być dobrowolnie wzorcowane. Proces wzorcowania polega na porównaniu wskazania przyrządu wzorcowanego ze wskazaniem przyrządu wzorcującego. Przyrząd wzorcowy powinien być znacznie dokładniejszy od przyrządu wzorcowanego. Dowodem potwierdzającym wykonanie wzorcowania jest Świadectwo wzorcowania. Przyrządy, określone w rozporządzeniu ministra właściwego dla gospodarki, na wniosek Prezesa GUM, muszą posiadać ważną legalizację, która jest dla nich obowiązkową formą prawnej kontroli metrologicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.). Dowodem legalizacji poświadczającym dokonanie legalizacji jest świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczona na przyrządzie pomiarowym. Przed rozpoczęciem lub w trakcie pomiarów należy wykonać Potwierdzenie metrologiczne zdefiniowane w normie PN-EN ISO 10012 z 2004 r. w celu zapewnienia, że wyposażenie pomiarowe jest zgodne z wymaganiami, związanymi z jego zamierzonym użyciem. Przed podaniem wyników należy wykonać sprawdzenie, przez metrologiczną weryfikację wyposażenia pomiarowego.

- Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia przez zespół specjalistów posiadających certyfikację, odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz stosowne uprawnienia.

- Dokumentem końcowym badania będzie protokół dla każdego z badanych transformatorów zawierający wyniki pomiarów, interpretację wyników, wnioski i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji transformatora. Wykonawca zobowiązuje się korzystać z własnych materiałów, sprzętu i środków transportu.

- Wykonawca przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu protokoły (w języku polskim) w wersji cyfrowej w terminie 7 dni roboczych od daty wykonania pomiaru na adres e-mail osoby nadzorującej realizację Umowy ze strony Zamawiającego oraz w ciągu 14 dni roboczych w wersji papierowej (2egz.).

- Każdy protokół z badania musi zawierać:

- identyfikację firmy i osób wykonujących pomiary;

- cel badań;

- dane na temat badanego obiektu (w protokole z badań oprócz numeru fabrycznego i innych podstawowych danych, które jednoznacznie identyfikują badany transformator należy także umieścić oznaczenie stanowiska — miejsca instalacji);

- datę wykonania pomiarów;

- zakres badań;

- dane aparatury pomiarowej i dane oprogramowania wykorzystanego do analizy pomiarów;

- kryteria oceny;

- wyniki pomiarów z oznaczeniem pomiarów znajdujących się blisko granicy lub odbiegających od normy (kryterium oceny);

- ocenę wyników pomiarów w oparciu o kryteria i wymagania odnośnych norm. zaleceń fabrycznych lub producenta aparatury badawczej i odniesione do wartości dopuszczalnych, zawartych w Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów 2022;

- wnioski i zalecenia;

- wszystkie inne informacje wynikające z przebiegu pomiarów a mające wpływ na wyniki pomiarów, identyfikację i analizę stanu technicznego badanych transformatorów.

- Na koniec rocznego etapu prac, Wykonawca dostarczy wszystkie raporty badań wykonane w danym etapie na nośniku pendrive 32GB USB (1 egz.).

- Protokół z analizy chromatograficznej gazów rozpuszczonych w oleju powinien zawierać: wartość ilość gazu rozpuszczonego w oleju, oznaczone składniki gazu: wodór, metan, etan, etylen, acetylen, propan, propylen, tlenek węgla, dwutlenek węgla, powietrze, sumę gazów palnych. Wyniki powinny być odniesione do wartości typowych dla transformatorów, zawartych w Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów 2022.

- Protokół z badania właściwości oleju izolacyjnego powinien zawierać oznaczenie: barwy (wygląd), zawartości stałych ciał obcych, zawartości wody określoną metodą K. Fischera, liczby kwasowej, temperatury zapłonu, gęstości w temp. 20 oC, lepkości kinematycznej w temp. 20 oC, napięcia przebicia, rezystywności w temp. 50 oC, współczynnika strat dielektrycznych w temp. 50oC, zanieczyszczeń stałych, napięcia powierzchniowego. Wyniki pomiarów powinny być odniesione do wartości dopuszczalnych.

- Protokół z badania zawartości związków furanu rozpuszczonych w oleju powinien zawierać oznaczony: 2FAL, 5HMF, 2FOL, 2ACF, 5MEF.

- Protokół z badania obecności siarki korozyjnej w oleju powinien zawierać przedstawienie wyników próby wg normy PN-EN 62535:2009 „Ciecze elektroizolacyjne. Metoda wykrywania siarki potencjalnie korozyjnej w świeżych 
i używanych olejach elektroizolacyjnych”, oznaczenie stężenia disiarczku dibenzylu (DBDS) w próbkach oleju zakwalifikowanych jako korozyjne lub przedkorozyjne, określenie składu pierwiastkowego osadów nagromadzonych na materiałach kontaktowanych z olejem w przypadkach wymagających szczególnej interpretacji uzyskanych wyników, ocenę i  wnioski.

- Protokół z oznaczenia stopnia zestarzenia oleju transformatorowego powinien zawierać wyznaczenie współczynnika załamania światła zgodnie z  PN-81/C-04952 i  stałej dielektrycznej zgodnie z PN-EN 60247 lub pomiar napięcia powierzchniowego oleju i wskaźnika polarności zgodnie z metodą opracowaną w  ZPBE „Energopomiar-Elektryka”,  interpretację uzyskanych wyników, ocenę i  wnioski.

- Jeżeli podczas badań powstaną jakieś odpady to Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić gospodarkę odpadami we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego okazać kwity lub faktury dotyczące wywozu śmieci na wysypisko oraz utylizacji odpadów.

Ilość powstałych odpadów oraz koszt ich utylizacji Wykonawca określi samodzielnie w  trakcie wykonywania kosztorysu ofertowego.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP i ppoż., Instrukcją bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

- Wykonawca przy współudziale Zamawiającego przeszkoli pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia w zakresie wymagań wynikających z Systemu Zarządzania Środowiskowego i BHP.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w procesie badań.

- Wymaga się przestrzegania na wszystkich etapach prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wszystkich obowiązujących w Polsce w dniu podpisania Umowy przepisów, norm i innych aktów normatywnych, dotyczących badań i pomiarów.

- Wykonawca potwierdzi, że będzie stosować jednostki i symbole zgodne z obowiązującym Międzynarodowym Układem Jednostek Miar SI, krotności jednostek podstawowych oraz jednostki legalne.

- Terminy realizacji zadania

Realizacja Umowy zostanie podzielona na dwa etapy:

- od daty zawarcia umowy  do 31.12.2026r.

- od 01.01.2027r. do 31.12.2027r.

Dokładne terminy realizacji prac na poszczególnych transformatorach będą uzgadniane na bieżąco, w zależności od możliwości wykonania badań.

- Płatności: częściowa za etap I i  końcowa po realizacji etapu II umowy. Płatności będą dokonane na podstawie protokołów potwierdzających realizację kolejnych etapów Zamówienia.

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może zmienić kolejności badań.

- Zleceniobiorca będzie zobowiązany prowadzić gospodarkę odpadami we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP i ppoż., Instrukcją bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w TAURON Wytwarzanie . Zleceniobiorca zapewni własną kontrolę BHP miejsc pracy.

- Zleceniobiorca przy współudziale Zleceniodawcy przeszkoli pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia w zakresie wymagań wynikających z Systemu Zarządzania Środowiskowego.

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

## miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie:

- Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini,

- Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych,

- Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie,

- Oddział Elektrownia Jaworzno - Elektrownia II i Elektrownia III,

- Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno

  - przewidywany termin realizacji prac: od dnia podpisania umowy  do dnia 31.12.2027

  - oczekiwany okres gwarancji: nie dotyczy

  - wadium – wymagane

  - zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  nie wymagane

  - terminy płatności: częściowa i końcowa dla każdej z części

  - planowane kryteria oceny ofert: 100%

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim zakresem Przedmiotowi niniejszego Zamówienia tj.:

dla części I - polegające na wykonaniu badań  transformatorów grupy I i II [Badania podstawowe, specjalistyczne i okresowe (badania stopnia I, II i III) transformatorów według Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów - ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice 2022 a sumaryczna wartość netto każdej z tych usług była nie niższa niż 60 000,00 PLN w ciągu jednego okresu obejmującego 12 kolejnych miesięcy

dla części II - polegające na wykonaniu badań olejów transformatorów grupy I i II  a sumaryczna wartość netto każdej z tych usług była nie niższa niż 30 000,00 PLN w ciągu jednego okresu obejmującego 12 kolejnych miesięcy.

  - Wykonawca będzie dysponował:

dla części I:

co najmniej 4 osobami do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „E” Gr. 1 minimum pkt. 2, 3, 4, 5 i 13 w zakresie pkt. 2, 3, 4, 5  (Załącznik nr 1) lub pkt. 2, 3 i 10 w zakresie pkt. 2, 3  (Załącznik nr 2) w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,

co najmniej 2 osobami do wykonywania pracy na stanowisku dozoru posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „D” Gr. 1 minimum pkt. 2, 3, 4, 5 i 13 w zakresie pkt. 2, 3, 4, 5  (Załącznik nr 1) lub pkt. 2, 3 i 10 w zakresie pkt. 2, 3  (Załącznik nr 2) w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

dla części II:

co najmniej 2 osobami do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „E” Gr. 1 minimum pkt. 2, 3, 4, 5 i 13 w zakresie pkt. 2, 3, 4, 5  (Załącznik nr 1) lub pkt. 2, 3 i 10 w zakresie pkt. 2, 3  (Załącznik nr 2) w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,

co najmniej 1 osobą do wykonywania pracy na stanowisku dozoru posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne typu „D” Gr. 1 minimum pkt. 2, 3, 4, 5 i 13 w zakresie pkt. 2, 3, 4, 5  (Załącznik nr 1) lub pkt. 2, 3 i 10 w zakresie pkt. 2, 3  (Załącznik nr 2) w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:  Piotr.Jachymek@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku wraz ze wstępną ofertą cenową sporządzoną zgodnie z poniższymi Załącznikami prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: Magdalena.Starczyk@tauron-wytwarzanie.pl.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Formularz cenowy

Dane Wykonawcy:

Nazwa	...................................................................

Adres	...................................................................

zadanie pod nazwą: Badanie wybranych transformatorów grupy I i II  oraz badania chromatograficzne, analiza zawartości związków furanu i siarki korozyjnej w oleju izolacyjnym oraz badania właściwości i ocena oleju pod kątem spełniania norm dotycząca wybranych transformatorów Gr. I i II w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

| L.p. | Zakres prac | Wartość [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I Badanie okresowe wybranych transformatorów grupy I i II zainstalowanych w TAURON Wytwarzanie SA (komplet badań i wartość zgodnie z Załącznikiem nr 2) |  |
| 2. | Część II Badania chromatograficzne, analiza zawartości związków furanu i siarki korozyjnej w oleju izolacyjnym oraz badania właściwości i ocena oleju pod kątem spełniania norm dotycząca wybranych transformatorów Gr. I i II w TAURON Wytwarzanie S A (komplet badań i wartość zgodnie z Załącznikiem nr 3) |  |
| Wartość oferty netto |  |  |
| Wartość podatku VAT wg stawki …. % |  |  |
| Wartość oferty brutto |  |  |

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)